## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
EDPISC | Capítulo |  | EDIFICIO GIMNASIO PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3.1 | Capítulo | ud. | CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3.4.0 | Capítulo | ud. | MAQUINARIA Y PRODUCCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
KWF4022 | Partida |  | BOMBA CALOR CALENTAMIENTO AGUA PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Bomba de calor de agua a 2 tubos condensada por aire para instalación exterior Keyter modelo KWF Inverter 4022 I con ventiladores axiales, refrigerante R454B, compresores tipo Scroll Inverter. Capacidad frigorífica: 20,8 kW Potencia absorbida total: 6,9 kW En las siguientes condiciones: - temperatura exterior: 35 ºC - temperatura salida agua: 7 ºC Capacidad calorífica: 26,7 kW Potencia absorbida total: 7,0 kW En las siguientes condiciones: - temperatura exterior: 7 ºC - temperatura salida agua: 45 ºC Módulo hidrónico: SI Protección epoxi: SI Compresores:- Tipo: scroll- Cantidad: 1 Número de circuitos frigoríficos: 1 Ventiladores:- Tipo: radial - Cantidad: 1 Nivel de presión sonora: 48,7 dB(A) a 10 m Refrigerante: R-454B Dimensiones: 1.595 x 756 x 1.650 (altura) mm Peso en operación: 400 kgI Incluso interruptor general Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión, montaje y soportación.
|  |  |  | Bomba calor calentamiento agua piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | KWF4022 | 1 | 0 | 0
BCANLI101HP | Partida | ud. | BOMBA DE CALOR CLIMATIZACIÓN ARMEC ANLI 101 HP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Bomba de calor de agua a 2 tubos condensada por aire para instalación exterior Airlan / Aermec con certificación Eurovent serie ANLI H modelo 101 HP condensada por aire con ventiladores axiales, refrigerante R410A, compresores tipo Scroll Inverter. Regulación de capacidad 35-100%. Descongelación combinada inyección de gas caliente / inversión de ciclo. Elevada superficie de intercambio para un comportamiento supersilencioso, equipada con presostato diferencial de serie. Tarjeta electrónica de control. Compensación del set point en función de la temperatura exterior. Mueble metálico con pintura poliéster antioxidante. Potencia frigorifica 29 kW (12ºC / 7ºC) Potencia absorbida 12,1 KW (12ºC / 7ºC) EER 2,4 Caudal de agua 4.986 l/h Potencia termica 31,4 KW (40ºC / 45ºC) Potencia absorbida 11,8 KW (40ºC / 45ºC) COP 2,67 Caudal de agua 5.458 l/h Incluye: - Bomba de calor de condensación por aire ANLI101HP - Tratamiento Epoxy ANLI101H_(V) - Kit antivibratorios VT15 - Interface RS-485 MODBUS MODU485BL - Kit hidrónico integrado. Dimensiones bomba de calor: Alto: 1.450 mm Ancho: 750 mm Largo: 1750 mm Peso en vacio: 308 kg Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión, montaje y soportación.
|  |  |  | CLIMATIZACIÓN GIMNASIO Y SOLARIUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BCANLI101HP | 1 | 0 | 0
OCEANDTS2009 | Partida |  | DESHUMECTADORA AIRE KEYTER OCEAN DTS 2009 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de una deshumectadora de aire KEYTER, OCEAN DTS 2009 construida con paneles sandwich con aislamiento de lana de roca de 50mm de espesor, de las siguientes características técnicas: Marca: KEYTER o similar Modelo: OCEAN DTS 2009 Caudal de aire: 2.700 m³/h Presión ventiladores aire interior (Ped): 10 mmca Tipo de montaje: Sección free-cooling Capacidad de deshumidificación a aire nuevo 0%: 12,4 l/h - 100% Retorno a 28ºC y 65% HR Capacidad frigorífica: 17,9 kW Capacidad calorífica en vena de aire: 10,3 kW Potencia recuperada condensador agua a 28-33ºC: 10,0 kW Potencia batería apoyo agua caliente a 80-65ºC: 26,5 kW Compresores:- Tipo: scroll - Cantidad: 1 Número de circuitos frigoríficos: 1 Ventiladores:- Tipo: radiales EC - Cantidad: 1 Nivel de presión sonora: 0 dB(A) a 10 m Refrigerante: R-410A Dimensiones: 3.400 x 1.260 x 1.295 (altura) mm Alimentación eléctrica: 400V / III / 50Hz Peso en operación: 904 kg Incluso interruptor general Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión, montaje y soportación.
|  |  |  | Deshumectadora piscina spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OCEANDTS2009 | 1 | 0 | 0
TA246F | Partida | u | UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN BAJA SILUETA AIRLAN TA24 6F | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de unidad de acondicionamiento marca Airlan serie TA, modelo 24 6F de rendimiento frigorífico con batería de 6 rangos. Caudal de aire nominal: 2400 m3/h. Rendimiento frigorífico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 27°C b.s. 19°C b.u. ; Temperatura agua (Ent-Usc) 7°C - 12°C: Potencia total: 20,6 kW. Potencia sensible: 12,8 kW. Rendimiento térmico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 20°C ; Temperatura agua (Ent-Usc) 45°C - 40°C: Potencia total: 17,6 kW. Incluye material de instalación adicional, pruebas, ingeniería y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Solarium piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TA246F | 2 | 0 | 0
ELAST 50 | Partida | ud. | Conjunto amortiguadores elástico metálico | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y montaje de conjunto de 4 unidades de amortiguadores elásticos realizados mediante antivibrador metálico, marca Salvador Escoda o similar modelo AM-100-R (código AV 02 034), con sujeción al suelo con doble pletina. Diseñados para trabajar a compresión con equipos que giran por encima de 600rpm con un aislamiento del 85%. Compresión carga 100 kg. Sujeción suelo ref. AV020032. Incluye accesorios de montaje y pp de pequeño material. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | UD. EXTERIOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | ELAST 50 | 5 | 0 | 0
PSESAA10007 | Partida | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN125 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de Manguito antivibratorio marca SEI de SALVADOR ESCODA. Temperatura -10ºC a 105ºC, presión máx. de trabajo 10 bar, vacío máx. 400 mm Hg, medidas DN125 5". Bridas de acero galvanizado, hilo metálico de acero al carbono, elastómero de EPDM, refuerzo elastómero de fibra sintética de nylon. Conexiones mediante bridas locas normalizadas s/DIN 2576 (PN 10) y DIN2502 (PN16). Ref. AA10007. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | BOMBA DE CALOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PSESAA10007 | 2 | 0 | 0
TC903(7)-3A4Z | Partida | u | Termostato ambiente - Invierno/Verano | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Termostato con regulación sobre válvula y mando sobre ventilador de 3 velocidades en instalaciones de fan-coils a dos tubos, con cambio frío/calor; selector de tres velocidades de ventilador e interruptor marcha-paro, entrada para modo ECO (tarjetero y contacto de ventana en serie), Marca SCHNEIDER modelo TC903(7)-3A4DLSA. Incluso conexionado, programación y p.p. de accesorios y elementos de soportación. Totalmente montado, conectado y funcionando.
|  |  |  | Solarium piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TC903(7)-3A4Z | 2 | 0 | 0
BC9AIRLAN | Partida | ud. | Bandeja auxiliar de condensados BC9 AIRLAN | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja auxiliar de condensados BC9 marca AIRLAN. Totalmente instamad, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión, montaje y soportación.
|  |  |  | Solarium piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BC9AIRLAN | 2 | 0 | 0
VCT202 | Partida | ud. | VALVULAS V2V PARA FANCOIL AIRLAN TA VCT402 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de valvula de 2 vias modelo VCt 402 marca AIRLAN con actuador T/N 230V (Izquierdas) Totalmente instalado, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión, montaje y soportación.
|  |  |  | Solarium piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VCT202 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 3.4.0 | 1 | 0 | 0
3.4.1 | Capítulo | ud. | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CzCCLd63 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 63x5,8mm | [6 empty] | 15.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Circuito agua climatizadores | 1.3 | 6 | 2 | 0 | 15.6
[9 empty] | CzCCLd63 | 15.6 | 0 | 0
CzCCLd50 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 50x4,6mm | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Circuito climatizador piscina+bateria calor deshum. piscina | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 26
[9 empty] | CzCCLd50 | 26 | 0 | 0
CzCCLd40 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 40x3,7mm | [6 empty] | 41.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Climatizador gimnasio | 1.3 | 8 | 2 | 0 | 20.8
|  |  |  | Climatizador piscina-solarium | 1.3 | 8 | 2 | 0 | 20.8
[9 empty] | CzCCLd40 | 41.6 | 0 | 0
CzCCLd32 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | tramo bateria calor deshum. piscina | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 26
[9 empty] | CzCCLd32 | 26 | 0 | 0
CzCCLd25 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 25x3,5mm | [6 empty] | 5.2 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Prevision | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 5.2
[9 empty] | CzCCLd25 | 5.2 | 0 | 0
COL002 | Partida | u | COLECTOR IMPULSIÓN AA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector de impulsión de climatizacción construido mediante NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, de diámetro 90 mm ITALSAN o similar equivalente, con 1 entrada (D63), y 2 salidas (2D50) e injertos según planos y esquemas, Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y sujeción.
|  |  |  | COLECTOR Nº 2 : AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL002 | 1 | 0 | 0
COL003 | Partida | u | COLECTOR RETORNO AA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector de impulsión de climatizacción construido mediante NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, de diámetro 90 mm ITALSAN o similar equivalente, con 1 entrada (D63), y 2 salidas (2D50) e injertos según planos y esquemas. Aislamiento para tubería de diámetro 125 mm a base de coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX XG o similar de 70 mm de espesor y conductividad <=0.036W/mK a 10ºC, y clase de reacción al fuego BL s3,d0, con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y sujeción.
|  |  |  | COLECTOR Nº 3 : ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL003 | 1 | 0 | 0
ED90-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D90 e30mm | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 90 mm 30mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-089) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Aislamiento colector impulsión | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1.2
|  |  |  | Aislamiento colector retorno | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1.2
[9 empty] | ED90-30 | 2.4 | 0 | 0
AISD63X30MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x30mm | [6 empty] | 5.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D63x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Circuito agua climatizadores | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 5.2
[9 empty] | AISD63X30MM | 5.2 | 0 | 0
ED63-60 | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x60mm+ CHAPA DE ALUMINIO | [6 empty] | 10.4 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 60 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores.
|  |  |  | Circuito agua climatizadores | 1.3 | 4 | 2 | 0 | 10.4
[9 empty] | ED63-60 | 10.4 | 0 | 0
AISD50X30MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D50x30mm | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D50x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Circuito climatizador piscina+bateria calor deshum. piscina | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 26
[9 empty] | AISD50X30MM | 26 | 0 | 0
AISD40X30MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x30mm | [6 empty] | 41.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D40x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Climatizador gimnasio | 1.3 | 8 | 2 | 0 | 20.8
|  |  |  | Climatizador piscina-solarium | 1.3 | 8 | 2 | 0 | 20.8
[9 empty] | AISD40X30MM | 41.6 | 0 | 0
AISD32X25MM | Partida | ml | Aislamiento de espuma elastomérica D32x25mm | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | tramo bateria calor deshum. piscina | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 26
[9 empty] | AISD32X25MM | 26 | 0 | 0
AISD25X25MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D25x25mm | [6 empty] | 5.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D25x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Prevision | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 5.2
[9 empty] | AISD25X25MM | 5.2 | 0 | 0
PMBOMV | Partida | ud. | PUENTE MANOMETRICO PARA BOMBA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de puente manometrico para bomba, formado por tuberia de Cobre de 13/15, formando condensador de vapor-sifon, valvulas de bola de 1/2" y Manómetro de glicerina. Protección IP65, Ø 100 mm, rosca 1/2" macho BSP, escala 0-6 bar, temperatura ambiente -20°C a 60°C, fluido máx. 60°C, caja de acero inoxidable AISI-304, esfera de ABS blanco, aguja de aluminio, visor de plexiglas, elemento de medida bronce fosforoso, mecanismo y perno de conexión de latón, conexión vertical. marca SALVADOR ESCODA ref. IM33104 o similar equivalente. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | BOMBA CLIMATIZACIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PMBOMV | 1 | 0 | 0
FVALBO12 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Final montante purgador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALBO12 | 2 | 0 | 0
FVALBO112 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Climatizador gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Climatizador piscina-solarium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALBO112 | 4 | 0 | 0
FVALBO2 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | BOMBA CLIMATIZACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALBO2 | 2 | 0 | 0
52 151-025 | Partida | u | VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN25 Kvs=8,7 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de valvula de equilibrado DN25, marca IMI TA modelo STAD DN25 Kvs=8,7, con 2 tomas para medida de caudal/presión diferencial, código 52 151-025.Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado e instalación.
|  |  |  | Ajuste caudal minimo en climatizador Piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 52 151-025 | 1 | 0 | 0
AISLVALV2 | Partida | u | AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente.
|  |  |  | valvulas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | AISLVALV2 | 9 | 0 | 0
AC01024 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2". Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AC01024 | 2 | 0 | 0
SOND080420MA | Partida | u | SONDA DE TEMPERATURA 0-80ºC CON VAINA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Sonda de temperatura PT100, 0-80ºC, incluso transmisor de señal 4-20mA en cabezal de aluminio, y vaina roscada de tubo de acero inoxidable AISI316 para medición de temperatura marca Wika modelo TR10-F + TW40 + BS + T19 o similar. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SOND080420MA | 2 | 0 | 0
IM33003 | Partida | u | MANOMETRO GLICERINA D60mm 0-4Bar | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de manómetro Ø 60 mm, rosca 1/4" macho BSP, temperatura ambiente -20°C a 90°C, fluido máx. 90°C, precisión ± 1,6 %, escala 0-4 bar, caja de acero inoxidable AISI 304, esfera ABS y aguja de aluminio, mecanismo y perno de conexión de aleación cobre. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | IM33003 | 2 | 0 | 0
IM01111 | Partida | u | TERMOMETRO D63mm 0-60ºC c/ vaina 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de termómetro bimetálico con vaina. Rosca 1/2" macho, Ø esfera 63 mm, longitud 50 mm, escala 0°C a 120°C, precisión: ±3%, Ø interior 9,5 mm, Ø exterior 10,5 mm. Caja de acero cromado, aro de acero inoxidable, esfera y aguja de aluminio, vaina de latón, sujeción por tornillo. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | COLECTORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | IM01111 | 2 | 0 | 0
CIRCLLENADO04 | Partida | u | CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION ø32 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, contador DN20, dos válvulas de esfera. filtro , manómetro . desconector anti­ retorno y tubería de interconexión, todo de 1''de diámetro.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIRCLLENADO04 | 1 | 0 | 0
VACIADO032 | Partida | u | CIRCUITO DE VACIADO DE INSTALACION 1'' | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de vaciado de instalación compuesto por: válvula de esfera. y tubería de interconexión, todo de 1'' de diámetro.
|  |  |  | COLECTORES IMPULSIÓN Y RETORNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VACIADO032 | 2 | 0 | 0
MAGNA1 40-15F | Partida | ud. | BOMBA GRUNDFOS MAGNA1 40-150 F 99221306 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba para recirculación de líquidos limpios, Marca Grundfos MAGNA1 40-150 F, codigo 99221306, de 615 W a 230Vca-50Hz IPX4D. PN10, conexiones 40mm, fabricada en acero inoxidable con impulor de PES 30% fibra de vidrio.Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y conexionado.
|  |  |  | Circuito Climatizadores Q= 9,98m3/h Q= Pd=12mca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MAGNA1 40-15F | 1 | 0 | 0
VACIADD322 | Partida | u | VACIADO 1 1/4" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desague. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Climastizador solarium piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Climatizador gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACIADD322 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 3.4.1 | 1 | 0 | 0
3.4.3 | Capítulo | ud. | DIFUSION DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
160201b | Partida | m2 | CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO | [6 empty] | 195.84 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de fibra de vidrio CLIMAVER NETO. Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio y por la cara interior con tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). I/ soportación y accesorios. Completamente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | AA1 - IMPULSIÓN DESHUM. PISCINA; TRAMO 500X250 | 22 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 39.6 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA1 - IMPULSIÓN DESHUM. PISCINA; TRAMO 350X250 | 4 | 0.35 | 0.25 | 1.2 | 5.76 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA1 - RETORNO DESHUM. PISCINA; TRAMO 500X250 | 14 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 25.2 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA2 - IMPULSIÓN CLIMAT. SOLARIUM; TRAMO 950X250 | 12 | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 34.56 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA2 - IMPULSIÓN CLIMAT. SOLARIUM; TRAMO 500X250 | 6 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 10.8 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA2 - IRETORNO CLIMAT. SOLARIUM; TRAMO 950X250 | 6 | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 17.28 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA3 - IMPULSIÓN CLIMAT. GIMNASIO; TRAMO 950X250 | 12 | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 34.56 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA3 - IMPULSIÓN CLIMAT. GIMNASIO; TRAMO 500X250 | 6 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 10.8 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | AA2 - IRETORNO CLIMAT. GIMNASIO; TRAMO 950X250 | 6 | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 17.28 | a*(b*2+c*2)
[9 empty] | 160201b | 195.84 | 0 | 0
EMBCFCJ01 | Partida | ud. | Embocaduras conducto-climatizador | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | DESHUM. PISCINA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EMBCFCJ01 | 6 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | [6 empty] | 21 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | DESHUM. PISCINA; IMPULSIÓN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA; IMPULSIÓN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO; IMPULSIÓN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA; RETORNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO; RETORNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | DESHUM. PISCINA; RETORNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EMBCREJ01 | 21 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | DESHUMIFICADOR PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SA-SIF32REGEM | 3 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y CONEXIÓN a tuberia de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | DESHUMIFICADOR PISCINA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | SA-PVC32 | 18 | 0 | 0
AISD32X25MM | Partida | ml | Aislamiento de espuma elastomérica D32x25mm | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | DESHUMIFICADOR PISCINA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM PISCINA | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | CLIMATIZADOR SOLARIUM GIMNASIO | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | AISD32X25MM | 18 | 0 | 0
LMT-MINI40X12 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MIINI 1000x100mm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 400x125mm (LxH) acabado M9016, con angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | IMPULSIÓN PISCINA SPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | RETORNO PISCINA SPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | LMT-MINI40X12 | 8 | 0 | 0
DMTAR10040 | Partida | ud. | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM S AA 1000x400 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo LMT DMT-AR+CM AA con marco montaje, de dimensiones 1000x400mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Previsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR10040 | 1 | 0 | 0
DMTAR8040 | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM S AA 800x400 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo LMT DMT-AR+CM AA con marco montaje, de dimensiones 800x400mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Previsión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR8040 | 1 | 0 | 0
LMTSP50X15 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MIINI SP 500x150mm | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 400x125mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | IMPULSIÓN AA SOLARIUM SPA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | IMPULSIÓN AA GIMNASIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | LMTSP50X15 | 14 | 0 | 0
LMT1500X400 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MIINI 1500x400mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 1.500x400mm (LxH) acabado M9016, con angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | RETORNO AA SOLARIUM SPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RETORNO AA GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LMT1500X400 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 3.4.3 | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Capítulo |  | DESAGÜES DE CONDENSADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y CONEXIÓN a tuberia de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
AISD32X25MM | Partida | ml | Aislamiento de espuma elastomérica D32x25mm | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
[9 empty] | 3.1.4 | 1 | 0 | 0
3.4.5 | Capítulo | ud. | PRUEBAS, ENSAYOS, DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CLIMAR | Partida | Ud. | Puesta en marcha de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en marcha de la instalación de ventilación en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejas de impulsión/aspiración, regulación automática
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLIMAR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.4.5 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1 | 1 | 0 | 0
VENT | Capítulo | ud. | VENTILACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
V.3.1.1 | Capítulo |  | EQUIPOS Y MAQUINARIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CADBHED21PRO | Partida | u | UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CALOR S&P CADB-HE-D 21 RH PRO-REG N8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de unidad de recuperación de calor de aire de ventiación marca Soler & Palau, modelo CADB-HE-D 21 RH PRO-REG N8 Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 de espesor.Configuración con bocas en posición H, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma Circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado.Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. Incluye material de instalación adicional, pruebas y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | RECUPERADOR CALOR PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CADBHED21PRO | 1 | 0 | 0
PSYPMP454651V | Partida | u | UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CALOR S&P CADB-HE-D 16 LH PRO-REG N8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de unidad de recuperación de calor de aire de ventiación marca Soler & Palau, modelo CADB-HE-D 16 LH PRO-REG N8. Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 de espesor.Configuración con bocas en posición H, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma Circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la impulsión de aire con servomotor integrado.Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire exterior. Incluye material de instalación adicional, pruebas y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Recuperador calor Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PSYPMP454651V | 1 | 0 | 0
SCO2-A 0-10V | Partida | u | SENSOR DE CO2 PARED | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de sensor de CO2 Airsens CO2, con display para instalación en pared, visualización alternativa de CO2 y Tª salida: 0-10 V Alimentación: 24 VDC Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Recuperador calor piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recuperador calor Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SCO2-A 0-10V | 2 | 0 | 0
CONTROL CAD-R | Partida | u | CONTROL CAD REG | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de control de recuperadores CADB/T-HE ECOWATT sin postcalefacción/postenfriamiento. Funciones: Control proporcional de los ventiladores de forma manual mediante pulsadores. Control proporcional de los ventiladores de forma automática mediante AIRSENS o sonda de CO2 (Accesorio). Programación horaria semanal. Control del ensuciamiento de filtros mediante los presostatos suministrados en el CADB-HE ECOWATT Visualización de la temperatura del aire exterior e interior. Gestión del by-pass en modo Free-cooling. Incluye 2 sondas de temperatura de 4 metros de longitud. Señal de salida de alarma. Se aconseja instalación a poca distancia del equipo (< 3 m.) Distancia máxima 10 m. Comunicación Modbus. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Recuperador calor piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recuperador calor Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONTROL CAD-R | 2 | 0 | 0
TPP-HE | Partida | u | OPCIONAL: TEJADO ANTILLUVIA RECUPERADOR 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de tejado antilluvia con acabado de chapa galvanizada sin pintar, de recuperador S&P CADB-HE D 21 LH ECOWATT. codigo TPP-HE 21
APC-400 | Partida | u | OPCIONAL: VISERA DE PROTECCION RECUPERADOR 21 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Visera de protección circular antilluvia con malla antipajaros para recuperador S&P CADB-HE D 21 LH PRO REG. codigo APC-400
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | APC-400 | 2 | 0 | 0
SYPTD500150 | Partida | u | EXTRACTOR EN LINEA S&P TD - TD-500/150-160 SILENT ECOWATT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, Marca S&P modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 230V 50/60) NE, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico , caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT incluido. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montado, conexionado eléctrico y mecánico incluido, y probado, accionamiento mediante contactor en cuadro eléctrico.
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS SPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SYPTD500150 | 1 | 0 | 0
SYPTD160100 | Partida | u | EXTRACTOR EN LINEA S&P TD -160/100 N SILENT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, Marca S&P modelo TD-160/100 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) VE, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico , caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT incluido. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V (excepto modelo TD-160/100 ECOWATT). Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montado, conexionado eléctrico y mecánico incluido, y probado, accionamiento mediante contactor en cuadro eléctrico.
|  |  |  | EXTRACTOR ALMACÉN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SYPTD160100 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | V.3.1.1 | 1 | 0 | 0
V.3.1.2 | Capítulo |  | DIFUSIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
160401aa | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO JUNTA VAINA E: S/ NORMAS UNE | [6 empty] | 61.92 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de chapa de acero galvanizada con juntas tipo vaina, espesor según normas UNE, recto y liso, con matrizado diagonal de refuerzo, realizado en plagadora, uniones estancas selladas, colgado de techo por medio de angulares, pletinas y varillas galvanizadas. Totalmente instalado. Material auxiliar y mano de obra incluidas.
|  |  |  | REC.01- APORTACIÓN AIRE DESHUM. PISCINA | 8 | 0.4 | 0.35 | 1.2 | 14.4 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | REC.01- EXTRACCIÓN AIRE DESHUM. PISCINA | 8 | 0.4 | 0.35 | 1.2 | 14.4 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | REC.02- APORTACIÓN AIRE GIMNASIO | 18 | 0.35 | 0.25 | 1.2 | 25.92 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | REC.02- EXTRACCIÓN AIRE GIMNASIO | 5 | 0.35 | 0.25 | 1.2 | 7.2 | a*(b*2+c*2)
[9 empty] | 160401aa | 61.92 | 0 | 0
160201b | Partida | m2 | CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de fibra de vidrio CLIMAVER NETO. Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio y por la cara interior con tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). I/ soportación y accesorios. Completamente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | Previsión embocaduras Recuperadores | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 160201b | 4 | 0 | 0
160101a8 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 80 mm | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS PISCINA | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 12
[9 empty] | 160101a8 | 12 | 0 | 0
160101aa | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 100 mm | [6 empty] | 14.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS PISCINA | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 14.4
[9 empty] | 160101aa | 14.4 | 0 | 0
160101ab | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 125 mm | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 125 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | PREVISION | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EXTRACCIÓN ALMACÉN; TRAMO HORIZONTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EXTRACCIÓN ALMACÉN; TRAMO VERTICAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | 160101ab | 11 | 0 | 0
160101ad | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 160 mm | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 160 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS.- TRAMO HORIZONTAL | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 14.4
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS.- TRAMO VERTICAL | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 9.6
[9 empty] | 160101ad | 24 | 0 | 0
160101af | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 200 mm | [6 empty] | 72 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | RC-03 PL PRIMERA | 1.2 | 22 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | RC-04 PL PRIMERA | 1.2 | 22 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | APORTE AIRE CONDENSADORES CAMARAS | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
|  |  |  | EXTRACCION AIRE CONDENSADORES CAMARAS | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
[9 empty] | 160101af | 72 | 0 | 0
mt41php040aaa | Partida | u | ABRAZADERA INTUMESCENTE, FC6/075 "PROMAT" Ø80 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de sellado de paso de tubería de 80 mm de diámetro nominal exterior, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, según UNE-EN 1366-3, sistema "PROMAT", con mortero cementoso Promastop-M "PROMAT", color gris y abrazadera intumescente, FC6/075 "PROMAT", en cada cara del muro. Incluso elementos de fijación.
|  |  |  | Aporte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | extraccion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | mt41php040aaa | 2 | 0 | 0
BWC-C100 | Partida | u | BOCA CIRCULAR EXTRACCION ASEOS MADEL BWC-C100 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y colocacion de boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de montaje serie BWC-C dim. 100, construida en polipropileno blanco, fijación con clips y cuello de montaje. Marca MADEL. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Aseos piscina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Almacén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BWC-C100 | 6 | 0 | 0
SKP80 | Partida | u | REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE MADEL SKP Ø80 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de regulador de caudal constante circular con sistema autorregulable y con ajuste de caudal obra Marca Madel modelo SKP Ø80 construido en plástico y junta de goma. Incluso p.p. de accesorios, acoplamiento para conducto rectangular y elementos de soportaje.
|  |  |  | Reguladores caudal bocas aseos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | SKP80 | 5 | 0 | 0
CFLEX80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE D80MM | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 80 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | Previsión | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | CFLEX80 | 6 | 0 | 0
DMTAR10035SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM S AA 1000x350mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo LMT DMT-AR+CM AA con marco montaje, de álabes opuestos, de dimensiones 1000x350mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Extracción aire recuperador calor Piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DMTAR10035SP | 2 | 0 | 0
DMTAR8025SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x250mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo LMT DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x250mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Aporte aire exterior recuperador calor piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DMTAR8025SP | 2 | 0 | 0
DMTAR2515SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 250x150mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo LMT DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 250x150mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Extracción almacén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR2515SP | 1 | 0 | 0
DXT90X30 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 900x300mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 900X300mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | APORTE AIRE EXTERIOR PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXTRACCIÓN AIRE PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DXT90X30 | 2 | 0 | 0
DXT70X30 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 700x300mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 400X300mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | APORTE AIRE EXTERIOR GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXTRACCIÓN AIRE GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DXT70X30 | 2 | 0 | 0
DXT30X20 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 300x200mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 300X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Extracción almacén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DXT30X20 | 1 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | APORTE AIRE EXTERIOR GIMNASIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EXTRACCIÓN AIRE GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EMBCREJ01 | 3 | 0 | 0
EMBCFCJ02 | Partida | u | Embocaduras conducto-Recuperador | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Embocadura de conducto a recuperador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | APORTE AIRE EXTERIOR PISCINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | EXTRACCIÓN AIRE PISCINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | APORTE AIRE EXTERIOR GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXTRACCIÓN AIRE GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EMBCFCJ02 | 6 | 0 | 0
EMBCREJ02 | Partida | u | Embocadura conducto a bocas de extracción o reguladores | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Embocadura de conducto a bocas de extraccion o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | bocas aseos piscina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | boca almacén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Reguladores caudal | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | EMBCREJ02 | 11 | 0 | 0
EMBCFCJ03 | Partida | u | Embocaduras extractor en linea | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Embocadura de conducto a extractor en linea. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | EXTRACTOR ASEOS PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXTRACTOR ALMACÉN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EMBCFCJ03 | 2 | 0 | 0
mt42cpf020aaa | Partida | u | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 150x150 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 150x150 mm, de chapa de acero galvanizado, conexión a conducto rectangular. Totalmente montdo, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Pasillo acceso a escalera protegida | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | mt42cpf020aaa | 4 | 0 | 0
FUEGOS200X150 | Partida | u | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación 200x150 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 150x150 mm, de chapa de acero galvanizado, conexión a conducto rectangular. Totalmente montdo, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Acceso gimnasio desde escalera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pasillo planta segunda acceso escalera lateral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FUEGOS200X150 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | V.3.1.2 | 1 | 0 | 0
V.3.1.3 | Capítulo | ud. | PRUEBAS, ENSAYOS, DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CLIMAR | Partida | Ud. | Puesta en marcha de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en marcha de la instalación de ventilación en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejas de impulsión/aspiración, regulación automática
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLIMAR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | V.3.1.3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | VENT | 1 | 0 | 0
3.2 | Capítulo | ud. | LEGALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CFOCLI02 | Partida | ud. | CERTIFICADO FINAL INSTALACION INSTALADOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración de certiifado final de instalación según RITE. Incluso 5 copias en papel y copias en formato digital.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CFOCLI02 | 1 | 0 | 0
as-built-c | Partida | Ud. | Documentación necesaria para tramitación en la DGI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Realización y entrega, en formato electrónico y papel, de documentación detallada normalizada para la obtención de la puesta en servicio de la instalación por parte de la DGI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | as-built-c | 1 | 0 | 0
cclima | Partida | Ud. | Tramitación ante la DGI del expediente térmico con tasas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tramitación ante la DGI de la puesta en servicio del expediente de instalaciones térmicas. Incluido pago de tasa y entrega al cliente de la correspondiente puesta en servicio administrativa.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | cclima | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | EDPISC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AQUASOL | 1 | 0 | 0