## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
E0_ | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E1 | Capítulo |  | INSTALACIONES GENERALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E01 | Capítulo | ud. | PETICION DE SUMINISTRO, MODULO DE CONTADORES Y LEGALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SUMINISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE
ENLGAL | Capítulo | ud. | ENLACE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SUMINISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE
ECGP-EL | Capítulo |  | CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-CGP--160 | Partida |  | Caja general de protección CGP-9/160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 9, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.. Incluye accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[9 empty] | ECGP-EL | 1 | 0 | 0
E12 | Capítulo |  | LINEA GENERAL ALIMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-4X1X70RV | Partida | ml | Conductor Cu RV0.6/1kV 4x1x70mm2+1x35mm 2T PE DN160 | [6 empty] | 17.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea compuesta por conductor de Cu RZ1-K 1kV según UNE 21123-2, aislamiento XLPE, de 4x1x70 + 1x35 mm2 bajo tubo PE DN160 + tubo de reserva incluido. Incluye canalización (2xD160mm), cajas de registro, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | LGA | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
[9 empty] | EL-4X1X70RV | 17.25 | 0 | 0
[9 empty] | E12 | 1 | 0 | 0
E13 | Capítulo |  | MODULO DE CONTADOR POT.> 55kw | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-BAT3T | Partida | ud. | MODULO DE CONTADOR POT.> 55kw | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado deArmario para contador eléctrico trifásico <75kW, de medida semi-indirectacon las siguientes unidades funcionales: - 1 Módulo con seccionador 4x125A. - 1 Módulo para albergar embarrado, con capacidad para soportar 125A. - 1 Módulo trifásico para albergar hasta 2 contadores trifásicos. - 1 Módulo con regleta de verificación/comprobación. - 1 Módulo con Módem + toma eléctrica. - 1 Módulo con Bornas de salida. - Etiquetado normalizado según especificaciones particulares de Endesa (NRZ103). Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción. La batería de contadores deberá ajustarse a lo expuesto en la norma NRZ-103. Totalmente conectada, comprobada y funcionando.
[9 empty] | E13 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | ENLGAL | 1 | 0 | 0
E11TT | Capítulo | ud. | PUESTA A TIERRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
C2.1.1 | Partida | ml | Conducción enterrada 35mm2 cobre desnudo | [6 empty] | 97.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal, instalado a una profundidad 0,8 mts, incluyendo enhebrado, conexionado de las tomas de tierra (piquetas), p.p. de accesorios y piezas complementarias para su perfecta colocación y posterior conexión.
|  |  |  | Red tierras edificio | 1.15 | 85 | 0 | 0 | 97.75
[9 empty] | C2.1.1 | 97.75 | 0 | 0
T35AIS | Partida | ml | Conductor aislado 35mm2 450/750V | [6 empty] | 51.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable conductor aislado de tierra formado por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos.
|  |  |  | - De CE's / equipo a anillo cond. desnudo: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red tierras edificio | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
[9 empty] | T35AIS | 51.75 | 0 | 0
C2.1.2 | Partida | ud. | Piqueta toma tierra | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Suministro e instalación de piqueta Toma Tierra de acero recubierto de cobre con diámetro 14,6 mm y 2 metros de longitud con dispositivo de acople al cable. Incluye conexión e hincamiento a cable desnudo mediante uniones de soldadura aluminiotérmica, p.p. de accesorios y piezas complementarias para su perfecta colocación y posterior conexión.
|  |  |  | Red tierras edificio | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | C2.1.2 | 13 | 0 | 0
C2.1.3 | Partida | ud. | Caja seccionadora de tierras | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de caja seccionadora de tierras en batería de contadores marca CAHORS o similar. Incluye conexionado a bornero de tierras de batería de contadores y a conductor de Cu desnudo de 35mm2 y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Red tierras edificio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C2.1.3 | 1 | 0 | 0
C2.1.4 | Partida | ud. | Soldadura aluminotérmica a conductor Cu 35mm2 | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Suministro y colocación de soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre desnudo de 35mm2 a varillas de acero estructural y piquetas de tomas de tierra. Incluso parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Red tierras edificio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | C2.1.4 | 14 | 0 | 0
C2.1.5 | Partida | ud. | Punto de conexión a red equipotencial de partes metalicas 6mm2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Punto de conexión a red equipotencial de partes metalicas mediante conducto de CU amarillo-verde de 6mm2.Incluso terminal de conexión homologado, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | C2.1.5 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E11TT | 1 | 0 | 0
E03 | Capítulo | ud. | SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
S.A.I | Partida | ud. | Sistema de Alimentación ininterrumpida SAI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), marca Salicru o similar de potencia 5 kVA. Totalmente montado, conectado y funcionando.
[9 empty] | E03 | 1 | 0 | 0
GE435 | Capítulo | ud. | GRUPO ELECTRÓGENO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GRUPO ELECTROGENO EXISTENTE
[9 empty] | E1 | 1 | 0 | 0
E2 | Capítulo |  | CUADROS ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-CGBT-NV | Partida | ud. | Ampliación cuadro eléctrico General BT - CGBT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación de cuadro eléctrico General (CGBT) formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación en superfície con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: ver esquema unifilar La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | AMPLIACIÓN CGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CGBT-NV | 1 | 0 | 0
EL-CE-PISCINA | Partida | ud. | Cuadro eléctrico EDIFICIO PISCINA GIMNASIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico edificio PISCINA-GIMNASIO formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación empotrada en pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: ver esquema unifilar La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CE SPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CE-PISCINA | 1 | 0 | 0
EL-CE-SM_PISC | Partida | ud. | Cuadro eléctrico SALA MÁQUINAS PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico Climatización (CE AA) formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación en superfície con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: ver esquema unifilar La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CE AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CE-SM_PISC | 1 | 0 | 0
EL-CE-GIMNASI | Partida | ud. | Cuadro eléctrico GIMNASIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico GIMNASIO formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación empotrada en pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: ver esquema unifilar La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CE P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CE-GIMNASI | 1 | 0 | 0
EL-CERACK | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Rack | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico RACK formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación empotrada en pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: ver esquema unifilar La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CERACK | 1 | 0 | 0
EL-CE-ASC | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Ascensor | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de ascensor a suministrar por el industrial pertinente.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CE-ASC | 1 | 0 | 0
ELPORSBTE 3 2 | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase III 2P | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 3 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 2p, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico Curva D Schneider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
|  |  |  | CE Rack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELPORSBTE 3 2 | 1 | 0 | 0
ELPRSBTRE 2 2 | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase II 2P | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 2p, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico Curva D Schneider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
ELPRSOBTRE 2P | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase I 2P | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias tipo 1 (Up<1.5kV - Imax. 20kA) 3p+N, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
ELPRSOBTRE3 4 | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase III 4P | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 3 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 4p, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico Curva D Schneider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
ELCLA24P | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase II 4P | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 4p, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico Curva D Schneider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
|  |  |  | CE Edificio Piscina Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE SM Piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELCLA24P | 3 | 0 | 0
ELPRSOBTR1 | Partida | ud. | Protección contra sobretensiones perm./trans. clase I 4P | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias tipo 1 (Up<1.5kV - Imax. 20kA) 3p+N, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
|  |  |  | CGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELPRSOBTR1 | 1 | 0 | 0
ES400-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 400/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 400/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES250-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 250/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 250/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES160-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 160/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 160/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES125-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 125/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 125/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES100-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 100/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 100/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES80-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 80/5A | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 80/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
|  |  |  | CE edificio piscina-gimnasio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | ES80-5A | 3 | 0 | 0
ES50-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 50/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 80/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
ES40-5A | Partida | ud. | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NUCLEO PARTIDO 40/5A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformador de corriente de nucleo partido 40/5A. Incluso conexionado a analizador de redes, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
PF10AGR | Partida | ud. | PORTAFUSIBLES 4p 10A gR | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de 1 ud base portafusible de 4p y 4 fusibles 10A tipo gR para protección de Analizadores de red. Incluso rotulación, pp de accesorios y material para conexionado y soportación.
|  |  |  | contadores energia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | PF10AGR | 3 | 0 | 0
CEPM | Partida | ud | CONTADOR DE ENERGIA SCHNEIDER PM3250 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de contador de energia Schneider modelo PM3250 con comunicaciones Modbus, clase de precisión B, de las siguientes características: Características Descripción Intensidad Por fase, neutro y media de las tres fases Tensión L-L, L-N y media de las 3 fases Frecuencia 40...70 Hz Potencia activa Total y por fase (con signo) Potencia reactiva Total y por fase (con signo) Potencia aparente Total y por fase Factor de potencia (real) Total y por fase De 0,000 a 1 (con signo) a través de la pantalla De 0,000 a 2 (con signo) a través de comunicaciones Phi tangente (factor reactivo) Total Desequilibrio de intensidad Por fase, mayor desequilibrio de las tres fases Desequilibrio de tensión L-L, mayor desequilibrio de las tres fases L-N, mayor desequilibrio de las tres fases Incluso configuración según parametros indicados por industrial de control, puesta en marcha, y pp de accesorios y material necesario para su montaje conexionado y sujeción. Cableado Modbus a bornas de cuadro eléctrico.
|  |  |  | Cuadro edificio piscina-gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CEPM | 1 | 0 | 0
PANALUMB. | Partida | ud. | Panel de alumbrado de zona | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de panel para control de iluminacio´n, compuesto por sistema de regulación y activación/desconexión de iluminación. totalmente montado, conectado probado y funcionando.
|  |  |  | PISCINA-SOLARIUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | GIMNASIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PANALUMB. | 2 | 0 | 0
[9 empty] | E2 | 1 | 0 | 0
E2.1 | Capítulo |  | LINEAS ALIMENTACIÓN A CUADROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR5G50061VA | Partida | ml | Circuito de alimentación en bandeja de 4x50+25TT mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación en bandeja de cable 4x50+25TTmm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE-EN 50200 (842ºC 90minutos). Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR5G35061VA | Partida | ml | Circuito de alimentación de 4x35+25TT mm2 | [6 empty] | 126.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación en bandeja de cable 4x35+25TTmm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Acometida edficio piscina-gimnasio | 1.15 | 110 | 0 | 0 | 126.5
[9 empty] | CIR5G35061VA | 126.5 | 0 | 0
CIR5G25061VA | Partida | ml | Circuito de alimentación de 4x25+16TT mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación en bandeja de cable 4x25+16TTmm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR5G16061VA | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 5G16mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 5G16 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 40mm y colocada en bandeja, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
CIR5G10061KVA | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 5G10mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 5G10 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 40mm y colocada en bandeja, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
CIR5G10061VAT | Partida | ml | Circuito de alimentación bajo tubo de 5x10 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación bajo tubo de cable 5x10mm2 0,6/1kV RZ1-k (AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR5G6061VA | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 5G6mm2 | [6 empty] | 37.95 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 5G6 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 32mm y colocada en bandeja, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CE S.M. Piscina | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | CE bomba calor climatización | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
[9 empty] | CIR5G6061VA | 37.95 | 0 | 0
CIR5G4061VA | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 5G4mm2 | [6 empty] | 37.95 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 5G4 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 40mm y colocada en bandeja, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CE deshumectadora piscina | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | CE ascensor | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR5G4061VA | 37.95 | 0 | 0
CIR5G2.5 | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 5G2.5mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 5G2.5 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 25mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
CIR3G10 | Partida | ml | Línea con CU RZ1-K 0,6/1kV 3G10mm2 | [6 empty] | 28.75 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 3G10 mm2 tipo manguera en instalación bajo tubo PE 32mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CE Rack | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR3G10 | 28.75 | 0 | 0
PTR040 | Partida | ml | Tubo rígido libre de halógenos Ø40mm | [6 empty] | 76.9 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo rígido códigos 432112422010 de Øexterior 40 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, en montaje superficial en interiores. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo, accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | CE S.M. Piscina | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | CE bomba calor climatización | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
|  |  |  | CE deshumectadora piscina | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | CE ascensor | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PTR040 | 76.9 | 0 | 0
PTR050 | Partida | ml | Tubo rígido libre de halógenos Ø50mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo rígido códigos 432112422010 de Øexterior 50 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, en montaje superficial en interiores. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo, accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | Previsión | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PTR050 | 2 | 0 | 0
REJ35400 | Partida | ml | Bandeja REJIBAND 35x400 EZ C3 | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 35x400 EZ C3 o similar fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previstas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en bandeja.
|  |  |  | Falso techo solarium piscina | 3 | 18 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | REJ35400 | 54 | 0 | 0
REJ60400 | Partida | ml | Bandeja REJIBAND 60x400 EZ C3 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 60x400 EZ C3 o similar fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previstas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en bandeja.
|  |  |  | Previsión | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | REJ60400 | 2 | 0 | 0
PTPEAD020 | Partida | ml | Tubo PEAD libre de halógenos Ø20mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, Øinterior 20mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su anclaje, colocación y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PTPEAD020 | 1 | 0 | 0
PTPEAD025 | Partida | ml | Tubo PEAD libre de halógenos Ø25mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, Øinterior 25mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su anclaje, colocación y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PTPEAD025 | 1 | 0 | 0
PTPEAD032 | Partida | ml | Tubo PEAD libre de halógenos Ø32mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, Øinterior 32mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su anclaje, colocación y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PTPEAD032 | 1 | 0 | 0
PTPEAD40M | Partida | ml | Tubo PEAD libre de halógenos Ø40mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, Øinterior 40mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su anclaje, colocación y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PTPEAD40M | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E2.1 | 1 | 0 | 0
E3 | Capítulo |  | ZONAS TÉCNICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E320ZT | Capítulo | ud. | SALA MAQUINAS PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SMPISCCIRC | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 103.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE SALA MAQUINAS PISCINA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alumbrado sala maquinas piscina | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Emergencias sala maquinas piscina | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Desinfección piscina | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | Maniobra | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR315ELEC_ | 103.5 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 86.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE SALA MAQUINAS PISCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Extractor sala maquinas piscina | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | Tomas aux sala maquinas piscina | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Desinfección | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | Bomba achique sala maqs. piscina | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
[9 empty] | CIR325 | 86.25 | 0 | 0
CIR34 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x4 mm2 | [6 empty] | 189.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Focos piscina exterior nº 1 | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Focos piscina exterior nº 2 | 1.15 | 40 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | Focos piscina exterior nº 3 | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | Focos piscina climatizada | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
[9 empty] | CIR34 T 25 | 189.75 | 0 | 0
CIR52.5 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x2,5 mm2 | [6 empty] | 57.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | BOMBA FILTRACIÓN PISCINA EXTERIOR | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | BOMBA FILTRACIÓN PISCINA CLIMATIZADA | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR52.5 T 25 | 57.5 | 0 | 0
CIR54 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
EL-4X4TFP32 | Partida | ml | Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 4x4mm2+TT 1T superfície 32mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 4x4 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 32mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-4X6TFP32 | Partida | ml | Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 4x6mm2+TT 1T superfície 32mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección 4x6 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 32mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
CIR525T32 | Partida | ml | Circuito de fuerza de RZ1-K 0.6/1KV 5x2.5mm2 bajo tubo rig. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo rígio tipo H de Øexterior 25 mm, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x2,5mm2 450/750V RZ1-K 0.6/1Kv, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
PTPEAD032 | Partida | ml | Tubo PEAD libre de halógenos Ø32mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, Øinterior 32mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su anclaje, colocación y soportación.
REJ60400 | Partida | ml | Bandeja REJIBAND 60x400 EZ C3 | [6 empty] | 17.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 60x400 EZ C3 o similar fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previstas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en bandeja.
|  |  |  | PREVISIÓN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Almacén 1+sm piscina | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
[9 empty] | REJ60400 | 17.25 | 0 | 0
[9 empty] | SMPISCCIRC | 1 | 0 | 0
SMPISCMEC | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL_PL1TSUPH | Partida | ud. | Punto de luz Simple con tubo rígido (tipo H) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC D20 mm (tipo H), según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Sala maquinas piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL_PL1TSUPH | 2 | 0 | 0
EL.PTOADCSUPH | Partida | ud. | Punto de luz adicional con tubo rígido (tipo H) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC D20 mm (tipo H), según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | aldo. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | emergencias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL.PTOADCSUPH | 4 | 0 | 0
EL TE16DOB | Partida | ud. | Base de enchufe doble 16A Legrand Plexo IP55 ( superficie) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de 2 tomas de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, incluido circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o similar. Incluso base schuko 10/16A 230V, marco de superfície doble, embellecedores, cajas universales y de registro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EL TE16DOB | 4 | 0 | 0
EL-PL1TINES-H | Partida | ud. | Interruptor Legrand Plexo IP55 (superficie) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz de 1 toma formado por mecanismo interruptor unipolar estanco para ir en superficie en pared, circuito de cobre conductor 450/750V 2x1,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1 de montaje en superfície, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 08 o similar. Incluye mecanismo interruptor estanco, embellecedores, cajetín universal y cajas de registro, cableado, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-PL1TINES-H | 1 | 0 | 0
MS51000202-03 | Partida | ud. | KIT Puesto de trabajo 2 tomas red+2 tomas datos pared | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Kit puesto de trabajo precableado y montado de pared formado por 2 tomas schuko 16A/2p+TT de Red y 2 placas de 2 RJ45 cada una, color blanco, marca Simon Modelo 500 CIMA referencia 51000202-030 color blanco, CLIPAJE RJ45 PLACAS: Keystone I, II, ATT®/Avaya® DIMENSIONES: 157 x 164 x 46 mm MATERIAL: Plástico. Cajetín de empotrar de 4 elementos Simon Referencia 51020102-039. (Tomas datos keystone y voz en capitulo telecomunicaciones). Incluso tomas schuko y pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
|  |  |  | SM piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Almacén 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MS51000202-03 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | SMPISCMEC | 1 | 0 | 0
SMPISCLUM | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PFLED18W | Partida | ud. | Pantalla estanca LED 18W 1800 lumens L=600 mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de pantalla estanca LED de 18W para montaje en superfície, de 1800 lúmens L=600mm color de luz blanco neutro 840, IP65 IK08, marca Philips modelo WT120C LED18S/840 PSU L600, lampara incluida. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado. Totalmente montada, conectada y funcionando.
|  |  |  | Sala maquinas piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Almacén 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | PFLED18W | 5 | 0 | 0
IE.HYDRA150S | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm superfície | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia estanco de 110 lm y 1 h de autonomía. Marca DAISALUX modelo HYDRA Giga de montaje en superfície o similar; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Almacén 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | SM piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IE.HYDRA150S | 3 | 0 | 0
[9 empty] | SMPISCLUM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E320ZT | 1 | 0 | 0
RACK | Capítulo | ud. | RACK | [6 empty] | 1 | 0 | 0
RACKCIRC | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 85.1 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE RACK (ALMACEN 2) | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 11.5
|  |  |  | SAIS | 2 | 1.15 | 8 | 0 | 18.4
|  |  |  | Equipos Sonido | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | Tomas aux | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | Electronica Red | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | Camaras CCTV | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | Telefonia | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
|  |  |  | RTV+SAT | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 9.2
[9 empty] | CIR325 | 85.1 | 0 | 0
CIR34 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR52.5 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x2,5 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
REJ60400 | Partida | ml | Bandeja REJIBAND 60x400 EZ C3 | [6 empty] | 5.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 60x400 EZ C3 o similar fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previstas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en bandeja.
|  |  |  | PREVISIÓN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Almacén 2 | 1.15 | 5 | 0 | 0 | 5.75
[9 empty] | REJ60400 | 5.75 | 0 | 0
[9 empty] | RACKCIRC | 1 | 0 | 0
RACKMEC | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL_PL1TSUPH | Partida | ud. | Punto de luz Simple con tubo rígido (tipo H) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC D20 mm (tipo H), según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Sala maquinas piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL_PL1TSUPH | 2 | 0 | 0
EL.PTOADCSUPH | Partida | ud. | Punto de luz adicional con tubo rígido (tipo H) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC D20 mm (tipo H), según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | aldo. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | emergencias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL.PTOADCSUPH | 4 | 0 | 0
EL TE16DOB | Partida | ud. | Base de enchufe doble 16A Legrand Plexo IP55 ( superficie) | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de 2 tomas de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, incluido circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o similar. Incluso base schuko 10/16A 230V, marco de superfície doble, embellecedores, cajas universales y de registro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EL TE16DOB | 4 | 0 | 0
EL-PL1TINES-H | Partida | ud. | Interruptor Legrand Plexo IP55 (superficie) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz de 1 toma formado por mecanismo interruptor unipolar estanco para ir en superficie en pared, circuito de cobre conductor 450/750V 2x1,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1 de montaje en superfície, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 08 o similar. Incluye mecanismo interruptor estanco, embellecedores, cajetín universal y cajas de registro, cableado, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | sala inst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-PL1TINES-H | 1 | 0 | 0
MS51000202-03 | Partida | ud. | KIT Puesto de trabajo 2 tomas red+2 tomas datos pared | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Kit puesto de trabajo precableado y montado de pared formado por 2 tomas schuko 16A/2p+TT de Red y 2 placas de 2 RJ45 cada una, color blanco, marca Simon Modelo 500 CIMA referencia 51000202-030 color blanco, CLIPAJE RJ45 PLACAS: Keystone I, II, ATT®/Avaya® DIMENSIONES: 157 x 164 x 46 mm MATERIAL: Plástico. Cajetín de empotrar de 4 elementos Simon Referencia 51020102-039. (Tomas datos keystone y voz en capitulo telecomunicaciones). Incluso tomas schuko y pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
|  |  |  | previsión SM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MS51000202-03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | RACKMEC | 1 | 0 | 0
RACKLUM | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PFLED18W | Partida | ud. | Pantalla estanca LED 18W 1800 lumens L=600 mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de pantalla estanca LED de 18W para montaje en superfície, de 1800 lúmens L=600mm color de luz blanco neutro 840, IP65 IK08, marca Philips modelo WT120C LED18S/840 PSU L600, lampara incluida. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado. Totalmente montada, conectada y funcionando.
|  |  |  | Almacén 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PFLED18W | 2 | 0 | 0
IE.HYDRA150S | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm superfície | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia estanco de 110 lm y 1 h de autonomía. Marca DAISALUX modelo HYDRA Giga de montaje en superfície o similar; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IE.HYDRA150S | 1 | 0 | 0
[9 empty] | RACKLUM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | RACK | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E3 | 1 | 0 | 0
E5ZZNNGL | Capítulo |  | ZONAS NOBLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E513 | Capítulo |  | GIMNASIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E513.2 | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 484.15 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE GIMNASIO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aldo. indirecto I | 1.15 | 50 | 0 | 0 | 57.5
|  |  |  | aldo. emerg. gimnasio | 1.15 | 55 | 0 | 0 | 63.25
|  |  |  | aldo. directo I | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | aldo. indirecto II | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | aldo. escalera | 1.15 | 40 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | aldo. directo II | 1.15 | 40 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | aldo. indirecto III | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | aldo. directo III | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | aldo almacén II | 1.15 | 16 | 0 | 0 | 18.4
|  |  |  | Emergencias escalera y almacen 2 | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | alumbrado fachada edificio | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR315ELEC_ | 484.15 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 184 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE GIMNASIO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | enchufes Gimnasio I | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
|  |  |  | puestos trabajo Gimnasio | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Enchufes almacén II | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | recuperador calor (REC 02) | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
|  |  |  | enchufes Gimnasio II | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
|  |  |  | T. aux. pasillos escalera | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR325 | 184 | 0 | 0
CIR34 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR36 T25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2 | [6 empty] | 80.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE GIMNASIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aldo. exterior I | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | letrero | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR36 T25 | 80.5 | 0 | 0
CIR52.5 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x2,5 mm2 | [6 empty] | 40.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Climatizador gimnasio | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR52.5 T 25 | 40.25 | 0 | 0
CIR54 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
[9 empty] | E513.2 | 1 | 0 | 0
E513.3 | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MRC. 1EL. DLI | Partida | ud. | Marco 1 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 1 elemento marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4010-6535.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MRC. 1EL. DLI | 4 | 0 | 0
MRC. 2EL. DLI | Partida | ud. | Marco 2 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 2 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4020-6535.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MRC. 2EL. DLI | 4 | 0 | 0
MRC. 3EL. DLI | Partida | ud. | Marco 3 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 3 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4030-6535.
|  |  |  | previsión TV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MRC. 3EL. DLI | 1 | 0 | 0
MRC. 4EL. DLI | Partida | ud. | Marco 4 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 4 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4040-6535.
EL-MEC.IN.DLI | Partida | ud. | Interruptor 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Interruptor unipolar 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3111-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-MEC.CO-DLI | Partida | ud. | Conmutador 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Conmutador 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3116-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL.MEC.CR-DLI | Partida | ud. | Cruzamiento 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Cruzamiento 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3117-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-PL1TINT | Partida | ud. | Punto de luz Simple | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Gimnasio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escalera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo pl. primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo pl. baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-PL1TINT | 8 | 0 | 0
EL-PL2TINT | Partida | ud. | Punto de luz Conmutado | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 25ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-PL3TINT | Partida | ud. | Punto de luz Cruzamiento | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 30ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL.PTOADC | Partida | ud. | Punto de luz adicional | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Gimnasio | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escalera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pasillo pl. primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Pasillo pl. baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL.PTOADC | 19 | 0 | 0
EL-TE16A DLI | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN2400-0000, incluida cazoleta acabado en blanco ártico ref. MTN2330-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Gimnasio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | baños recepcion | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL-TE16A DLI | 8 | 0 | 0
EL-TE16A DL-E | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE estanca (IP44) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe estanca (IP44) con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE con tapa acabado en blanco ártico ref. MTN2314-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
EL-RE16A-USB | Partida | ud. | Base de enchufe 16A con doble USB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe Schuko 16A/250V completo con cargador doble USB 2.400mA marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN2366-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
EL. DET. 360º | Partida | ud. | Detector de presencia | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de detector de presencia universal 360º para montaje en techo o en pared y retardo a la desconexión ajustable, capaz de provocar el accionamiento automático de la iluminación en función de la presencia y luminosidad. Incluye accesorios de montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo pl. baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo pl. primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escalera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL. DET. 360º | 4 | 0 | 0
[9 empty] | E513.3 | 1 | 0 | 0
E513.4 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ILUM.C4-DOME | Partida | ud. | Suministro y montaje downlight empotrable Leds C4 DOME | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro y montaje de downlight empotrable interior acabado en color blanco de la marca LEDS C4 modelo DOME con marco/cuerpo de acero repulsado y con muelles de fijación de la lámpara. Apto para lámpara GU10. Tipo de lámpara: LED. Casquillo: Gu 10. Potencia: 4.6W (Máx. 50W). Orientable:NO. Tipo de protección: IP-23. Clase: II Diámetro: 90mm Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Gimnasio | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | pasillo pl. baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | pasillo pl. primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Escalera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | ILUM.C4-DOME | 25 | 0 | 0
ILUM. LAMPG10 | Partida | ud. | Lámpara LED casquillo G10 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro y montaje de lámpara Philips CorePro LEDspot MV con base casquilo GU10, 4.6W 830 36D, código 230957, Luz cálida, para montaje en downlight, incluida tasa. Totalmente montada, comprobada y funcionando.
|  |  |  | Gimnasio | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | pasillo pl. baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | pasillo pl. primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Escalera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | ILUM. LAMPG10 | 25 | 0 | 0
ILUM. TIRALED | Partida | ml | Suministro y montaje Tira LED | [6 empty] | 28.75 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y fuente de alimentación de 24 V. LED 12 W/metro, Luz Cálida (2700º K). Con sistema de control regulable.
|  |  |  | gimnasio | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | ILUM. TIRALED | 28.75 | 0 | 0
ILUM. DRIVER | Partida | ud. | Suministro y montaje de driver para LED | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de driver dimerizable para downlight LED hasta 25W mediante PUSH (pulsadores), incluido regulador o "pastilla" reguladora de led. Totalmente montado, conectado, probado y funcionando.
|  |  |  | gimnasio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ILUM. DRIVER | 2 | 0 | 0
ILUM. APL | Partida | ud. | Suministro y montaje aplique exterior/interior de pared | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro y montaje de aplique exterior de pared AFRODITA marca LEDS C4 Referencia: 05-9230-Z5-37 Acabado: Gris urbano, Mate IP65 IK04 4. Incluye lámparas y tasas. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | escalera principal | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | ILUM. APL | 9 | 0 | 0
SLDE_ILUM | Partida | ud. | Suministro lámpara decorativa a definir por la propiedad | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro lámpara decorativa a definir por la propiedad. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | prevision | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SLDE_ILUM | 2 | 0 | 0
MLDE_ILUM | Partida | ud. | Montaje lámpara decorativa a definir por la propiedad | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Montaje lámpara decorativa a definir por la propiedad. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | prevision | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MLDE_ILUM | 2 | 0 | 0
REC-NOVA150 | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm empotrar | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 160 lúmens en emergencia y 96 lumens en permanente, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR P30 (WW). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
|  |  |  | Gimnasio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Pasllo pl. baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo pl. primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escalera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | REC-NOVA150 | 9 | 0 | 0
IE.HYDRA150S | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm superfície | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia estanco de 110 lm y 1 h de autonomía. Marca DAISALUX modelo HYDRA Giga de montaje en superfície o similar; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Almacén 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IE.HYDRA150S | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E513.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E513 | 1 | 0 | 0
E515 | Capítulo |  | PISCINA Y SOLARIUM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
JAR_CIRC | Capítulo | ud. | CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR215 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 2x1,5 mm2 | [6 empty] | 57.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 2x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Maniobra válvulas | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Control | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR215 | 57.5 | 0 | 0
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 333.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Alumbrado piscina zona 1 | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Alumbrado piscina solarium zona 2 | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Emergencias piscina climatizada | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | Alumbrado piscina solarium zona 3 | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | Alumbrado piscina solarium zona 4 | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
|  |  |  | Maniobra válvulas | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Control | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Emergencias almacén y SM piscina | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR315ELEC_ | 333.5 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 224.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE PISCINA GIMNASIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | enchufes almacén I | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Recuperador Calor Solarium | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | T. aux. solarium | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Extractor aseos | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | Secamanos aseo adaptado | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Secamanos vestuario | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | T. aux. aseos piscina | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
[9 empty] | CIR325 | 224.25 | 0 | 0
CIR34 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR36 T25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2 | [6 empty] | 103.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | aldo. exterior | 1.15 | 30 | 3 | 0 | 103.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CIR36 T25 | 103.5 | 0 | 0
CIR52.5 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 5x2,5 mm2 | [6 empty] | 40.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 5x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Climatizador piscina-solarium | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
[9 empty] | CIR52.5 T 25 | 40.25 | 0 | 0
[9 empty] | JAR_CIRC | 1 | 0 | 0
E515.3 | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MRC. 1EL. DLI | Partida | ud. | Marco 1 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 1 elemento marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4010-6535.
|  |  |  | Almacén I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | SM Piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MRC. 1EL. DLI | 3 | 0 | 0
MRC. 2EL. DLI | Partida | ud. | Marco 2 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 2 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4020-6535.
|  |  |  | Piscina-solarium | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MRC. 2EL. DLI | 4 | 0 | 0
MRC. 3EL. DLI | Partida | ud. | Marco 3 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 3 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4030-6535.
MRC. 4EL. DLI | Partida | ud. | Marco 4 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 4 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4040-6535.
EL-PL1TINT | Partida | ud. | Punto de luz Simple | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SM piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Piscina-solarium | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Piscina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | EL-PL1TINT | 8 | 0 | 0
EL-PL2TINT | Partida | ud. | Punto de luz Conmutado | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 25ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Almacén 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SM piscina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Piscina-solarium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Piscina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-PL2TINT | 1 | 0 | 0
EL-PL3TINT | Partida | ud. | Punto de luz Cruzamiento | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 30ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL.PTOADC | Partida | ud. | Punto de luz adicional | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Almacén 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | SM piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Piscina-solarium | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Piscina | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL.PTOADC | 28 | 0 | 0
EL-TE16A DL-E | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE estanca (IP44) | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe estanca (IP44) con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE con tapa acabado en blanco ártico ref. MTN2314-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | solarium piscina | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | EL-TE16A DL-E | 7 | 0 | 0
EL TE16DOB | Partida | ud. | Base de enchufe doble 16A Legrand Plexo IP55 ( superficie) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de 2 tomas de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, incluido circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o similar. Incluso base schuko 10/16A 230V, marco de superfície doble, embellecedores, cajas universales y de registro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | SM piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL TE16DOB | 2 | 0 | 0
EL-PL1TINES-H | Partida | ud. | Interruptor Legrand Plexo IP55 (superficie) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz de 1 toma formado por mecanismo interruptor unipolar estanco para ir en superficie en pared, circuito de cobre conductor 450/750V 2x1,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1 de montaje en superfície, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 08 o similar. Incluye mecanismo interruptor estanco, embellecedores, cajetín universal y cajas de registro, cableado, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | SM piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Almacén I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-PL1TINES-H | 2 | 0 | 0
[9 empty] | E515.3 | 1 | 0 | 0
E515.4 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ILUM.BAL.J.FB | Partida | ud. | Suministro Baliza FARO Barcelona 75522 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro de Luminaria tipo BALIZA marca FARO Barcelona modelo BERET-1 LED ref.: 75522, construida en aluminio y difusor de PMMA opal, acabada en color gris oscuro (h:0.50m), con grado de protección IP54, con lámpara SMD LED 8W 4000L 350Lm y transforamdor tipo driver incluidos.
|  |  |  | - Previsión luminarias (pdte. definir por la propiedad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | terraza piscina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | ILUM.BAL.J.FB | 6 | 0 | 0
ILUM.BAL MON | Partida | ud. | Montaje Baliza FARO Barcelona 75522 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Montaje de Luminaria tipo BALIZA marca FARO Barcelona modelo BERET-1 LED ref.: 75522, construida en aluminio y difusor de PMMA opal, acabada en color gris oscuro (h:0.50m), con grado de protección IP54, con lámpara SMD LED 8W 4000L 350Lm y transforamdor tipo driver incluidos. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | - Previsión luminarias (pdte. definir por la propiedad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | suelo piscina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | ILUM.BAL MON | 6 | 0 | 0
ILUM.ESIP65.S | Partida | ud. | Suministro empotrable de suelo a definir por la propiedad | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro de luminaria empotrable de suelo a definir por la propiedad.
|  |  |  | - Previsión luminarias (pdte. definir por la propiedad): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | suelo piscina | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ILUM.ESIP65.S | 4 | 0 | 0
ILUM. TIRALED | Partida | ml | Suministro y montaje Tira LED | [6 empty] | 28.75 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y fuente de alimentación de 24 V. LED 12 W/metro, Luz Cálida (2700º K). Con sistema de control regulable.
|  |  |  | Solarium piscina | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | ILUM. TIRALED | 28.75 | 0 | 0
ILUM. DRIVER | Partida | ud. | Suministro y montaje de driver para LED | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de driver dimerizable para downlight LED hasta 25W mediante PUSH (pulsadores), incluido regulador o "pastilla" reguladora de led. Totalmente montado, conectado, probado y funcionando.
|  |  |  | Solarium piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ILUM. DRIVER | 2 | 0 | 0
[9 empty] | E515.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E515 | 1 | 0 | 0
E511 | Capítulo |  | BAÑOS PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E511.2 | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR215 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 2x1,5 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 2x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 97.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE EDIFICIO PISCINA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Emergencias aseos piscina | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Alumbrado aseos piscina | 1.15 | 50 | 0 | 0 | 57.5
[9 empty] | CIR315ELEC_ | 97.75 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 116.15 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE EDIFICIO PISCINA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | enchufes aseos | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
|  |  |  | Extractor aseos | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
|  |  |  | secamanos aseo piscina H | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | secamanos aseo piscina M | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | Bomba calor ACS aseos | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR325 | 116.15 | 0 | 0
CIR34 T 25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x4 mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x4mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
M-8CA | Partida | ml | CIRCUITO ALARMA DE BAÑO ACCESIBLE | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Manguera de cable de Cobre de 8x0,22 mm2 apantallado, marca Golmar referencia 20100180 o similar equivalente, bajo tubo o bandeja. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | M-8CA | 20 | 0 | 0
[9 empty] | E511.2 | 1 | 0 | 0
E511.3 | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MRC. 1EL. DLI | Partida | ud. | Marco 1 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 1 elemento marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4010-6535.
|  |  |  | baños piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MRC. 1EL. DLI | 2 | 0 | 0
MRC. 2EL. DLI | Partida | ud. | Marco 2 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 2 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4020-6535.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MRC. 2EL. DLI | 4 | 0 | 0
MRC. 3EL. DLI | Partida | ud. | Marco 3 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 3 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4030-6535.
MRC. 4EL. DLI | Partida | ud. | Marco 4 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 4 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4040-6535.
EL-MEC.IN.DLI | Partida | ud. | Interruptor 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Interruptor unipolar 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3111-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | cabinas WC's | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL-MEC.IN.DLI | 2 | 0 | 0
EL-MEC.CO-DLI | Partida | ud. | Conmutador 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Conmutador 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3116-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL.MEC.CR-DLI | Partida | ud. | Cruzamiento 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Cruzamiento 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3117-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-MEC-TMINUS | Partida | ud. | Pulsador de tirador (alarma minus.) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Pulsador de tirador (para aseo minúsvalidos según normativa) de 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3184-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3380-0325 acabado en color blanco activo. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-MEC-TMINUS | 1 | 0 | 0
EL-PL1TINT | Partida | ud. | Punto de luz Simple | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | entrada spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sala masajes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | cabinas WC's | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | baños piscina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-PL1TINT | 6 | 0 | 0
EL-PL2TINT | Partida | ud. | Punto de luz Conmutado | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 25ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL-PL3TINT | Partida | ud. | Punto de luz Cruzamiento | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 30ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EL.PTOADC | Partida | ud. | Punto de luz adicional | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | baños piscina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL.PTOADC | 6 | 0 | 0
EL-TE16A DLI | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN2400-0000, incluida cazoleta acabado en blanco ártico ref. MTN2330-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | entrada spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sala masajes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | cabinas WC's | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | baños piscina | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-TE16A DLI | 9 | 0 | 0
EL-TE16A DL-E | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE estanca (IP44) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe estanca (IP44) con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE con tapa acabado en blanco ártico ref. MTN2314-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
EL-RE16A-USB | Partida | ud. | Base de enchufe 16A con doble USB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe Schuko 16A/250V completo con cargador doble USB 2.400mA marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN2366-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
EL. DET. 360º | Partida | ud. | Detector de presencia | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y montaje de detector de presencia universal 360º para montaje en techo o en pared y retardo a la desconexión ajustable, capaz de provocar el accionamiento automático de la iluminación en función de la presencia y luminosidad. Incluye accesorios de montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | baños piscina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL. DET. 360º | 6 | 0 | 0
MS51000202-03 | Partida | ud. | KIT Puesto de trabajo 2 tomas red+2 tomas datos pared | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de Kit puesto de trabajo precableado y montado de pared formado por 2 tomas schuko 16A/2p+TT de Red y 2 placas de 2 RJ45 cada una, color blanco, marca Simon Modelo 500 CIMA referencia 51000202-030 color blanco, CLIPAJE RJ45 PLACAS: Keystone I, II, ATT®/Avaya® DIMENSIONES: 157 x 164 x 46 mm MATERIAL: Plástico. Cajetín de empotrar de 4 elementos Simon Referencia 51020102-039. (Tomas datos keystone y voz en capitulo telecomunicaciones). Incluso tomas schuko y pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
CAMMINUS001 | Partida | u | KIT DE ALARMA DE BAÑO ACCESIBLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Kit de alarma de baño accesible, marca Golmar, modelo KSLBM-4 o similar equivalente, compuesto por: - 1 ud controlador con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación de red - 1 ud visor optico -acustico encima de puerta - 1 ud pulsador de reset a lado WC - 1 ud de control de alarma visual/acustica - 1 ud tirador de techo de instalación de superficie Conexionado mediante cable M-8CA, manguera apantallada de 8x0,22m2 de Cobre incluido. Incluso tubo y cableado y pp de accesorios y material necesario para su montaje.
|  |  |  | baños piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAMMINUS001 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E511.3 | 1 | 0 | 0
E511.4 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ILUM.C4-DOME | Partida | ud. | Suministro y montaje downlight empotrable Leds C4 DOME | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y montaje de downlight empotrable interior acabado en color blanco de la marca LEDS C4 modelo DOME con marco/cuerpo de acero repulsado y con muelles de fijación de la lámpara. Apto para lámpara GU10. Tipo de lámpara: LED. Casquillo: Gu 10. Potencia: 4.6W (Máx. 50W). Orientable:NO. Tipo de protección: IP-23. Clase: II Diámetro: 90mm Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | cabinas WC's | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | baños piscina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ILUM.C4-DOME | 8 | 0 | 0
ILUM. LAMPG10 | Partida | ud. | Lámpara LED casquillo G10 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y montaje de lámpara Philips CorePro LEDspot MV con base casquilo GU10, 4.6W 830 36D, código 230957, Luz cálida, para montaje en downlight, incluida tasa. Totalmente montada, comprobada y funcionando.
|  |  |  | cabinas WC's | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | baños piscina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ILUM. LAMPG10 | 8 | 0 | 0
ILUM. TIRALED | Partida | ml | Suministro y montaje Tira LED | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y fuente de alimentación de 24 V. LED 12 W/metro, Luz Cálida (2700º K). Con sistema de control regulable.
|  |  |  | Acceso aseos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ILUM. TIRALED | 4 | 0 | 0
ILUM. DRIVER | Partida | ud. | Suministro y montaje de driver para LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de driver dimerizable para downlight LED hasta 25W mediante PUSH (pulsadores), incluido regulador o "pastilla" reguladora de led. Totalmente montado, conectado, probado y funcionando.
|  |  |  | Acceso aseos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ILUM. DRIVER | 1 | 0 | 0
ILUM. APL | Partida | ud. | Suministro y montaje aplique exterior/interior de pared | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de aplique exterior de pared AFRODITA marca LEDS C4 Referencia: 05-9230-Z5-37 Acabado: Gris urbano, Mate IP65 IK04 4. Incluye lámparas y tasas. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
REC-NOVA150 | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm empotrar | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 160 lúmens en emergencia y 96 lumens en permanente, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR P30 (WW). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
|  |  |  | baños piscina | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | REC-NOVA150 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | E511.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E511 | 1 | 0 | 0
E516 | Capítulo |  | ESCALERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIRC_PHE1-2 | Capítulo | ud. | CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR315ELEC_ | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 149.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE GIMNASIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aldo. pasillo pl. baja | 1.15 | 50 | 0 | 0 | 57.5
|  |  |  | aldo. emerg. | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | aldo. escalera | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | aldo. pasillo pl. primera | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
[9 empty] | CIR315ELEC_ | 149.5 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 69 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE GIMNASIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | enchufes escalera | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | rack | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | CIR325 | 69 | 0 | 0
CIR36 T25 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2 | [6 empty] | 51.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de fuerza formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | - DESDE CE PLANTA PRIMERA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | aldo. exterior | 1.15 | 45 | 0 | 0 | 51.75
[9 empty] | CIR36 T25 | 51.75 | 0 | 0
REJ60400 | Partida | ml | Bandeja REJIBAND 60x400 EZ C3 | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 60x400 EZ C3 o similar fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previstas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fijacion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida la unidad terminada por metro en bandeja.
|  |  |  | Pasillo Planta baja | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 11.5
|  |  |  | Pasillo Planta Primera | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 11.5
[9 empty] | REJ60400 | 23 | 0 | 0
[9 empty] | CIRC_PHE1-2 | 1 | 0 | 0
MEC_PH_E1-2 | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MRC. 1EL. DLI | Partida | ud. | Marco 1 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 1 elemento marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4010-6535.
|  |  |  | Escalera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MRC. 1EL. DLI | 3 | 0 | 0
MRC. 2EL. DLI | Partida | ud. | Marco 2 elemento Schneider D-LIFE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de marco de 2 elementos marca Schneider, serie D-LIFE, acabado blanco ártico ref. MTN4020-6535.
EL-MEC.IN.DLI | Partida | ud. | Interruptor 10A Schneider D-LIFE + tecla blanca | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de mecanismo Interruptor unipolar 10A marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN3111-0000 y tecla Schneider D-LIFE ref. MTN3300-6035 acabado en color blanco ártico. Incluye cajetín universal, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | PL. primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PL. segunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. tercera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-MEC.IN.DLI | 1 | 0 | 0
EL-PL1TINT | Partida | ud. | Punto de luz Simple | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | PL. primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | PL. baja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EL-PL1TINT | 4 | 0 | 0
EL.PTOADC | Partida | ud. | Punto de luz adicional | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 4ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | PL. primera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PL. baja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EL.PTOADC | 8 | 0 | 0
EL_PL3X6 | Partida | ud. | Punto de luz Simple (Aldo. exterior) 3x6mm2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre 450/750V 2x6 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 25 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | terraza PL.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL_PL3X6 | 1 | 0 | 0
EL-PLAD3X6 | Partida | ud. | Punto de luz adicional | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 5ml de conductor de cobre 450/750V 2x6 mm2 + TT H07V-K bajo tubo flexible PVC forroplast 25 mm. Incluye cajas de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | terraza PL.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | EL-PLAD3X6 | 3 | 0 | 0
EL-TE16A DLI | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE ref. MTN2400-0000, incluida cazoleta acabado en blanco ártico ref. MTN2330-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | rellano planta baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | rellano planta primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-TE16A DLI | 2 | 0 | 0
EL-TE16A DL-E | Partida | ud. | Base de enchufe 16A Schneider D-LIFE estanca (IP44) | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de base de enchufe estanca (IP44) con TT Schuko 16A/250V marca Schneider serie D-LIFE con tapa acabado en blanco ártico ref. MTN2314-6035. Incluye cajetín universal, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | t. aux. exteriores | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-TE16A DL-E | 2 | 0 | 0
[9 empty] | MEC_PH_E1-2 | 1 | 0 | 0
E516.4 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ILUM.C4-DOME | Partida | ud. | Suministro y montaje downlight empotrable Leds C4 DOME | [6 empty] | 52 | 0 | 0
Suministro y montaje de downlight empotrable interior acabado en color blanco de la marca LEDS C4 modelo DOME con marco/cuerpo de acero repulsado y con muelles de fijación de la lámpara. Apto para lámpara GU10. Tipo de lámpara: LED. Casquillo: Gu 10. Potencia: 4.6W (Máx. 50W). Orientable:NO. Tipo de protección: IP-23. Clase: II Diámetro: 90mm Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | PL. primera | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | PL. segunda | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | PL. tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ILUM.C4-DOME | 52 | 0 | 0
ILUM. LAMPG10 | Partida | ud. | Lámpara LED casquillo G10 | [6 empty] | 52 | 0 | 0
Suministro y montaje de lámpara Philips CorePro LEDspot MV con base casquilo GU10, 4.6W 830 36D, código 230957, Luz cálida, para montaje en downlight, incluida tasa. Totalmente montada, comprobada y funcionando.
|  |  |  | PL. primera | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | PL. segunda | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | PL. tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ILUM. LAMPG10 | 52 | 0 | 0
ILUM. APL | Partida | ud. | Suministro y montaje aplique exterior/interior de pared | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y montaje de aplique exterior de pared AFRODITA marca LEDS C4 Referencia: 05-9230-Z5-37 Acabado: Gris urbano, Mate IP65 IK04 4. Incluye lámparas y tasas. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | PL. primera | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | PL. segunda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | PL. tercera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ILUM. APL | 6 | 0 | 0
ILUM-DP.WIND | Partida | ud. | Suministro y montaje de empotrable de exterior DOPO Wind | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de luminaria empotrable en pared para iluminación exterior, de la marca DOPO Lighting (grupo Novolux), modelo Wind ref. producto 949A-L3111A-03, fabricado en resina y acabado en color gris, para montaje empotrado en pared y con las siguientes características técnicas: - Protección IP55 - Clase II - f=50Hz - Categoría ECORAEE I: CAT-B - Dimensiones: 250 x 52 x 52 mm Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | terraza PL.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ILUM-DP.WIND | 4 | 0 | 0
REC-NOVA150 | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm empotrar | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 160 lúmens en emergencia y 96 lumens en permanente, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR P30 (WW). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
|  |  |  | PL. primera | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | PL. segunda | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | PL. tercera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | REC-NOVA150 | 26 | 0 | 0
IE.HYDRA150S | Partida | ud. | Equipo iluminación emergencia 110 lm superfície | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia estanco de 110 lm y 1 h de autonomía. Marca DAISALUX modelo HYDRA Giga de montaje en superfície o similar; IP42 IK04 Clase II Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | terraza PL.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | IE.HYDRA150S | 2 | 0 | 0
[9 empty] | E516.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E516 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E5ZZNNGL | 1 | 0 | 0
E6 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
C0352 | Partida | ud. | Certificación final de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación necesaria para la recepción de la instalaciones por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C0352 | 1 | 0 | 0
C0355 | Partida | ud. | Tramitación de puesta en servicio y tasas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Industria, incluso liquidación de tasas. Se deberá entregar a la propiedad la documentación de puesta en servicio.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C0355 | 1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Partida | ud. | Gastos contratación compañía suministradora | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Gastos de tramitación y contratación con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1.1.1.2 | 1 | 0 | 0
1.1.1.4 | Partida | ud. | Inspección por O.C.A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección de B.T. por Oganismo de Control Autorizado (OCA) y proyecto eléctrico.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1.1.1.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0_ | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 17506 | 1 | 0 | 0