## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
FO_SAN | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
4.1_F-S | Capítulo | ud. | FONTANERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
4.1.0_GEN | Capítulo | ud. | SALA PRODUCCION AFS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VERSATG | Partida | Ud. | BOMBA ACHIQUE 0'95kW-230Vca | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba de impulsión EBARA VERSATILE SG 0,95kW 230Vca, caudal de 9 m3/h a una presión de 6 m.c.a., con interruptor de nivel incluido. Se incluye llaves de paso y válvulas de retención. Incluso accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | pozo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VERSATG | 2 | 0 | 0
FVALBO34 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | LLENADO PRIMARIO AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALBO34 | 1 | 0 | 0
AA 05 172 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 3/4", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
|  |  |  | LLENADO PRIMARIO AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA 05 172 | 1 | 0 | 0
AA 05 173 | Partida | ud. | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
|  |  |  | PREVISIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA 05 173 | 1 | 0 | 0
AA 05 176 | Partida | ud. | VALVULA DE RETENCIÓN DE 2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 2", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
FVALBO112 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | ACOMETIDA AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALBO112 | 2 | 0 | 0
FVALBO1 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | RIEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALBO1 | 1 | 0 | 0
52 151-025 | Partida | ud. | VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN25 Kvs=8,7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de valvula de equilibrado DN25, marca IMI TA modelo STAD DN25 Kvs=8,7, con 2 tomas para medida de caudal/presión diferencial, código 52 151-025.Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado e instalación.
AC01024 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2". Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | CIRCUITO AFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AC01024 | 2 | 0 | 0
SOND080420MA | Partida | u | SONDA DE TEMPERATURA 0-80ºC CON VAINA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Sonda de temperatura PT100, 0-80ºC, incluso transmisor de señal 4-20mA en cabezal de aluminio, y vaina roscada de tubo de acero inoxidable AISI316 para medición de temperatura marca Wika modelo TR10-F + TW40 + BS + T19 o similar. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SOND080420MA | 2 | 0 | 0
IM33003 | Partida | u | MANOMETRO GLICERINA D60mm 0-4Bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de manómetro Ø 60 mm, rosca 1/4" macho BSP, temperatura ambiente -20°C a 90°C, fluido máx. 90°C, precisión ± 1,6 %, escala 0-4 bar, caja de acero inoxidable AISI 304, esfera ABS y aguja de aluminio, mecanismo y perno de conexión de aleación cobre. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IM33003 | 1 | 0 | 0
IM01111 | Partida | u | TERMOMETRO D63mm 0-120ºC c/ vaina 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de termómetro bimetálico con vaina. Rosca 1/2" macho, Ø esfera 63 mm, longitud 50 mm, escala 0°C a 120°C, precisión: ±3%, Ø interior 9,5 mm, Ø exterior 10,5 mm. Caja de acero cromado, aro de acero inoxidable, esfera y aguja de aluminio, vaina de latón, sujeción por tornillo. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | COLECTOR AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CALENTAMIENTO PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | IM01111 | 2 | 0 | 0
VAINA12 | Partida | u | SUMINISTRO DE VAINA 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de vaina roscada de tubo de acero inoxidable AISI316 para medición de temperatura, de longitud adecuada (mínima inmersión hasta centro tuberia). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.
|  |  |  | AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VAINA12 | 1 | 0 | 0
MVAINA12 | Partida | u | MONTAJE DE VAINA 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
instalación de vaina roscada de tubo de acero inoxidable AISI316 para medición de temperatura a suministratr por industrial de control, de longitud adecuada (mínima inmersión hasta centro tuberia). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.
|  |  |  | AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MVAINA12 | 1 | 0 | 0
CIRCLLENADO04 | Partida | u | CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION ø32 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, contador DN20, dos válvulas de esfera. filtro , manómetro . desconector anti­ retorno y tubería de interconexión, todo de 1''de diámetro.
|  |  |  | PRIMARIO AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIRCLLENADO04 | 1 | 0 | 0
VACIADO032 | Partida | u | CIRCUITO DE VACIADO DE INSTALACION 1'' | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de vaciado de instalación compuesto por: válvula de esfera. y tubería de interconexión, todo de 1'' de diámetro.
|  |  |  | COLECTOR AF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACIADO032 | 1 | 0 | 0
VACIADO040 | Partida | u | CIRCUITO DE VACIADO DE INSTALACION 2'' | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de vaciado de instalación compuesto por: válvula de esfera. y tubería de interconexión, todo de 2'' de diámetro.
COL002 | Partida | u | COLECTOR AF | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector de impulsión de afs construido mediante NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, de diámetro 90 mm ITALSAN o similar equivalente, con 1 entrada (D63), y 4 salidas (2D40 y 2D32) e injertos según planos y esquemas, Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y sujeción.
|  |  |  | COLECTOR AFS EDIFICIO PISCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL002 | 1 | 0 | 0
AA 11 123 | Partida | u | VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" REGULABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de seguridad regulable de 3/4", de latón, y obturador de teflón, Tª maxima de servicio=110ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje, incluso desagüe.
|  |  |  | CIRCUITO AFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA 11 123 | 1 | 0 | 0
PPRRP94D10 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 20x2,8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 20x2,8mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
[5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PPRRP94D10 | 0 | 0 | 0
040001hc | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD ROSCADA DE D= 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de seguridad roscada, tarada, con cuerpo de latón y cierre de goma, temperatura máxima 120 ºC de D=1/2", i/ accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
|  |  |  | COLECTOR AGUA FRIA SANITARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 040001hc | 1 | 0 | 0
PPRRP94D15 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 25x3,5 | [6 empty] | 28.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 25x3,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | ramal a tomas agua terraza piscina | 1.15 | 25 | 0 | 0 | 28.75
[9 empty] | PPRRP94D15 | 28.75 | 0 | 0
PPRRP94D20 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 32x3,6 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | by-pass riego | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | PPRRP94D20 | 11 | 0 | 0
PPRRP94D25 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 40x4,5 | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | LLENADO PISCINA DESDE COLECTOR | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | PPRRP94D25 | 18 | 0 | 0
PPRRP94D32 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 50x5,6 | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 50x5,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | TRAMO INTERIOR ACOMETIDA AFS | 1.2 | 15 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | PPRRP94D32 | 18 | 0 | 0
TUBPEAD100 | Partida | ml | TUBO PEAD D100mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 38.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo PEAD doble capa interior liso D100mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | vaina tuberia D75 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 38.5
[9 empty] | TUBPEAD100 | 38.5 | 0 | 0
PE100D75 | Partida | ml | TUBERIA PE PE100 Ø75mm, e=6,8mm | [6 empty] | 78 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 100 de color negro con bandas de color azul, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, PN=16 SDR11. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
|  |  |  | TRAMO ENTERRADO ACOMETIDA AFS | 1.2 | 65 | 0 | 0 | 78
[9 empty] | PE100D75 | 78 | 0 | 0
AA08112 | Partida | u | FILTRO EN Y DE 3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de filtro en Y de 3/4" conexión roscada, cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable AISI-304 D0,5mm, temperatura máxima de servicio 110ºC, marca Salvador Escoda codigo AA08112. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
|  |  |  | llenado primario acs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA08112 | 1 | 0 | 0
AA08113 | Partida | u | FILTRO EN Y DE 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de filtro en Y de 1" conexión roscada, cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable AISI-304 D0,5mm, temperatura máxima de servicio 110ºC, marca Salvador Escoda codigo AA08113. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
AA08086 | Partida | ud. | FILTRO EN Y DN50 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de filtro en Y DN50 conexión embridada PN16, cuerpo de fundición GG-25 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-304 D1,5mm, temperatura máxima de servicio 120ºC, marca Salvador Escoda codigo AA08086. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
|  |  |  | afs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA08086 | 1 | 0 | 0
ICS045 | Partida | ud. | Vaso de expansión 25 L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado de acero vitrificado, capacidad 25 l, presión máxima 10 bar Tª máxima 110ºC. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ICS045 | 1 | 0 | 0
EW1200AB4600 | Partida | ud. | Contador de agua fría DN40 16 m3/h | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de chorro único y esfera seca para agua fría con emisor de impulsos REED DN40 caudal nominal 16 m3/h, marca Honeywell modelo EW120 referencia EW1200AB4600, Tªmax =30ºC, montaje vertical o horizontal, tramo recto delante del contador 3xDN y 2xDN antes del contador. Incluso contacto REED 10l/Imp, pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EW1200AB4600 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4.1.0_GEN | 1 | 0 | 0
4.1.0 | Capítulo | ud. | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
4.1.0.1 | Capítulo | ud. | AFS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIRCLLENADO01 | Partida | ud. | CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, dos válvulas de esfera, filtro, manómetro, desconector anti­retorno y tubería de interconexión, de 1' de diámetro.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIRCLLENADO01 | 1 | 0 | 0
PPRRP94D10 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 20x2,8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 20x2,8mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
PPRRP94D15 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 25x3,5 | [6 empty] | 11.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 25x3,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
[5 empty] | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 11.5
[9 empty] | PPRRP94D15 | 11.5 | 0 | 0
PPRRP94D20 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 32x3,6 | [6 empty] | 11.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | - Ramal AFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.15 | 10 | 0 | 0 | 11.5
[9 empty] | PPRRP94D20 | 11.5 | 0 | 0
PPRRP94D25 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 40x4,5 | [6 empty] | 23 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Alimentación piscina spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | PPRRP94D25 | 23 | 0 | 0
PPRRP94D32 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 50x5,6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 50x5,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
EW1200AB4600 | Partida | ud. | Contador de agua fría DN40 16 m3/h | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de chorro único y esfera seca para agua fría con emisor de impulsos REED DN40 caudal nominal 16 m3/h, marca Honeywell modelo EW120 referencia EW1200AB4600, Tªmax =30ºC, montaje vertical o horizontal, tramo recto delante del contador 3xDN y 2xDN antes del contador. Incluso contacto REED 10l/Imp, pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
AA08085 | Partida | ud. | FILTRO EN Y DN40 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de filtro en Y DN40 conexión embridada PN16, cuerpo de fundición GG-25 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-304 D1,5mm, temperatura máxima de servicio 120ºC. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA08085 | 1 | 0 | 0
FVALBO2 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALBO2 | 1 | 0 | 0
125016 | Partida | ud. | VACIADO DE 3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de vaciado en latón, con tapón de cierre conexión para manguera. Presión máx.: 16 bar. Temp. máx.: 90º C. Marca Potermic modelo 125 código 125015 o similar equivalente. Incluso 3 ml manguera flexible PVC D20mm, conectada a bajante residuales, pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexión.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 125016 | 1 | 0 | 0
AA 05 173 | Partida | ud. | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA 05 173 | 1 | 0 | 0
FO-PEX25AIS | Partida | ml | Tubería de PE-X ø25 mm preaislada 6mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø25 x2,3 mm PN6 preaislada con 6mm de aislamiento con lambda=0,040 W/m·k, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido) con reticulación superior al 82% según certificado del fabricante. Marca Uponor gama AquaPipe preaislado o similar equivalente. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
FO-PEX2019 | Partida | ml | Tubería de PE-X ø20mm aislada 19mm ACS | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm, según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar, aislada mediante coquilla Armaflex SH-19mm (Coquilla Armaflex incluida), y con tubo coarrugado PE Termoflex protección color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | - DE COLECTORES A RECEPTORES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | LAVAMANOS AGUA CALIENTE | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | FO-PEX2019 | 18 | 0 | 0
FO-PEX25P | Partida | ml | Tubería de PE-X ø25 mm con protección | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø25 mm., según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar PN16 con tubo coarrugado PE Termoflex-23 DE protección incluido acabado en color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
FO-PEX20P | Partida | ml | Tubería de PE-X ø20 mm con protección | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm, según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar PN16 con tubo coarrugado PE Termoflex-23 protección color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | INODOROS | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | LAVAMANOS AGUA FRÍA | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | LAVAMANOS AGUA CALIENTE | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | FO-PEX20P | 54 | 0 | 0
CAL-EMP34 | Partida | ud. | Válvula esfera 3/4" empotrada | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de esfera de empotrar ø3/4" Genebre o similar con rácores. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para montaje, soporte y sujección.
|  |  |  | pre-colectores | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAL-EMP34 | 6 | 0 | 0
FO-COLEC6S | Partida | ud. | Colector distribución 6 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 6 salidas de 1" de diámetro, marca Giacomini modelo 2 x R585CY043 (2x3S), incluso adaptadores a 20 mm y 25mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FO-COLEC6S | 1 | 0 | 0
FO-CLEC5S | Partida | ud. | Colector distribución 5 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 5 salidas de 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY045, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FO-COLEC4S | Partida | ud. | Colector distribución 4 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 4 salidas de 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY044, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FO-COLEC3S | Partida | ud. | Colector distribución 3 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 3 salidas de 1" de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY043, incluso adaptadores a 20 mm y 25mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FO-COLEC3S | 1 | 0 | 0
FO-COLEC2S | Partida | ud. | Colector distribución 2 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 2 salidas 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY042, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FO- LV. ESQ | Partida | ud. | Llave de escuadra ø1/2" | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de escuadra paso estándar ø1/2", de latón forjado con acabado en cromo brillante, extremos roscados y cierre mediante eje excéntrico (sistema GENEBRE), estopada doble junta tórica y mando con 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo. Pmáx=10 bar. Tmáx=120ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | - Llaves escuadra lavabos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Inodoros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Lavamanos agua fria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Lavamanos agua caliente | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | FO- LV. ESQ | 9 | 0 | 0
[9 empty] | 4.1.0.1 | 1 | 0 | 0
4.1.0.2 | Capítulo | ud. | ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PPRF73D20 | Partida | ml | TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 32x3,6 | [6 empty] | 20.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | ACOMETIDA AFS ASEOS | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
[9 empty] | PPRF73D20 | 20.7 | 0 | 0
AISD32X25MM | Partida | m | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D32x25mm | [6 empty] | 20.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | ACOMETIDA AFS ASEOS | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
[9 empty] | AISD32X25MM | 20.7 | 0 | 0
PPRF73D25 | Partida | ml | TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 40x4,5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
AISD40X30MM | Partida | m | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x30mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D40x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
PPRF73D50 | Partida | ml | TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 50x5,6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 50x5,6 mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
ETWDI-N151.6 | Partida | ud. | CONTADOR DE AGUA CALIENTE DN15 1,6 m3/h | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de chorro único y esfera seca para agua caliente con emisor de impulsos REED DN15 caudal permanente 1,6 m3/h, caudal de sobrecarga 2 m3/h, clase B-H/A-V, marca Zenner modelo ETWDI-N, Tª =30 a 90ºC, montaje vertical o horizontal, tramo recto delante del contador 3xDN y 2xDN antes del contador. Incluso contacto REED 10l/Imp, pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
AA08112 | Partida | u | FILTRO EN Y DE 3/4" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de filtro en Y de 3/4" conexión roscada, cuerpo de latón, tamiz de acero inoxidable AISI-304 D0,5mm, temperatura máxima de servicio 110ºC, marca Salvador Escoda codigo AA08112. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
FVALBO1 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Montante ACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montante RACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALBO1 | 1 | 0 | 0
ICS080 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE BOYA 1/2" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
|  |  |  | Final montante | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ICS080 | 4 | 0 | 0
EVO NUOSPR200 | Partida | ud. | Bomba Calor ACS Ariston NUOS PRIMO HC A+ 200L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de bomba de calor mural compacta para producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de la marca Ariston modelo NUOS PRIMO HC A+ 200, con capacidad nominal de 200L con calderín de acero vitrificado; resistencia de apoyo integrada; doble ánodo, display LCD; y con las siguientes caracteristicas técnicas: - Marca: ARISTON - Modelo: NUOS PRIMO 200 - Capacidad nominal (l): 200 - Pot. eléctrica absorbida BC (W): 500 - SCOP (a 7ºC): 2,90 - SCOP (a 14ºC): 3,15 - Pot. máx. abosorbida (W): 1550 - Peso neto (Kg): 61 - Tipo refrigerante: R134a - Dimensiones (mm): 1629 x 515 (alto x ancho) - Diámetro conexión conductos (IN y OUT) (mm): 125 y 150 Incluye medios mecánicos de elevación y transporte hasta acopio a pie de obra y desplazamiento hasta lugar de montaje. Incluido en esta partida p/p de conducto termoplástico de diámetros 125 y 150mm para aire de aportación y extracción; p/p de pequeño material auxiliar necesario para montaje y conexión; y elementos de sujeción y soportación. Totalmente montado, conectado, probado y funcionando.
|  |  |  | - EQUIPOS PRODUCCIÓN ACS - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EVO NUOSPR200 | 1 | 0 | 0
FO-PEX2019 | Partida | ml | Tubería de PE-X ø20mm aislada 19mm ACS | [6 empty] | 349.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm, según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar, aislada mediante coquilla Armaflex SH-19mm (Coquilla Armaflex incluida), y con tubo coarrugado PE Termoflex protección color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | - DE COLECTORES A RECEPTORES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lavabo ACS (habs. 2 lavabos) | 1.1 | 6 | 2 | 26 | 343.2
|  |  |  | lavabo ACS (habs. 1 lavabo) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 6.6
[9 empty] | FO-PEX2019 | 349.8 | 0 | 0
FO-PEX25P | Partida | ml | Tubería de PE-X ø25 mm con protección | [6 empty] | 178.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø25 mm., según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar PN16 con tubo coarrugado PE Termoflex-23 DE protección incluido acabado en color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | - DE COLECTORES A RECEPTORES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ducha/mezclador AFS | 1.1 | 6 | 27 | 0 | 178.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FO-PEX25P | 178.2 | 0 | 0
FO-PEX20P | Partida | ml | Tubería de PE-X ø20 mm con protección | [6 empty] | 498.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm, según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar PN16 con tubo coarrugado PE Termoflex-23 protección color Azul // Rojo AISCAN o similar. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | - DE COLECTORES A RECEPTORES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lavabo AFS (habs. 2 lavabos) | 1.1 | 6 | 2 | 26 | 343.2
|  |  |  | lavabo AFS (habs. 1 lavabo) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 6.6
|  |  |  | WC's | 1.1 | 5 | 1 | 27 | 148.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FO-PEX20P | 498.3 | 0 | 0
CAL-EMP34 | Partida | ud. | Válvula esfera 3/4" empotrada | [6 empty] | 54 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de esfera de empotrar ø3/4" Genebre o similar con rácores. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para montaje, soporte y sujección.
|  |  |  | pre-colectores | 2 | 27 | 0 | 0 | 54
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAL-EMP34 | 54 | 0 | 0
FO-COLEC4S | Partida | ud. | Colector distribución 4 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 4 salidas de 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY044, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FO-COLEC4S | 26 | 0 | 0
FO-COLEC3S | Partida | ud. | Colector distribución 3 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 27 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 3 salidas de 1" de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY043, incluso adaptadores a 20 mm y 25mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | FO-COLEC3S | 27 | 0 | 0
FO-COLEC2S | Partida | ud. | Colector distribución 2 salidas ø1", con valv.corte circ. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de colector de distribución de 2 salidas 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY042, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FO-COLEC2S | 1 | 0 | 0
FO- LV. ESQ | Partida | ud. | Llave de escuadra ø1/2" | [6 empty] | 106 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de escuadra paso estándar ø1/2", de latón forjado con acabado en cromo brillante, extremos roscados y cierre mediante eje excéntrico (sistema GENEBRE), estopada doble junta tórica y mando con 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo. Pmáx=10 bar. Tmáx=120ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | - Llaves escuadra receptores: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lavabo AFS (habs. 2 lavabos) | 4 | 26 | 0 | 0 | 104
|  |  |  | lavabo AFS (habs. 1 lavabo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FO- LV. ESQ | 106 | 0 | 0
[9 empty] | 4.1.0.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4.1.0 | 1 | 0 | 0
SPA_SGR | Capítulo | ud. | SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MO_WC | Partida | ud. | Inodoro suspendido con asiento y tapa | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Montaje de inodoro suspendido a suministrar por la propiedad. Incluye montaje de taza WC, kit cisterna de descarga y tapa amortiguada. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección; incluido conexión a red fontanería y red aguas residuales. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Inodoro aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Inodoro vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MO_WC | 3 | 0 | 0
MO_LAVAM | Partida | ud. | Lavamanos a medida | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Montaje de lavamanos a suministrar por la propiedad. Incluye montaje de lavamanos, conexión a red fontanería y red aguas residuales. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MO_LAVAM | 3 | 0 | 0
MO-LAVAMA | Partida | ud. | Mezclador monomando lavabo | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Montaje de mezclador monomando con maneta lateral a suministrar por la propiedad. Incluye montaje grifería monomando, desagüe válvula clik-clak y sifón oculto. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando. Incluye conexión a red fontanería y red aguas residuales.
|  |  |  | aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MO-LAVAMA | 3 | 0 | 0
MO_PRT | Partida | ud. | Portarrollo | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Montaje de portarrollo a suministrar por la propiedad. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujección.
|  |  |  | Inodoro aseo adaptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Inodoro vestuarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MO_PRT | 3 | 0 | 0
[9 empty] | SPA_SGR | 1 | 0 | 0
4.1.3 | Capítulo | ud. | RIEGO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NPPRRC25 | Partida | ml | Tubería PPR-RC Monocapa para riego ø25mm | [6 empty] | 120.75 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R-RC con fibra de vidrio de diámetro 25 mm y 4,2mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión.
FVALBO114 | Partida | ud. | Valvula de esfera ø1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EVALV 1-14 | Partida | ud. | Electroválvula de ø3/4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de electroválvula de 3/4" con acción indirecta, construida con cuerpo de latón y núcleo de acero inoxidable, juntas NBR, normalmente cerrada, Vac=230V, marca Genebre modelo 4020 09 220 o similar equivalente. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
ICS045 | Partida | ud. | Vaso de expansión 25 L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Vaso de expansión cerrado de acero vitrificado, capacidad 25 l, presión máxima 10 bar Tª máxima 110ºC. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
RAINFAV20 | Partida | u | SISTEMA DE FILTRADO Y TTO DE PLUVIALES RAINMASTER FAVORIT 20 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de SISTEMA DE FILTRADO Y TTO DE PLUVIALES RAIMASTER FAVORIT 20. Incluye: Filtro PURAIN DN200 Entrada estabilizadora PLURAFIT DN200 Juego de aspiración con filtro grueso 1 pulgada Manguera de aspiración SDS RAINMASTER Favorit SC (bomba circuladora: 2,3 m3/h-30mca) Vaso de expansión Totalmente instalado, terminado y funcionando, cluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
URM030 | Partida | u | PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO PARA RIEGO 230/24V INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.
npprrc25 | Partida | ml | Tubería PPR-RC Monocapa para riego de Ø25MM PPR RP PN10 SDR11 | [6 empty] | 120.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 25mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP PN10 SDR11/SERIE 5, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
npprrc32 | Partida | ml | Tubería PPR-RC Monocapa para riego de Ø32MM PPR RP PN10 SDR11 | [6 empty] | 92.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 32mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP PN10 SDR11/SERIE 5, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
PPRRP94D32 | Partida | ml | TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 50x5,6 | [6 empty] | 28.75 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 50x5,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
PP40RIEGOD32 | Partida | ml | TUBERIA PE PE40 RIEGO Ø32mm, e=4,4mm ENTERRADA | [6 empty] | 65 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
PP40RIEGOD20 | Partida | ml | TUBERIA PP PE40 RIEGO Ø20mm, e=2,8mm ENTERRADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
PP40RIEGOD25 | Partida | ml | TUBERIA PP PE40 RIEGO Ø25mm, e=3,5mm ENTERRADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
TUBPEAD50 | Partida | ml | TUBO PEAD D50mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo PEAD doble capa interior liso D50mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
PPGOTEOMD20 | Partida | ml | TUBERIA PP RIEGO POR GOTEO MARRON Ø20mm, GOTEROS CADA 50cm | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
ASPERD12 | Partida | u | ASPERSOR AÉREO Ø1/2'' LATON, ARCO AJUSTABLE | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro y montaje de aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.
FVALBO34 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FVALBO1 | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
AA 05 173 | Partida | ud. | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
SVACFONDN25 | Partida | u | SISTEMA DE VACIADO DN25 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, montaje e instalación de sistema de vaciado de circuito hidráulico realizado con grifo de vaciado de bola DN25, incluso parte proporcional de tubería de evacuación transparente y embudo de recogida conexión, p.p. de canalización hasta arqueta más cercana o red de desagüe, material auxiliar y complementario, ayudas, mano de obra, etc. Medida la unidad ejecutada totalmente instalada, probada hasta su correcto funcionamiento y cumpliendo las especificaciones indicadas en la memoria y en los planos.
IM33003 | Partida | u | MANOMETRO GLICERINA D60mm 0-4Bar | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de manómetro Ø 60 mm, rosca 1/4" macho BSP, temperatura ambiente -20°C a 90°C, fluido máx. 90°C, precisión ± 1,6 %, escala 0-4 bar, caja de acero inoxidable AISI 304, esfera ABS y aguja de aluminio, mecanismo y perno de conexión de aleación cobre. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
040001hc | Partida | u | VÁLVULA DE SEGURIDAD ROSCADA DE D= 1/2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de seguridad roscada, tarada, con cuerpo de latón y cierre de goma, temperatura máxima 120 ºC de D=1/2", i/ accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
COLRIE40 | Partida | u | COLECTOR PE DE RIEGO Ø40 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector de riego fabricado en PE Ø40 con 2 salidas de ramales, 2 toma de entrada Ø32 y 1 tomas de salida Ø32. Totalmente montado y funcionando.
AST12062 | Partida | u | ARMARIO PORTASONDAS 3 NIVELES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de armario portasondas a 3 niveles, (Nivel mínimo de seguridad, Nivel de llenado y Nivel de arranque alarma rebose), incluye sondas PTC con 2 metros de cable, IP56, retraso en actuación ajustable de 1 a 60 segundos, marca Astral codigo 12062. Incluye tuberia visor metracrilato D110mm, conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[9 empty] | 4.1.3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4.1_F-S | 1 | 0 | 0
4.2_F-S GA | Capítulo | ud. | SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VENTPRIM110 | Partida | ud. | Ventilación primaria DN110 | [6 empty] | 7.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de ventilación primaria de red de saneamiento formada por tubería vertical de PP DN110 hasta cubierta y terminación con codo 90º DN110. Incluso conexionado, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | - Ventilaciones primarias: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VP Bajante aseos piscina | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | VP Bajante sala maquinas piscina | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.9
[9 empty] | VENTPRIM110 | 7.8 | 0 | 0
VENTPRIM75 | Partida | ud. | Ventilación primaria DN75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de ventilación primaria de red de saneamiento formada por tubería vertical de PP DN75 hasta cubierta y terminación con codo 90º DN110. Incluso conexionado, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
SA-VAØ110 | Partida | ud. | Válvula de aireación para bajante de Ø110mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de ventilación de PP, "JIMTEN" o similar, de 110 mm de diámetro. Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Bajante aseos piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bajante sala maquinas piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SA-VAØ110 | 2 | 0 | 0
SA-VAØ75 | Partida | ud. | Válvula de aireación para bajante de Ø75mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de ventilación de PP, "JIMTEN" o similar, de 75 mm de diámetro. Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
SA-BAJPP110I | Partida | ml | Tubería bajante PP ø110 insonorizada | [6 empty] | 10.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | - Bajantes Aguas Residuales: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VP Bajante aseos piscina | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | VP Bajante sala maquinas piscina | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 5.2
[9 empty] | SA-BAJPP110I | 10.4 | 0 | 0
SA-BAJPP75I | Partida | ml | Tubería bajante PP ø75 insonorizada | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 75 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-BAJPP75I | 2 | 0 | 0
SA-CSPP75CBA | Partida | ml | Colector suspendido PP ø75mm insonorizada | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido e insonorizado de red horizontal con pendiente mínima del 2%; formado por tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales ó pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 75 mm y 3,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2 m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada marca ITALSAN, incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-CSPP75CBA | 2 | 0 | 0
SA-CSPP90CBA | Partida | ml | Colector suspendido PP ø90mm insonorizada | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido e insonorizado de red horizontal con pendiente mínima del 1%; formado por tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales ó pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 90 mm y 3,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2 m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada marca ITALSAN, incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-CSPP90CBA | 2 | 0 | 0
SA-CSPP110CBA | Partida | ml | Colector suspendido PP ø110 insonorizada | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-CSPP110CBA | 2 | 0 | 0
SA-CSPP125CBA | Partida | ml | Colector suspendido PP ø125mm insonorizada | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido e insonorizado de red horizontal con pendiente mínima del 1%; formado por tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales ó pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 125 mm y 3,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada marca ITALSAN, incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-CSPP125CBA | 2 | 0 | 0
SA-CSPP160CBA | Partida | ml | Colector suspendido PP ø160mm insonorizada | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido e insonorizado de red horizontal con pendiente mínima del 1%; formado por tubo de polipropileno suspendido triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales ó pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 160 mm y 4,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada marca ITALSAN, incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
SA-CEPVC50 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø50mm | [6 empty] | 6.9 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 50 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 6 | 0 | 0 | 6.9
[9 empty] | SA-CEPVC50 | 6.9 | 0 | 0
SA-CEPVC63 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø63mm | [6 empty] | 6.9 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 63 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 6 | 0 | 0 | 6.9
[9 empty] | SA-CEPVC63 | 6.9 | 0 | 0
SA-CEPVC75 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø75mm | [6 empty] | 6.9 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 75 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 6 | 0 | 0 | 6.9
[9 empty] | SA-CEPVC75 | 6.9 | 0 | 0
SA-CEPP90 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø90mm | [6 empty] | 6.9 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal con pendiente mínima del 1%; formado por tubo de PVC liso de 90mm de diámetro, fabricada según UNE-EN 1401-1; para evacuación de aguas residuales/pluviales sin presión y por gravedad, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 6 | 0 | 0 | 6.9
[9 empty] | SA-CEPP90 | 6.9 | 0 | 0
SA-CEPVC110 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø110mm | [6 empty] | 20.7 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 1%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 18 | 0 | 0 | 20.7
[9 empty] | SA-CEPVC110 | 20.7 | 0 | 0
SA-CEPVC125 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø125mm | [6 empty] | 25.3 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 1%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
|  |  |  | - SANEAMIENTO (Residuales): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Red Saneamiento Pl. Baja | 1.15 | 22 | 0 | 0 | 25.3
[9 empty] | SA-CEPVC125 | 25.3 | 0 | 0
SA-CEPVC160 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø160mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 1%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
SA-CEPVC200 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø200mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 1%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
SA-CEPVC250 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø250mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 250 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 1%, para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.
DESWCPPØ110I | Partida | ud. | Desagüe PP ø110 mm insonorizada, inodoro | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Incluso conexionado a inodoro, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | DESWCPPØ110I | 0 | 0 | 0
DESD110 | Partida | ud. | Desagüe PVC 110 mm, inodoro | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 110 mm. de diámetro, según UNE - EN 1.329-1, marca NUEVA TERRAIN SERIE B o similar. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales y accesorios.
|  |  |  | Inodoros aseo piscina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | DESD110 | 3 | 0 | 0
DES32RCAA | Partida | ud. | Desagüe PVC ø32 mm, evaporador/fancoils | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 32 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor , según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 10 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Climatizador piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Climatizador Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DES32RCAA | 2 | 0 | 0
DES32RC | Partida | ud. | Desagüe PVC ø32 mm, receptor cocina/buffets | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 32 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor , según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
DESF/LIPPØ40I | Partida | ud. | Desagüe PVC ø40 mm, fregadero | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 40 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor , según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
DESFLLPP50RC | Partida | ud. | Desagüe PVC ø50 mm, receptor cocina/buffets | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 50 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor , según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
DEB-50URI | Partida | ud. | Desagüe PVC ø50 mm,urinario | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC de 50 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor, según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a bañera // ducha, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | urinarios ZZNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | DEB-50URI | 0 | 0 | 0
DESLABANPPØ40 | Partida | ud. | Desagüe PVC 50 mm, bañera // ducha | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de conexión de desagüe a tubería de PVC a presión de Ø50x1,6 mm con junta para encolar, según UNE EN ISO 1452, marca NUEVA TERRAIN o similar. Incluso bote sifonico, conexionado a bañera // ducha, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
DESLAVPPØ40 | Partida | ud. | Desagüe PVC 50 mm, lavabo | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de conexión de desagüe a tubería de PVC a presión de Ø50x1,6 mm con junta para encolar, según UNE EN ISO 1452, marca NUEVA TERRAIN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavabo, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Lavamanos aseo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | DESLAVPPØ40 | 3 | 0 | 0
SA-REGR160 | Partida | ud. | Registro colector suspendido con boca de registro, Ø160mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de registro de PP de Ø160mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 160 mm y 4,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SA-REGR160 | 0 | 0 | 0
SA-REGR125 | Partida | ud. | Registro colector suspendido con boca de registro, Ø125mm | [6 empty] | 7.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de registro de PP de Ø125mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 125 mm y 3,9 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | VP Bajante aseos piscina | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | VP Bajante sala maquinas piscina | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.9
[9 empty] | SA-REGR125 | 7.8 | 0 | 0
SA-REGR110 | Partida | ud. | Registro colector suspendido con boca de registro, Ø110mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de registro de PP de Ø110mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
OBR_REG600 | Partida | ud. | Pozo de registro con tapa san. de dimensiones 600x600x1000mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Formación de registro de saneamiento de dimensiones 600x600x1000mm con arqueta regitrable (marco y tapa) de fundición, enlucido en su interior.
|  |  |  | VP Bajante aseos piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VP Bajante sala maquinas piscina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OBR_REG600 | 2 | 0 | 0
FO-PCCOLSAN | Partida | ud. | Punto de conexión a red municipal de saneamiento | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Ejecución de punto de conexión a red municipal de fecales. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujección.
SUM100X100 | Partida | ud. | Sumidero plastico 100x100 reja acero inox para ducha | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Montaje y suministro de sumidero marca ACO modelo Easyflow código 2500771,1con Realce de plástico y Marco de 100x100 con reja de acero inoxidable, clase de carga K3 para cazoleta de muy baja altura.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUM100X100 | 0 | 0 | 0
00316739 | Partida | ml | Sumidero plastico 100x100 reja acero inox | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Montaje y suministro de sumidero marca ACO código 00316739, salida horizontal DN110 con reja de acero inoxidable AISI 304 y sifón incorporado, material Plástico ABS, marco 100x100mm, altura instalado 88-113mm, caudal 0,8 l/s, clase de carga M125. Incluso 1 m tuberia PVC D110mm y conexionado a colector enterrado, accesorios y material necesario para su montaje y conexion.
PPCI-CO.IN75 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø75mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos y diametro 75mm, colocado alrededor de la tubería combustible de 75mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluye pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación; y ayudas de albañilería. Totalmente montado, conexionado y pruebas.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PPCI-CO.IN75 | 2 | 0 | 0
PPCI-CO.IN90 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø90mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de90 mm de diámetro, "ADEQUA", para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
PPCI-CO.IN110 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø110mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de 110 mm de diámetro, "ADEQUA", para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
PPCI-CO.IN125 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø125mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de 125 mm de diámetro, "ADEQUA", para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
|  |  |  | - Colector colgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PPCI-CO.IN125 | 0 | 0 | 0
SUM142-50650 | Partida | ud. | Canaleta con rejilla perimetral acero inox. 650x50mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de sumidero perimetral formado por canaleta perimetral transitable con rejilla de acero galvanizado, altura 51 mm, ancho 50mm y largo 650mm, clase B-125, con una pendiente mínima del 0,5%, marca Riuvert modelo R-142 para conducción de aguas de saneamiento. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalemente montado y probado.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUM142-50650 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.2_F-S GA | 1 | 0 | 0
4.3_F-S | Capítulo | ud. | PLUVIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CAN-BAJ-ZINC | Capítulo | ud. | CANALONES Y BAJANTES ZINC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PLUV-CAN100 | Partida | ml | Canalón DN100mm zinc Canalum, mod. San Marco | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de canalón en forma redondeada marca Canalum, modelo San Marco construido en zinc de 100mm de diámetro nominal y 0.65mm de espesor (suministrado en tramos de 3m), con sujeción mediante sujeciones ocultas colocadas cada 0,6m. Incluye p.p de todo tipo de accesorios, piezas especiales como tes, reducciones, ingletes, codos, manguitos, abrazaderas, garras de sujeción, salidas universales para conexión a bajantes, extensiones a bajantes, remaches, tacos, suplementos, tapas laterales y remates finales. Totalmente instalado, conexionado y comprobado que no presente perdidas ni fugas de agua.
PLUV-CAN150 | Partida | ml | Canalón DN150mm zinc Canalum, mod. San Marco | [6 empty] | 17.25 | 0 | 0
Suministro y montaje de canalón en forma redondeada marca Canalum, modelo San Marco construido en zinc de 150mm de diámetro nominal y 0.65mm de espesor (suministrado en tramos de 3m), con sujeción mediante sujeciones ocultas colocadas cada 0,6m. Incluye p.p de todo tipo de accesorios, piezas especiales como tes, reducciones, ingletes, codos, manguitos, abrazaderas, garras de sujeción, salidas universales para conexión a bajantes, extensiones a bajantes, remaches, tacos, suplementos, tapas laterales y remates finales. Totalmente instalado, conexionado y comprobado que no presente perdidas ni fugas de agua.
|  |  |  | Terraza descubierta | 1.15 | 15 | 0 | 0 | 17.25
[9 empty] | PLUV-CAN150 | 17.25 | 0 | 0
PLUV.BAJ80.ZI | Partida | ml | Tubería bajante zinc ø80, Canalum, mod. San Marco | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo bajante circular marca Canalum, modelo San Marco, contruido en zinc-titanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø80 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988. Incluso conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales, etc. Totalmente montada, conexionada y comprobada que no presente pérdidas ni fugas de agua.
PLUV.BAJ100.Z | Partida | ml | Tubería bajante zinc ø100, Canalum, mod. San Marco | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo bajante circular marca Canalum, modelo San Marco, contruido en zinc-titanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø100 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988. Incluso conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales, etc. Totalmente montada, conexionada y comprobada que no presente pérdidas ni fugas de agua.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PLUV.BAJ100.Z | 2 | 0 | 0
[9 empty] | CAN-BAJ-ZINC | 1 | 0 | 0
COL-BAJ-PVC | Capítulo | ud. | COLECTORES, BAJANTES PVC Y ACCESORIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PLUV-COL90 | Partida | ml | Colector suspendido PVC ø90mm insonorizada, c/aisl. acústico | [6 empty] | 12.075 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC marca Adequa AR insonorizado para evacuación de aguas pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 90mm y 3,0mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas pluviales en el interior de falsos techos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta elástica. Se incluye también aislamiento mediante manta de lana de roca a instalar alrededor del colector en todo su trazado horizontal. Totalmente montado, conexionado y probado acorde a CTE DB-HS5.
|  |  |  | conversión susp.-enterrado | 1.15 | 3.5 | 3 | 0 | 12.075
[9 empty] | PLUV-COL90 | 12.075 | 0 | 0
PLUV. COL110 | Partida | ml | Colector suspendido PVC ø110mm insonorizada, c/aisl. acústico | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC marca Adequa AR insonorizado para evacuación de aguas pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110mm y 3,2mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas pluviales en el interior de falsos techos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta elástica. Se incluye también aislamiento mediante manta de lana de roca a instalar alrededor del colector en todo su trazado horizontal. Totalmente montado, conexionado y probado acorde a CTE DB-HS5. .
|  |  |  | Previsión | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | PLUV. COL110 | 4 | 0 | 0
PV. COL ENT90 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø90mm | [6 empty] | 49.45 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 90 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas pluviales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado acorde a CTE DB-HS5.
|  |  |  | trazado PB | 1.15 | 43 | 0 | 0 | 49.45
[9 empty] | PV. COL ENT90 | 49.45 | 0 | 0
PV.COL ENT110 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø110mm | [6 empty] | 13.8 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas pluviales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado acorde a CTE DB-HS5.
|  |  |  | trazado PB | 1.15 | 12 | 0 | 0 | 13.8
[9 empty] | PV.COL ENT110 | 13.8 | 0 | 0
PV.COL ENT125 | Partida | ml | Colector enterrado PVC ø125mm | [6 empty] | 33.35 | 0 | 0
Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 2%, para conducción de aguas pluviales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado acorde a CTE DB-HS5.
|  |  |  | trazado PB | 1.15 | 29 | 0 | 0 | 33.35
[9 empty] | PV.COL ENT125 | 33.35 | 0 | 0
PLUV-TBBAJ50 | Partida | ml | Tubería bajante PVC ø50mm insonorizada | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada para red de evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC insonorizado de 50mm de diámetro nominal y 3,0mm de espesor de la marca Adequa serie "AR" (Sistema de Evacuación Insonorizado AR). Incluye p.p de accesorios y piezas especiales tales como codos, manguitos, injertos, tapones, abrazaderas isofónicas, etc; con uniones mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
PLUV. TBBAJ75 | Partida | ml | Tubería bajante PVC ø75mm insonorizada | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada para red de evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC insonorizado de 75mm de diámetro nominal y 3,0mm de espesor de la marca Adequa serie "AR" (Sistema de Evacuación Insonorizado AR). Incluye p.p de accesorios y piezas especiales tales como codos, manguitos, injertos, tapones, abrazaderas isofónicas, etc; con uniones mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
PLUV.TBBAJ90 | Partida | ml | Tubería bajante PVC ø90mm insonorizada | [6 empty] | 21.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada para red de evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC insonorizado de 90mm de diámetro nominal de la marca Adequa serie "AR" (Sistema de Evacuación Insonorizado AR). Incluye p.p de accesorios y piezas especiales tales como codos, manguitos, injertos, tapones, abrazaderas isofónicas, etc; con uniones mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | - BAJANTES PLÁSTICAS: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BAP-01 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3.6
|  |  |  | BAP-02 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3.6
|  |  |  | BAP-03 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 7.2
|  |  |  | BAP-04 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 7.2
[9 empty] | PLUV.TBBAJ90 | 21.6 | 0 | 0
SA-CAN-P | Partida | ud. | Canaleta peatonal con rejilla inoxidable | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de canaleta peatonal con rejilla de acero inoxidable perforada, de altura reducida de la marca Jimten, modelo S-322 ref.: 029130; medidas 500x130x64 (largo x ancho x alto), para recogida de aguas pluviales en patio local planta baja. Incluye p.p de accesorios, tubería de conexión a colector, codos, y demás piezas especiales para permitir la conexión al colector de aguas pluviales según planos de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | Acceso principal edificio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SA-CAN-P | 1 | 0 | 0
SA-SUMI RA | Partida | ud. | Caldereta con sumidero sifónico extensible con rejilla alta | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de sumidero con caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal macho encolar, marca Jimten, modelo S-388, ref. 008400 con rejilla alta de PP. Incluye p.p de accesorios, tubería de conexión a bajante, codos, y demás piezas especiales para permitir la conexión a la bajante correspondiente de aguas pluviales según planos de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | Cubierta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SA-SUMI RA | 2 | 0 | 0
SA-Sumi30 | Partida | ud. | Caldereta con sumidero sifónico autolimpiante inox. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de sumidero con caldereta sifónica extensible autolimpiante salida vertical macho encolar, construido en acero inoxidable, marca Jimten, modelo S-247, ref. 008183 diseñado acorde a la EN 1253 y DIN 19599. Incluye p.p de accesorios, tubería de conexión a bajante, codos, y demás piezas especiales para permitir la conexión a la bajante correspondiente de aguas pluviales según planos de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.
PPCI-CO.IN75 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø75mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos y diametro 75mm, colocado alrededor de la tubería combustible de 75mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluye pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación; y ayudas de albañilería. Totalmente montado, conexionado y pruebas.
PPCI-CO.IN90 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø90mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de90 mm de diámetro, "ADEQUA", para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
|  |  |  | - Bajantes Aguas Pluviales (Forjado PB-P1): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | P-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PPCI-CO.IN90 | 3 | 0 | 0
PPCI-CO.IN110 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø110mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por collarín intumescente cortafuego, de 110 mm de diámetro, "ADEQUA", para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.
[9 empty] | COL-BAJ-PVC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4.3_F-S | 1 | 0 | 0
4.0_F-S | Capítulo | ud. | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CERTINST | Partida | ud. | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración y entrega de certificados de instalación de ACS y fontanería según reglamentación autonomica y nacional en vigor, incluso actas de pruebas de presión. Incluso 3 copias en papel y formato digital incluyendo planos as-built, así como tasas de organismos oficiales.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CERTINST | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 4.0_F-S | 1 | 0 | 0
[9 empty] | FO_SAN | 1 | 0 | 0
[9 empty] | FIG | 1 | 0 | 0