## Full1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
3.1 | Capítulo | ud. | CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Climatizacion Salon Espectaculos Planta Baja Edificio Principal
3.1.0 | Capítulo | ud. | MAQUINARIA Y PRODUCCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
RXYQ16U | Partida | ud. | RXYQ16U, ud. exterior VRV IV, 45/50 kW, trifásica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de Unidad exterior VRV IV Daikin, modelo RXYQ16U, compresores scroll DC Inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 45/50 kW. SEER=6 SCOP=4.s,c(%)= 236,5 .s,h(%)=157,8. Dimensiones AltoxAnchoxFondo(mm): 1.685x1240x765; Peso:275 kg. Alimentación eléctrica: 380V-415V. Conexiones frigoríficas: 1/2" y 1.1/8". Tratamiento anticorrosivo. Rango funcionamiento: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), Diferencia nivel max 90m. R410A. Refrigerante - Tipo R-410A Nivel de presión sonora - Refrigeración - Nom. 64.0 dBA Alimentación eléctrica - Frecuencia x Fase x Tensión 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Consumo (50 Hz) - Calefacción - Nom. - 6°CBH 12.45 kW Capacidad de calefacción - Nom. - 6°CBH 50 kW Incluso transporte, custodia, colocación en ubicación definitiva, bancada, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado eléctrico e hidráulico, puesta en marcha y regulación, soporte y sujeción. Incluye carga de refrigereante R- 410A de fabrica. Incluido el Impuesto de Gases Fluorados.
RXYQ20U | Partida | ud. | RXYQ20U, ud. exterior VRV IV, 56/63 kW, trifásica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de Unidad exterior VRV IV Daikin, modelo RXYQ14U, compresores scroll DC Inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 56/63 kW. SEER=5,9 SCOP=4.s,c(%)= 233,7 .s,h(%)=156,6. Dimensiones AltoxAnchoxFondo(mm): 1.685x1240x765; Peso:275 kg. Alimentación eléctrica: 380V-415V. Conexiones frigoríficas: 5/8" y 1.1/8". Tratamiento anticorrosivo. Rango funcionamiento: Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 15,5ºC. Longitud máx 165m (190 equiv), Diferencia nivel max 90m. R410A. Refrigerante - Tipo R-410A Nivel de presión sonora - Refrigeración - Nom. 66.0 dBA Alimentación eléctrica - Frecuencia x Fase x Tensión 50 x 3N~ x 380-415 Hz x x V Consumo (50 Hz) - Calefacción - Nom. - 6°CBH 17,8 kW Capacidad de calefacción - Nom. - 6°CBH 63 kW Incluso transporte, custodia, colocación en ubicación definitiva, bancada, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado eléctrico e hidráulico, puesta en marcha y regulación, soporte y sujeción. Incluye carga de refrigereante R- 410A de fabrica. Incluido el Impuesto de Gases Fluorados.
ELAST 50 | Partida | ud. | Conjunto amortiguadores elástico metálico | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de conjunto de 4 unidades de amortiguadores elásticos realizados mediante antivibrador metálico, marca Salvador Escoda o similar modelo AM-100-R (código AV 02 034), con sujeción al suelo con doble pletina. Diseñados para trabajar a compresión con equipos que giran por encima de 600rpm con un aislamiento del 85%. Compresión carga 100 kg. Sujeción suelo ref. AV020032. Incluye accesorios de montaje y pp de pequeño material. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
KJB111A | Partida | ud. | Caja de fijacion | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Caja de fijacion KJB111A
KRC19-26 | Partida | ud. | Selector frio/calor | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Selectro frio/calor KRC19-26 + BRP2A81 (PCB)
KIT RUB | Partida | ud | Kit tuberias BHFQ22P1007 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Kit de tuberias de conexion multiple de unidades exteriores (3 uds) modelo BHFQ22P1007
FXMQ250A | Partida | ud. | Selector frio/calor | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad interior de conductos tipo alta presión disponible, V.R.V. Inverter, bomba de calor, marca DAIKIN mod. FXMQ250A de 31,5 kW de potencia calorífica y 28,0 kW de potencia frigorífica, con refrigerante R410A.. Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 1.572 x 470 x 1.143 mm Alimentación eléctrica - Frecuencia x Fase x Tensión 50/60 x 1~ x 220-240/220 +/-10% Hz x x V Consumo eléctricos: 650W Capacidad de refrigeración - Nom. 28.0 kW Capacidad de calefacción - Nom. 31,5 kW Conexiones L - G: ø 9,5 (3/8”) - ø 22,2 (7/8”) Puesta en marcha y regulación con integración a sistema general de control, totalmente instalado. Incluye accesorios de anclaje, conexionado y sujeción, p/p de pequeño material, custodia y medios de elevación. Unidad totalmente montada, conectada y funcionando.
REF-R410A | Partida | kg. | Carga adicional refrigerante R-410A | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y carga adicional de refrigerante del tipo R-410A para sistema de climatización según necesidades requeridas por cada máquina. Incluye pruebas y regulación. Se comprobará que las tuberías no presentan fugas.
KHRQ22M64T | Partida | ud. | Juego derivación refnet KHRQ22M64T | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de Juego de derivación Refnet modelo KHRQ22M64T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A..
KHRQ22M75T | Partida | ud. | Juego derivación refnet KHRQ22M75T | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de Juego de derivación Refnet modelo KHRQ22M75T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A..
BRC1H52W | Partida | ud. | Mando cable bluetooth BRC1H52W | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de Mando cable.Bluetooth.Con sensor. Blanco Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 25 x 85 x 85 mm Daikin BRC1H52W
CL03 | Partida | u | UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN BAJA SILUETA AIRLAN UTM 4 6R - D | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de unidad de acondicionamiento marca Airlan serie UTM, modelo UTM 4 6R - D, horizontal con bateria de 6 rangos Caudal de aire nominal: 3413 m3/h. Presion disponible: 150 Pa Rendimiento frigorífico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 27°C b.s. 19°C b.u. ; Temperatura agua (Ent-Usc) 7°C - 12°C: Potencia total: 27,274kW. Rendimiento térmico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 20°C ; Temperatura agua (Ent-Usc) 45°C - 40°C: Potencia total: 29 kW. Incluye material de instalación adicional, pruebas, ingeniería y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | CL03 | 4 | 0 | 0
TC903(7)-3A4Z | Partida | u | Termostato ambiente - Invierno/Verano | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Termostato con regulación sobre válvula y mando sobre ventilador de 3 velocidades en instalaciones de fan-coils a dos tubos, con cambio frío/calor; selector de tres velocidades de ventilador e interruptor marcha-paro, entrada para modo ECO (tarjetero y contacto de ventana en serie), Marca SCHNEIDER modelo TC903(7)-3A4DLSA. Incluso conexionado, programación y p.p. de accesorios y elementos de soportación. Totalmente montado, conectado y funcionando.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | TC903(7)-3A4Z | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1.0 | 1 | 0 | 0
3.1.1 | Capítulo | ud. | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TUBERIA Y AISLAMIENTO EN CAPITULO AA.0 REDES DISTRIBUCION DE MEDICIONES GENERALES
FVALMA212 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA DE ø2 1/2" PALANCA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100ºC, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04113 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | DERIVACION SALON ESCENARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALMA212 | 2 | 0 | 0
FVALBO112 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | FVALBO112 | 8 | 0 | 0
FILTRO112 | Partida | u | FILTRO Y ø1 12" paso filtro 0,5mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de filtro Y 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | FILTRO112 | 4 | 0 | 0
53-1375-01 | Partida | u | VALVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO D40mm CON ACTUADOR | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de 2 vias de equilibrado y control independientes de la presión diferencial, DN40 rosca H-H, con tomas P/T , estanca con equilibrado dinámico con ajuste externo, control (3 puntos o Proporcional) y control de presión diferencial, totalmente instalada.marca Frese modelo Optima Compact High 15MM DN40 codigo 53-1375-01 DN 40 H/H o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado. Actuador incluido en la valvula 24Vcc/Vca, 15 ml cableado bajo tubo incluido.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 53-1375-01 | 4 | 0 | 0
VACIADD32 | Partida | u | VACIADO 1 1/4" | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desague. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | VACIADD32 | 4 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 32 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | SA-PVC32 | 32 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1.1 | 1 | 0 | 0
3.1.2 | Capítulo | ud. | DIFUSIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
160201b | Partida | m2 | CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO | [6 empty] | 18.48 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de fibra de vidrio CLIMAVER NETO. Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con un complejo de aluminio y por la cara interior con tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). I/ soportación y accesorios. Completamente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 4.08 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.92 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.92 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.44 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.44 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.96 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Impulsion unidad interior conductos | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.96 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | retorno unidad interior | 4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 5.76 | a*(b*2+c*2)
[9 empty] | 160201b | 18.48 | 0 | 0
CFLEX80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE D250mm AISLADO | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 250 mm de diámetro interior y 300mm exterior, con aislmiento de fibra de vidrio de 25mm, , obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | CONDUCTO IMPULSIÓN DN250-REJA IMPULSIÓN | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 36
[9 empty] | CFLEX80 | 36 | 0 | 0
EMBCFCJ01 | Partida | ud. | Embocaduras conducto-fancoil | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | FC-CONDUCTO IMPULSIÓN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | FC-CONDUCTO RETORNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCFCJ01 | 8 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | CONDUCTO IMPULSIÓN DN250-REJA IMPULSIÓN | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | RETORNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCREJ01 | 28 | 0 | 0
LMT-MINI10X20 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MINI 1000x200mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 1.000x200mm (LxH) acabado M9016, con angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMT-MINI10X15 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MINI 1000x150mm | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 1.000x200mm (LxH) acabado M9016, con angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | IMPULSIÓN FC Nº 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | IMPULSIÓN FC Nº 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | IMPULSIÓN FC Nº 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | IMPULSIÓN FC Nº 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | LMT-MINI10X15 | 16 | 0 | 0
DMTAR10060SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM S AA 1000x600mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, de álabes opuestos, de dimensiones 1000x600mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Reja retorno FC salon-escenario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DMTAR10060SP | 4 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | FC Nº 1 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 2 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 3 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 4 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SA-SIF32REGEM | 4 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 42.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | Ud. interior | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Tramo general | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
[9 empty] | SA-PVC32 | 42.5 | 0 | 0
AISD32X25MM | Partida | ml | Aislamiento de espuma elastomérica D32x25mm | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Ud. interior | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | AISD32X25MM | 30 | 0 | 0
INJ. DES COND | Partida | ud. | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  |  | FC Nº 1 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 2 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 3 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC Nº 4 SALON ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INJ. DES COND | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1.2 | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Capítulo | ud. | PRUEBAS, ENSAYOS Y DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CLIMAR | Partida | Ud. | Puesta en marcha de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en marcha de la instalación de climatización en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejas de impulsión/aspiración, regulación automática. Incluso entrega de actas de pruebas y ensayos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLIMAR | 1 | 0 | 0
as-built-c | Partida | Ud. | Documentación necesaria para tramitación en la DGI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Realización y entrega, en formato electrónico y papel, de documentación detallada normalizada para la obtención de la puesta en servicio de la instalación por parte de la DGI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | as-built-c | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1.3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.1 | 1 | 0 | 0
3.2 | Capítulo | ud. | VENTILACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalaciones de recuperadores de calor en Salon Especatculos PB, Bar PB y Comedor PS
3.2.1 | Capítulo | ud | EQUIPOS Y MAQUINARIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CADB-HE-D27 | Partida | ud. | RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB/T-HE D 27 ECOWATT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de recuperación de calor de aire de ventilación marca Soler & Palau, serie CADB, modelo CADB/T-HE D 27 ECOWATT. Con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia: 85,3%. Certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor en modelos 04 a 33 y 47 mm en las versiones para intalación en cubierta (modelos 45 a 100). Bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura mínima de aire exterior -10ºC Ventiladores Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B, (1/230V 50Hz). RPM máx.: 2450. Iintensidad max (por cada ventilador): 3.6 A. Caudal nominal a 150 Pa: 2700 m3 /h. Conexiones Ø400mm. Filtros - F7: Filtros F7 de baja pérdida para la aportación de aire. - M5: Filtros M5 para la extracción de aire. Dos presostatos DPS 2.30 con los que realizar el control de ensuciamiento de filtros. Con caja con aislamiento acústico ignífugo M0 de 25 mm de espesor, con acabados de gran calidad, y cantoneras de plástico. Incluye material de instalación adicional, pruebas y puesta en marcha. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Salón-escenario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Comedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CADB-HE-D27 | 2 | 0 | 0
CADB-HE-D08 | Partida | ud. | RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB/T-HE D 08 ECOWATT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de recuperación de calor de aire de ventilación marca Soler & Palau, serie CADB, modelo CADB/T-HE D 08 ECOWATT. Con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia: 85,3%. Certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor en modelos 04 a 33 y 47 mm en las versiones para intalación en cubierta (modelos 45 a 100). Bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura mínima de aire exterior -10ºC Ventiladores Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás. Motores EC de alimentación monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, Clase B, (1/230V 50Hz). RPM máx.: 2650. Iintensidad max (por cada ventilador): 3.6 A. Caudal nominal a 150 Pa: 800 m3 /h. Conexiones Ø250mm. Filtros - F7: Filtros F7 de baja pérdida para la aportación de aire. - M5: Filtros M5 para la extracción de aire. Dos presostatos DPS 2.30 con los que realizar el control de ensuciamiento de filtros. Con caja con aislamiento acústico ignífugo M0 de 25 mm de espesor, con acabados de gran calidad, y cantoneras de plástico. Incluye material de instalación adicional, pruebas y puesta en marcha. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Bar-salón planta baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CADB-HE-D08 | 1 | 0 | 0
SIL-400 | Partida | ud. | ATENUADOR ACUSTICO PARA RECUPERADOR SIL-400 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de slienciador acustico fabricado en acero galvanizado marca y modelo Soler&Palau SIL-400 para recuperador de calor de 2700m3/h. Longitud: 1.050 mm. Dint=400mm Dext=500mm
|  |  |  | Salón-escenario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Comedor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SIL-400 | 8 | 0 | 0
SIL-250 | Partida | ud. | ATENUADOR ACUSTICO PARA RECUPERADOR SIL-250 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de slienciador acustico fabricado en acero galvanizado marca y modelo Soler&Palau SIL-250 para recuperador de calor de 800m3/h. Longitud: 700 mm. Dint=250mm Dext=355mm
|  |  |  | Bar-salón planta baja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SIL-250 | 4 | 0 | 0
ACOPEL F400-4 | Partida | ud | ACOPLAMIENTO ELASTICO D400mm | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro e instalacion de acoplamiento elastico para conducto circular ACOPEL F400-400/160N.
|  |  |  | salon escenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recuperador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recuperador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ACOPEL F400-4 | 16 | 0 | 0
ACOPEL F250-4 | Partida | ud | ACOPLAMIENTO ELASTICO D250mm | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalacion de acoplamiento elastico para conducto circular ACOPEL F400-400/160N.
|  |  |  | Bar-salón planta baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recuperador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ACOPEL F250-4 | 8 | 0 | 0
TRANSF4005003 | Partida | ud | TRANSFORMACION DE CONDUCTO CIRCULAR D400mm a RECTANGULAR 500x300 | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformación de conducto de chapa galvanizada de D400mm a conducto rectangular de 500x300mm de chapa galvanizada.
|  |  |  | salon escenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recuperador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | recuperador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | TRANSF4005003 | 16 | 0 | 0
SCO2-A 0-10V | Partida | u | SENSOR DE CO2 PARED | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sensor de CO2 Airsens CO2, con display para instalación en pared, visualización alternativa de CO2 y Tª salida: 0-10 V Alimentación: 24 VDC Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Salón-escenario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Comedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bar-salón planta baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SCO2-A 0-10V | 3 | 0 | 0
CONTROL CAD-R | Partida | u | CONTROL CAD REG | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de control de recuperadores CADB/T-HE ECOWATT sin postcalefacción/postenfriamiento. Funciones: Control proporcional de los ventiladores de forma manual mediante pulsadores. Control proporcional de los ventiladores de forma automática mediante AIRSENS o sonda de CO2 (Accesorio). Programación horaria semanal. Control del ensuciamiento de filtros mediante los presostatos suministrados en el CADB-HE ECOWATT Visualización de la temperatura del aire exterior e interior. Gestión del by-pass en modo Free-cooling. Incluye 2 sondas de temperatura de 4 metros de longitud. Señal de salida de alarma. Se aconseja instalación a poca distancia del equipo (< 3 m.) Distancia máxima 10 m. Comunicación Modbus. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Salón-escenario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bar-salón planta baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Comedor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONTROL CAD-R | 3 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2.1 | 1 | 0 | 0
3.2.2 | Capítulo | ud | DIFUSIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
160401aa | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO JUNTA VAINA E: S/ NORMAS UNE | [6 empty] | 32.8965 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de chapa de acero galvanizada con juntas tipo vaina, espesor según normas UNE, recto y liso, con matrizado diagonal de refuerzo, realizado en plagadora, uniones estancas selladas, colgado de techo por medio de angulares, pletinas y varillas galvanizadas. Totalmente instalado. Material auxiliar y mano de obra incluidas.
|  |  |  | Comedor PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Extraccion | 1.3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 2.73 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 4.68 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 3 | 0.35 | 0.25 | 2.1775 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 3 | 0.25 | 0.2 | 1.69 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 2.5 | 0.25 | 0.2 | 1.43 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Bar PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Extraccion | 1.3 | 4.5 | 0.2 | 0.15 | 1.833 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Extraccion | 1.3 | 6 | 0.15 | 0.1 | 1.599 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 1.053 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Salon Escenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Extraccion | 1.3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 2.73 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 5 | 0.5 | 0.3 | 4.29 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 4 | 0.4 | 0.3 | 3.432 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 4 | 0.4 | 0.2 | 2.288 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Aportacion | 1.3 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 2.964 | a*(b*2+c*2)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 160401aa | 32.8965 | 0 | 0
160101400 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 400 mm | [6 empty] | 3.9 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | Comedor PS | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 3.9
[9 empty] | 160101400 | 3.9 | 0 | 0
TRANSF4005003 | Partida | ud | TRANSFORMACION DE CONDUCTO CIRCULAR D400mm a RECTANGULAR 500x300 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformación de conducto de chapa galvanizada de D400mm a conducto rectangular de 500x300mm de chapa galvanizada.
|  |  |  | salon escenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Comedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | TRANSF4005003 | 8 | 0 | 0
TRANSF2505003 | Partida | ud | TRANSFORMACION DE CONDUCTO CIRCULAR D250mm a RECTANGULAR 200x150 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de transformación de conducto de chapa galvanizada de D250mm a conducto rectangular de 200x150mm de chapa galvanizada.
|  |  |  | bar pb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | silenciadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | TRANSF2505003 | 4 | 0 | 0
AMT70X25SP | Partida | u | Rejilla impulsión MADEL AMT-AN+SP (S) RAL9010 400X150 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de Rejilla de doble deflexion con aletas orientables, marca MADEL modelo AMT-AN con regulador de caudal SP, (S) RAL9010 400X150, para conexión directa al conducto, a una velocidad aproximada de 3,5 m/s, con un nivel de ruido inferior a 40 dB(A). Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | COMEDOR PS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | AMT70X25SP | 3 | 0 | 0
AMT35X15SP | Partida | u | Rejilla impulsión MADEL AMT-AN+SP (S) RAL9010 350X150 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Rejilla de doble deflexion con aletas orientables, marca MADEL modelo AMT-AN con regulador de caudal SP, (S) RAL9010 350X150, para conexión directa al conducto, a una velocidad aproximada de 3,5 m/s, con un nivel de ruido inferior a 40 dB(A). Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | BAR PB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AMT35X15SP | 1 | 0 | 0
DMTAR8050SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x500mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x500mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Salon Escenario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR8050SP | 1 | 0 | 0
DMTAR8025SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x250mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x250mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Comedor PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR8025SP | 1 | 0 | 0
DMTAR3010SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 300x100mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 300x100mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Bar Planta baja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | DMTAR3010SP | 3 | 0 | 0
DXT70X40 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 700x400mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 700X400mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Comedor PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Salon Escenario | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DXT70X40 | 4 | 0 | 0
DXT30X20 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 300x200mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 300X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Bar PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DXT30X20 | 2 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | Comedor PS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Salon Escenario | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Bar PB | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | EMBCREJ01 | 15 | 0 | 0
EMBCFCJ02 | Partida | u | Embocaduras conducto-Recuperador | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Embocadura de conducto a recuperador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | Comedor PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bar PB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCFCJ02 | 12 | 0 | 0
EMBCREJ02 | Partida | u | Embocadura conducto a compuerta de regulacion | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Embocadura de conducto a compuerta de regulacion. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | Comedor PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EMBCREJ02 | 2 | 0 | 0
EMBCFCJ03 | Partida | u | Embocaduras a silenciador | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Embocadura de conducto a silenciador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | Comedor PS | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salon Escenario | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Bar PB | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | EMBCFCJ03 | 24 | 0 | 0
SKC-RMA2015 | Partida | u | COMPUERTA DE CAUDAL CONSTANTE MADEL SKC-R/MA 250x200mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Compuerta rectangular con mecanismo manual para fijar un caudal determinado (configuración standard de fábrica 576 m3/h) con sistema autorregulable y con ajuste de caudal obra Marca Madel modelo SKC-R/MA 200x150mm. Construida en acero galvanizado para conexión a conducto rectangiular. Incluso p.p. de accesorios, acoplamiento para conducto rectangular y elementos de soportaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SKC-RMA2015 | 1 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | RECUPERADORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | SA-SIF32REGEM | 3 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | recuperadores | 3 | 12 | 0 | 0 | 36
[9 empty] | SA-PVC32 | 36 | 0 | 0
INJ. DES COND | Partida | ud. | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  |  | recuperadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | INJ. DES COND | 3 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2.2 | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Capítulo | ud. | PRUEBAS, ENSAYOS Y DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CLIMV | Partida | Ud. | Puesta en marcha de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en marcha de la instalación de ventilación en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejas de impulsión/aspiración, regulación automática. Incluso entrega de actas de pruebas y ensayos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLIMV | 1 | 0 | 0
as-built-V | Partida | Ud. | Documentación necesaria para tramitación en la DGI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Realización y entrega, en formato electrónico y papel, de documentación detallada normalizada para la obtención de la puesta en servicio de la instalación por parte de la DGI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | as-built-V | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2.3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2 | 1 | 0 | 0
3.3 | Capítulo | ud. | LEGALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CFOCLI02 | Partida | ud. | CERTIFICADO FINAL INSTALACION INSTALADOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración de certiifado final de instalación según RITE. Incluso 5 copias en papel y copias en formato digital.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CFOCLI02 | 1 | 0 | 0
TINDRITEC01 | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación de RITE según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TINDRITEC01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 3.3 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AQ | 1 | 0 | 0