## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
E | Capítulo | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E0 | Capítulo |  | GENERALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E0.0 | Capítulo | ud. | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMELECZN | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.
|  |  |  | CE General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMELECZN | 17 | 0 | 0
[9 empty] | E0.0 | 1 | 0 | 0
E0.1 | Capítulo | ud. | CUADROS ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-SALA CALD | Partida | ud. | Ampl/mod. Cuadro eléctrico Sala Calderas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico de sala de calderas formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | AMPL./MOD CUADRO SALA CALDERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-SALA CALD | 1 | 0 | 0
EL-AMP_TALLER | Partida | ud. | Ampl. cuadro eléctrico Taller | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de sala de calderas formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. Aparamenta nueva: Alimentacion CE Habitaciones: - 1 ud Magnetotermico 100A/4p Multisplit escenario - 1 ud diferencial 40A/4p/30mA - 1 ud magnetotermico 32A/4p/10kA. - 1 ud diferencial 40A/2p/30mA - 4 ud magnetotermico 10A/2p/10kA. Recuperador calor escenario: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-AMP_TALLER | 1 | 0 | 0
BLOQUE_A_I | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloques habitaciones A e I | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO A: BLOQUES A y I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | BLOQUE_A_I | 2 | 0 | 0
BL_B_H_J_K_L_ | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloques habitaciones B, H, J, K, L y M | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO B: BLOQUES B, H, J, K, L y M | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | BL_B_H_J_K_L_ | 6 | 0 | 0
BL_C_F_G | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloques habitaciones C, F y G | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO C: BLOQUES C, F y G | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | BL_C_F_G | 3 | 0 | 0
BL_D_N | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloques habitaciones D y N | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO D: BLOQUES D y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | BL_D_N | 2 | 0 | 0
BL_E | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloque habitaciones E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO E: BLOQUE E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BL_E | 1 | 0 | 0
BL_PRINC | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Bloque habitaciones edificio principal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de bloques de plantas de habitaciones formado por envolvente aislante autoextinguible, IP44 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | CUADRO TIPO F: EDIFICIO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BL_PRINC | 1 | 0 | 0
EL-OFBAR | Partida | ud. | Ampl/mod. Cuadro eléctrico Office Bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico de oficio bar, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta nueva: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | AMPL./MOD CUADRO OFFICE BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-OFBAR | 1 | 0 | 0
EL-SALBAR | Partida | ud. | Ampl/mod. Cuadro eléctrico Aire acondicionado Salon Bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación y modificación del cuadro eléctrico Aire acondicionado Salon Bar, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta nueva: - 1 ud diferencial 25A/2p/30mA - 1 ud magnetotermico 16A/2p/10kA. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | AMPL./MOD CUADRO AIRE ACONDICIONADO SALÓN BAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-SALBAR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0.1 | 1 | 0 | 0
E0.2 | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR5G7061VA | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO DE 4X70+35TT mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 92.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación mediante cables unipolares 4x95+50TTmm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | CE SALA CALDERAS | 1.3 | 71 | 0 | 0 | 92.3
[9 empty] | CIR5G7061VA | 92.3 | 0 | 0
CIR5G3551VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 4x35+TT16 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 40.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 4x35+TT16mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | De C. TALLER a CE bloque principal habitaciones | 1.3 | 31 | 0 | 0 | 40.3
[9 empty] | CIR5G3551VAT | 40.3 | 0 | 0
CIR5G2251VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 4x25+TT16 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 4x25+TT16mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
CIR5G1661VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G16 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 445.9 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G16mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | De CGBT a CE bloque A | 1.3 | 51 | 0 | 0 | 66.3
|  |  |  | De CGBT a CE bloque B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque C | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 33.8
|  |  |  | De CGBT a CE bloque D | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | De CGBT a CE bloque E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque F | 1.3 | 49 | 0 | 0 | 63.7
|  |  |  | De CGBT a CE bloque G | 1.3 | 64 | 0 | 0 | 83.2
|  |  |  | De CGBT a CE bloque H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque I | 1.3 | 95 | 0 | 0 | 123.5
|  |  |  | De CGBT a CE bloque J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque N | 1.3 | 38 | 0 | 0 | 49.4
[9 empty] | CIR5G1661VAT | 445.9 | 0 | 0
CIR5G1061VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G10 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 816.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G10mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | De CGBT a CE bloque A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque B | 1.3 | 38 | 0 | 0 | 49.4
|  |  |  | De CGBT a CE bloque C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque E | 1.3 | 36 | 0 | 0 | 46.8
|  |  |  | De CGBT a CE bloque F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque H | 1.3 | 81 | 0 | 0 | 105.3
|  |  |  | De CGBT a CE bloque I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | De CGBT a CE bloque J | 1.3 | 57 | 0 | 0 | 74.1
|  |  |  | De CGBT a CE bloque K | 1.3 | 70 | 0 | 0 | 91
|  |  |  | De CGBT a CE bloque L | 1.3 | 83 | 0 | 0 | 107.9
|  |  |  | De CGBT a CE bloque M | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 22.1
|  |  |  | De CGBT a CE bloque N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE CE bloque A a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque C a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque D a bomba de calor | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | DE CE bloque F a bomba de calor 1 | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque F a bomba de calor 2 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 23.4
|  |  |  | DE CE bloque I a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 1 | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0 | 15.6
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 3 | 1.3 | 22 | 0 | 0 | 28.6
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 4 | 1.3 | 24 | 0 | 0 | 31.2
|  |  |  | De CE Edif Pral a Bomba de calor 1 | 1.3 | 22.5 | 0 | 0 | 29.25
|  |  |  | De CE Edif Pral a Bomba de calor 2 | 1.3 | 22.5 | 0 | 0 | 29.25
|  |  |  | Multisplit escenario | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 32.5
[9 empty] | CIR5G1061VAT | 816.4 | 0 | 0
CIR5G661VATP | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G6 mm2 0,6/1kV RESISTENTE AL FUEGO | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G6mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS+) RESISTENTE AL FUEGO, según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | GRUPO PCI | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | CIR5G661VATP | 22 | 0 | 0
TUBPEAD125 | Partida | ml | TUBO PEAD D125mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 132.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | CE SALA CALDERAS | 1.3 | 71 | 0 | 0 | 92.3
|  |  |  | De C. TALLER a CE bloque principal habitaciones | 1.3 | 31 | 0 | 0 | 40.3
[9 empty] | TUBPEAD125 | 132.6 | 0 | 0
TUBPEAD75 | Partida | ml | TUBO PEAD D75mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 1229.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | De CGBT a CE bloque A | 1.3 | 51 | 0 | 0 | 66.3
|  |  |  | De CGBT a CE bloque B | 1.3 | 38 | 0 | 0 | 49.4
|  |  |  | De CGBT a CE bloque C | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 33.8
|  |  |  | De CGBT a CE bloque D | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | De CGBT a CE bloque E | 1.3 | 36 | 0 | 0 | 46.8
|  |  |  | De CGBT a CE bloque F | 1.3 | 49 | 0 | 0 | 63.7
|  |  |  | De CGBT a CE bloque G | 1.3 | 64 | 0 | 0 | 83.2
|  |  |  | De CGBT a CE bloque H | 1.3 | 81 | 0 | 0 | 105.3
|  |  |  | De CGBT a CE bloque I | 1.3 | 95 | 0 | 0 | 123.5
|  |  |  | De CGBT a CE bloque J | 1.3 | 57 | 0 | 0 | 74.1
|  |  |  | De CGBT a CE bloque K | 1.3 | 70 | 0 | 0 | 91
|  |  |  | De CGBT a CE bloque L | 1.3 | 83 | 0 | 0 | 107.9
|  |  |  | De CGBT a CE bloque M | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 22.1
|  |  |  | De CGBT a CE bloque N | 1.3 | 38 | 0 | 0 | 49.4
|  |  |  | DE CE bloque A a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque C a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque D a bomba de calor | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | DE CE bloque F a bomba de calor 1 | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | DE CE bloque F a bomba de calor 2 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 23.4
|  |  |  | DE CE bloque I a bomba de calor | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 1 | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 2 | 1.3 | 12 | 0 | 0 | 15.6
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 3 | 1.3 | 22 | 0 | 0 | 28.6
|  |  |  | De CE Sala Calderas a bomba de calor 4 | 1.3 | 24 | 0 | 0 | 31.2
|  |  |  | De CE Edif Pral a Bomba de calor 1 | 1.3 | 22.5 | 0 | 0 | 29.25
|  |  |  | De CE Edif Pral a Bomba de calor 2 | 1.3 | 22.5 | 0 | 0 | 29.25
[9 empty] | TUBPEAD75 | 1229.8 | 0 | 0
CIR5G6061VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO DE 5x6 mm2 450/750V | [6 empty] | 1462.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo mediante conductores unipolares de 5x6 mm2 450/750V ESH07Z1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | alimentacion habitaciones escaleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | L1 | 1.15 | 14 | 22.5 | 0 | 362.25
|  |  |  | L2 | 1.15 | 14 | 25.5 | 0 | 410.55
|  |  |  | L3 | 1.15 | 14 | 28.5 | 0 | 458.85
|  |  |  | alimentacion habitaciones edificio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | L1 PL1 | 1.15 | 27.5 | 0 | 0 | 31.625
|  |  |  | L2 PL1 | 1.15 | 33.5 | 0 | 0 | 38.525
|  |  |  | L1 PL2 | 1.15 | 30.5 | 0 | 0 | 35.075
|  |  |  | L2 PL2 | 1.15 | 36.5 | 0 | 0 | 41.975
|  |  |  | L1 PL3 | 1.15 | 33.5 | 0 | 0 | 38.525
|  |  |  | L2 PL3 | 1.15 | 39.5 | 0 | 0 | 45.425
[9 empty] | CIR5G6061VAT | 1462.8 | 0 | 0
PTF040 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø40mm | [6 empty] | 1517.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | alimentacion habitaciones escaleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | L1 | 1.15 | 14 | 22.5 | 0 | 362.25
|  |  |  | L2 | 1.15 | 14 | 25.5 | 0 | 410.55
|  |  |  | L3 | 1.15 | 14 | 28.5 | 0 | 458.85
|  |  |  | alimentacion habitaciones edificio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | L1 PL1 | 1.15 | 27.5 | 0 | 0 | 31.625
|  |  |  | L2 PL1 | 1.15 | 33.5 | 0 | 0 | 38.525
|  |  |  | L1 PL2 | 1.15 | 30.5 | 0 | 0 | 35.075
|  |  |  | L2 PL2 | 1.15 | 36.5 | 0 | 0 | 41.975
|  |  |  | L1 PL3 | 1.15 | 33.5 | 0 | 0 | 38.525
|  |  |  | L2 PL3 | 1.15 | 39.5 | 0 | 0 | 45.425
|  |  |  | GRUPO PCI | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Multisplit escenario | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 32.5
[9 empty] | PTF040 | 1517.3 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 1000.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Edificios Escaleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tomas aux. escalera | 1.15 | 14 | 30 | 0 | 483
|  |  |  | Tomas aux. rack 1 | 1.15 | 14 | 10 | 0 | 161
|  |  |  | Tomas aux. rack 2 | 1.15 | 14 | 10 | 0 | 161
|  |  |  | Edificio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tomas aux. sala AA | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
|  |  |  | Tomas aux. rack 1 | 1.15 | 22.5 | 0 | 0 | 25.875
|  |  |  | Tomas aux. rack 2 | 1.15 | 27.5 | 0 | 0 | 31.625
|  |  |  | Recuperador de calor Bar | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
|  |  |  | Recuperador de calor Comedor | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
|  |  |  | Recuperador de calor Escenario | 1.15 | 30 | 0 | 0 | 34.5
[9 empty] | CIR325 | 1000.5 | 0 | 0
CIR315 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 2904.325 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Alumbrado escalera | 1.15 | 14 | 38 | 0 | 611.8
|  |  |  | Émergencias escalera | 1.15 | 14 | 35 | 0 | 563.5
|  |  |  | Alumbrado balcones habs | 1.15 | 14 | 8 | 6 | 772.8
|  |  |  | Cajas ventilacion aporte | 1.15 | 14 | 27.5 | 0 | 442.75
|  |  |  | Edificio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Alumbrado pasillo P1ª | 1.15 | 38 | 0 | 0 | 43.7
|  |  |  | Alumbrado pasillo P2ª | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Alumbrado pasillo P3ª | 1.15 | 38 | 0 | 0 | 43.7
|  |  |  | Alumbrado sala bombas AA | 1.15 | 38 | 0 | 0 | 43.7
|  |  |  | Emergencia sala bombas AA | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Emergencias pasillos | 1.15 | 35 | 0 | 0 | 40.25
|  |  |  | Alumbrado balcones habs | 1.15 | 65 | 0 | 0 | 74.75
|  |  |  | Cajas ventilacion aporte | 1.15 | 27.5 | 3 | 0 | 94.875
|  |  |  | Unidades interiores multisplit | 1.15 | 4 | 20 | 0 | 92
[9 empty] | CIR315 | 2904.325 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 3904.84 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | circuitos 1,5 mm2 | 2904.33 | 0 | 0 | 0 | 2904.33
|  |  |  | circuitos 2,5mm2 | 1000.51 | 0 | 0 | 0 | 1000.51
[9 empty] | PTF020 | 3904.84 | 0 | 0
[9 empty] | E0.2 | 1 | 0 | 0
E0.3 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SP530P | Partida | u | Suministro Pantalla LED 46W-5600 lm IP65 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro de pantalla LED marca Philips modelo WT060C LED56S/865 PSU L1500 46W-5600 lm color 6500K IP66, montaje adosado. Dimensiones: 59 x 69 x 1501 mm (altura x anchura x profundidad).
|  |  |  | Sala maquinas AA edificio principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SP530P | 4 | 0 | 0
SP530PM | Partida | u | Montaje Pantalla LED 46W-5600 lm IP65 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Instalación de pantalla LED marca Philips modelo WT060C LED56S/865 PSU L1500 46W-5600 lm color 6500K IP66, montaje adosado. Dimensiones: 59 x 69 x 1501 mm (altura x anchura x profundidad). Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexiónado y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Sala maquinas AA edificio principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SP530PM | 4 | 0 | 0
MONTAPLIQUE | Partida | ud. | Montaje de aplique/Plafon pequeño CHANTY | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Montaje de aplique/plafón pequeño marca WESTWING modelo CHANTY acabado en color blanco o similar equivalente a suministrar por la propiedad. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Escaleras | 14 | 5 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MONTAPLIQUE | 70 | 0 | 0
MHYA1100000 | Partida | u | SUMINISTRO LUZ DE EMERGENCIA 160 lumens IP66 | [6 empty] | 86 | 0 | 0
Suministro de luz de emergencia LED para montaje de superfície de 160 lúmens IP66 IK10 no permanente, con carcasa y difusor fabricados en policarbonato, con batería para una autonomía de 1 hora, aislamiento eléctrico Clase II. Marca Daisalux Modelo HYDRA LD N3 referencia HYA1100000+ caja estanca IP66 KES HYDRA referencia HYK1000000.
|  |  |  | Sala maquinas AA edificio principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escaleras | 14 | 5 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MHYA1100000 | 86 | 0 | 0
MHYA1100000M | Partida | u | MONTAJE LUZ DE EMERGENCIA 160 lumens IP66 | [6 empty] | 86 | 0 | 0
Instalación de luz de emergencia LED para montaje de superfície de 160 lúmens IP66 IK10 no permanente, con carcasa y difusor fabricados en policarbonato, con batería para una autonomía de 1 hora, aislamiento eléctrico Clase II. Marca Daisalux Modelo HYDRA LD N3 referencia HYA1100000+ caja estanca IP66 KES HYDRA referencia HYK1000000. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
|  |  |  | Sala maquinas AA edificio principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Escaleras | 14 | 5 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MHYA1100000M | 86 | 0 | 0
MPIR001 | Partida | u | SUMINISTRO DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Suministro de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diàmetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminiosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Escaleras | 14 | 5 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MPIR001 | 70 | 0 | 0
MPIR001M | Partida | u | MONTAJE DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Instalación de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diàmetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminiosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura.
|  |  |  | Escaleras | 14 | 5 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | MPIR001M | 70 | 0 | 0
[9 empty] | E0.3 | 1 | 0 | 0
E0.4 | Capítulo | ud. | TOMAS AUXILIARES ESCALERAS Y PASILLOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DSMENC | Partida | ud, | Desmontaje de instalacion existente | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Desmontaje de instalación de tomas auxiliares existente de escaleras, incluso canalización, cableado y mecanismos. Gastos de transporte y gestor de resiudos incluido.
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | DSMENC | 14 | 0 | 0
EL-TE16A-SUP | Partida | ud. | SUMINISTRO BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MAT | [6 empty] | 71 | 0 | 0
|  |  |  | Escaleras | 14 | 4 | 0 | 0 | 56
|  |  |  | Edificio princial | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-TE16A-SUP | 71 | 0 | 0
EL-TE16A-SUM | Partida | ud. | MONTAJE BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 71 | 0 | 0
Instalación de enchufe bipolar con toma de tierra y dispositivo de seguridad 16A/2p+TT, con tapa incluida, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520 N KI SWM. Montaje y conexionado incluidos.
|  |  |  | Escaleras | 14 | 4 | 0 | 0 | 56
|  |  |  | Edificio princial | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EL-TE16A-SUM | 71 | 0 | 0
MSI31611-30 | Partida | ud. | SUMINISTRO MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 71 | 0 | 0
Suministro de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia ________.
[5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 71
[9 empty] | MSI31611-30 | 71 | 0 | 0
MSI31611-30M | Partida | ud. | MONTAJE MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 71 | 0 | 0
Instalación de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia ________. Incluso cajetín universal.
[5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 71
[9 empty] | MSI31611-30M | 71 | 0 | 0
[9 empty] | E0.4 | 1 | 0 | 0
E0.5 | Capítulo | ud. | ALUMBRADO PASILLOS BLOQUE PRINCIPAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E3.0 | Capítulo | ud. | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y retirada a vertedero de instalación existente a realizar por constructora.
DESMELECZN | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.
|  |  |  | Paillo planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Paillo planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Paillo planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMELECZN | 3 | 0 | 0
[9 empty] | E3.0 | 1 | 0 | 0
E3.2 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
REC-NOVA150 | Partida | ud. | Suministro Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW).
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | REC-NOVA150 | 12 | 0 | 0
REC-NOVA150M | Partida | ud. | Montaje Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Instalación y conexionado de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW). Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | REC-NOVA150M | 12 | 0 | 0
ILUM. TIRALED | Partida | ml | Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO | [6 empty] | 246.24 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000º K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m.
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal | 1.2 | 15 | 3 | 0 | 54
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 1.2 | 14.2 | 3 | 0 | 51.12
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 1.2 | 14.2 | 3 | 0 | 51.12
[9 empty] | ILUM. TIRALED | 246.24 | 0 | 0
ILUM. TIRALEM | Partida | ml | Montaje Tira LED 15 W/m | [6 empty] | 246.24 | 0 | 0
Montaje de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal | 1.2 | 15 | 3 | 0 | 54
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 1.2 | 14.2 | 3 | 0 | 51.12
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 1.2 | 14.2 | 3 | 0 | 51.12
[9 empty] | ILUM. TIRALEM | 246.24 | 0 | 0
SET-PARROT70 | Partida | ud. | SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24.Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | SET-PARROT70 | 9 | 0 | 0
SET-PARROT70M | Partida | ud. | MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24.Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 1ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Nº TRAFOS planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | SET-PARROT70M | 9 | 0 | 0
MPIR001 | Partida | u | SUMINISTRO DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diàmetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminiosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MPIR001 | 9 | 0 | 0
MPIR001M | Partida | u | MONTAJE DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Instalación de detector de movimiento PIR para alumbrado automático interior, con un diàmetro de 85 mm y empotrado, IP 20 ángulo de cobertura de 360º fijo, luminiosidad de 1 a 1.275 lux, temporización de 20 s. a 30 minutos, radio de detección de 8 metros a 2.5 m de altura.
|  |  |  | Alumbrado planta 1ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Alumbrado planta 2ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Alumbrado planta 3ª bloque principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MPIR001M | 9 | 0 | 0
[9 empty] | E3.2 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0.5 | 1 | 0 | 0
E0.6 | Capítulo | ud. | SOLICITUD SEGUNDO SUMINISTRO ELÉCTRICO COMPAÑIA DISTRIBUIIDORA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PSELECT | Partida | u | TRAMITE DE PETICIÓN DE SUMINISTRO A LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Peticion de suministro complementario a compañia distribuidora.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PSELECT | 1 | 0 | 0
PROYELECT | Partida | u | PROYECTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración de proyecto electrico de baja tension de suminstro complementario, dirección tecnica y certificado final.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PROYELECT | 1 | 0 | 0
EL-CGBT | Partida | ud. | Modificacion Cuadro Electrico General | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de modificación del cuadro eléctrico general del hotel, cuadro conmutación por nuevo suministro complementario segun esquema unifilar de proyecto, de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL HOTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EL-CGBT | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0.6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0 | 1 | 0 | 0
E1 | Capítulo |  | APARTAMENTO TIPO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E1.0 | Capítulo | ud. | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMELECHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DESMELECHT | 132 | 0 | 0
[9 empty] | E1.0 | 1 | 0 | 0
E1.1 | Capítulo | ud. | CUADRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-CEHABT-VIT | Partida | ud. | Cuadro eléctrico Habitación | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico habitación formado por envolvente aislante autoextinguible, IP30 IK07, para instalación en superficie pared con puerta plena y de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o similar, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por: - 1 Interruptor Magnetotermico 25A/2p Curva C Schneider C60N - 3 Interruptor Magnetotermico 16A/2p Curva C Schneider C60N - 3 Interruptor Magnetotermico 10A/2p Curva C Schneider C60N - 1 Interruptor Diferencial 25A/30mA/2p - 1 Contactor 25A/2p Contar con espacio para 8 modulos carril DIN para controladores de Robot. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EL-CEHABT-VIT | 132 | 0 | 0
[9 empty] | E1.1 | 1 | 0 | 0
E1.2 | Capítulo | ud. | CIRCUITOS ALIMENTACIÓN DESDE CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CIR36 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2 | [6 empty] | 831.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Acometida CE | 1.05 | 132 | 6 | 0 | 831.6
[9 empty] | CIR36 | 831.6 | 0 | 0
CIR215 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 2x1,5 mm2 | [6 empty] | 13936 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 2x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | interruptor unipolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 7 | 6 | 0 | 3654
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 7 | 6 | 0 | 1092
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 6 | 0 | 162
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 6 | 0 | 162
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 6 | 0 | 240
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 11 | 6 | 0 | 264
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 11 | 6 | 0 | 66
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 6 | 0 | 168
|  |  |  | Interruptor cruzamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 2 | 8 | 2784
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 2 | 8 | 832
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 2 | 8 | 144
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 2 | 8 | 144
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 2 | 8 | 320
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 2 | 8 | 256
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 2 | 8 | 64
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 2 | 8 | 128
|  |  |  | contactos magneticos ventana | 288 | 12 | 0 | 0 | 3456
[9 empty] | CIR215 | 13936 | 0 | 0
CIR315 | Partida | ml | Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 16113 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Interruptor Conmutador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 4 | 6 | 0 | 2088
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 4 | 6 | 0 | 624
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 6 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 6 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 6 | 0 | 240
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 6 | 0 | 192
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 8 | 6 | 0 | 48
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 4 | 6 | 0 | 96
|  |  |  | Downlight empotrable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 9 | 3 | 0 | 2349
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 9 | 3 | 0 | 702
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 3 | 0 | 81
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 3 | 0 | 81
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 8 | 3 | 0 | 96
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 3 | 0 | 96
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 9 | 3 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 3 | 0 | 84
|  |  |  | Lampara colgante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 6 | 0 | 522
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 6 | 0 | 156
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 6 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Aplique de techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 6 | 0 | 522
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 6 | 0 | 156
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 6 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Aplique de lectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 3 | 0 | 522
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 3 | 0 | 156
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 3 | 0 | 36
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 3 | 0 | 36
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 3 | 0 | 72
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 3 | 0 | 72
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 3 | 0 | 24
|  |  |  | Aplique de pared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 3 | 3 | 0 | 783
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 3 | 3 | 0 | 234
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 3 | 0 | 36
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 3 | 0 | 36
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 3 | 0 | 72
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 3 | 0 | 72
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 3 | 0 | 24
|  |  |  | Aplique de terraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 6 | 0 | 522
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 6 | 0 | 156
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 2 | 6 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | Trafos tiras led | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 5 | 6 | 0 | 2610
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 5 | 6 | 0 | 780
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 6 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 6 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 7 | 6 | 0 | 168
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 7 | 6 | 0 | 168
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 7 | 6 | 0 | 42
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 5 | 6 | 0 | 120
|  |  |  | Luz emergencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 3 | 0 | 261
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 3 | 0 | 78
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 3 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 3 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 3 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 3 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 3 | 0 | 12
[9 empty] | CIR315 | 16113 | 0 | 0
CIR325 | Partida | ml | Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2 | [6 empty] | 11550 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, y línea de cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Enchufes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 14 | 6 | 0 | 7308
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 14 | 6 | 0 | 2184
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 18 | 6 | 0 | 324
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 18 | 6 | 0 | 324
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 20 | 6 | 0 | 480
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 20 | 6 | 0 | 480
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 19 | 6 | 0 | 114
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 14 | 6 | 0 | 336
[9 empty] | CIR325 | 11550 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 39263 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | cable 3x2,5 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 11550
|  |  |  | cable 3x1,5 | 16113 | 0 | 0 | 0 | 16113
|  |  |  | interruptor unipolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 7 | 6 | 0 | 3654
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 7 | 6 | 0 | 1092
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 6 | 0 | 162
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 6 | 0 | 162
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 6 | 0 | 240
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 11 | 6 | 0 | 264
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 11 | 6 | 0 | 66
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 6 | 0 | 168
|  |  |  | Interruptor cruzamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 1 | 8 | 1392
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 1 | 8 | 416
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 1 | 8 | 72
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 1 | 8 | 72
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 1 | 8 | 160
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 1 | 8 | 128
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 1 | 8 | 32
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 1 | 8 | 64
|  |  |  | contactos magneticos ventana | 288 | 12 | 0 | 0 | 3456
[9 empty] | PTF020 | 39263 | 0 | 0
PTF040 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø40mm | [6 empty] | 831.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | cable 3x6 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 831.6
[9 empty] | PTF040 | 831.6 | 0 | 0
[9 empty] | E1.2 | 1 | 0 | 0
E1.3 | Capítulo | ud. | MECANISMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL-MECIN_TAP | Partida | ud. | SUMINISTRO TARJETERO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Suministro de Tarjetero de hotel con luz piloto contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 533 U, tapa referencia A 590 CARD SWM. Mecanismo y tecla incluido.
[5 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | EL-MECIN_TAP | 132 | 0 | 0
EL-MECIN_TAM | Partida | ud. | MONTAJE DE TARJETERO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Instalación de Tarjetero de hotel con luz piloto contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 533 U, tapa referencia A 590 CARD SWM. Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.
[5 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | EL-MECIN_TAM | 132 | 0 | 0
EL-MECIN_DP | Partida | ud. | SUMINISTRO DETECTOR DE PRESENCIA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 420 | 0 | 0
Suministro de Detector de movimiento para instalación en pared a 2,2m altura, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia BT LS 17182 SWM.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 3 | 0 | 0 | 261
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 3 | 0 | 0 | 78
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | EL-MECIN_DP | 420 | 0 | 0
EL-MECIN_DPM | Partida | ud. | MONTAJE DE DETECTOR DE PRESENCIA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 420 | 0 | 0
Instalación de Detector de movimiento para instalación en pared a 2,2m altura, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia BT LS 17182 SWM. Montaje, configuración, puesta en marcha y conexión incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 3 | 0 | 0 | 261
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 3 | 0 | 0 | 78
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | EL-MECIN_DPM | 420 | 0 | 0
EL-MECIN.BALP | Partida | ud. | SUMINISTRO INTERRUPTOR UNIPOLAR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 968 | 0 | 0
Suministro de interruptor unipolar 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 501 EU, tapa referencia LS 990 SWM . Mecanismo y tecla incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 7 | 0 | 0 | 609
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 7 | 0 | 0 | 182
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 11 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | EL-MECIN.BALP | 968 | 0 | 0
EL-MECIN.BALM | Partida | ud. | MONTAJE DE INTERRUPTOR UNIPOLAR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 968 | 0 | 0
Instalación de interruptor unipolar 10A, marca jung serie LS990, color negro mate. Referencia 501 EU, tapa referencia LS 990 SWM Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 7 | 0 | 0 | 609
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 7 | 0 | 0 | 182
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 11 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | EL-MECIN.BALM | 968 | 0 | 0
EL-MECCO.BALP | Partida | ud. | SUMINISTRO INTERRUPTOR CONMUTADOR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 584 | 0 | 0
Suministro de interruptor conmutador 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 506 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 4 | 0 | 0 | 348
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 4 | 0 | 0 | 104
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | EL-MECCO.BALP | 584 | 0 | 0
EL-MECCO.BALM | Partida | ud. | MONTAJE INTERRUPTOR CONMUTADOR JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 584 | 0 | 0
Instalación de interruptor conmutador 10A, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 506 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 4 | 0 | 0 | 348
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 4 | 0 | 0 | 104
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 10 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | EL-MECCO.BALM | 584 | 0 | 0
EL-MECCR.BALP | Partida | ud. | SUMINISTRO INTERRUPTOR CRUZAMIENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 292 | 0 | 0
Suministro de interruptor cruzamiento 10A, Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 507 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | EL-MECCR.BALP | 292 | 0 | 0
EL-MECCR.BALM | Partida | ud. | MONTAJE INTERRUPTOR CRUZAMIENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 292 | 0 | 0
Instalación de interruptor cruzamiento 10A, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia 507 U. tapa referencia LS 990 SWM. Mecanismo y tecla incluido. Montaje y conexión incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | EL-MECCR.BALM | 292 | 0 | 0
EL-TE16A-SUP | Partida | ud. | SUMINISTRO BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MAT | [6 empty] | 1925 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 14 | 0 | 0 | 1218
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 14 | 0 | 0 | 364
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 18 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 18 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 19 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 14 | 0 | 0 | 56
[9 empty] | EL-TE16A-SUP | 1925 | 0 | 0
EL-TE16A-SUM | Partida | ud. | MONTAJE BASE DE ENCHUFE 16A/2p+TT JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 1925 | 0 | 0
Instalación de enchufe bipolar con toma de tierra y dispositivo de seguridad 16A/2p+TT, con tapa incluida, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520 N KI SWM. Montaje y conexionado incluidos.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 14 | 0 | 0 | 1218
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 14 | 0 | 0 | 364
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 18 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 18 | 0 | 0 | 54
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 19 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 14 | 0 | 0 | 56
[9 empty] | EL-TE16A-SUM | 1925 | 0 | 0
EL-TE16A-SUPU | Partida | ud. | SUMINISTRO ENCHUFE 16A +USB TipoA+C JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro de base de enchufe Schuko 16A/250V con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520-15 CA SWM.
EL-TE16A-SUPM | Partida | ud. | MONTAJE ENCHUFE 16A +USB TipoA+C JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Instalación y conexionado de base de enchufe Schuko 16A/250V con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 1520-15 CA SWM. Montaje y conexionado incluidos.
EL-TSC-SUP | Partida | ud. | SUMINISTRO TAPA SALIDA CABLES JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Suministro de tapa salida cables, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 990 A SWM.
|  |  |  | VITROCERAMICAS | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | EL-TSC-SUP | 132 | 0 | 0
EL-TSC-SUPM | Partida | ud. | MONTAJE TAPA SALIDA CABLES JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Instalación y conexionado de tapa salida cables, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia tapa+mecanismo LS 990 A SWM. Montaje y conexionado incluidos.
|  |  |  | VITROCERAMICAS | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | EL-TSC-SUPM | 132 | 0 | 0
EL-TE16A-TCU | Partida | ud. | SUMINISTRO TAPA CIEGA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 288 | 0 | 0
Suministro de tapa ciega con bastidor, marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 994 B SWM.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | EL-TE16A-TCU | 288 | 0 | 0
EL-TE16A-TCM | Partida | ud. | MONTAJE TAPA CIEGA JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 288 | 0 | 0
Instalación de tapa ciega con bastidor, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 994 B SWM. Incluso pp de accesorios y materinal necesario, conexionado y montaje incluido.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | EL-TE16A-TCM | 288 | 0 | 0
RJ45 | Partida | ud. | SUMINISTRO TAPA Y ADAPTADOR TOMA RJ45 CAT 6 | [6 empty] | 420 | 0 | 0
Suministro de tapa y mecanismo Marca Jung, serie LS990, color negro mate para toma RJ-45 cat 6/6a, referencia mecanismo UAE 8 UPOK6 referencia tapa LS 969-1 UA SWM-. Incluso pp de accesorios y materinal necesario.
|  |  |  | Telefonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | APWIFI | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | RJ45 | 420 | 0 | 0
RJ45M | Partida | ud. | MONTAJE TAPA Y ADAPTADOR PARA TOMA RJ45 KEYSTONE | [6 empty] | 420 | 0 | 0
Instalación de tapa y mecanismo Marca Jung, serie LS990, color negro mate para toma RJ-45 cat 6/6a, referencia mecanismo UAE 8 UPOK6 referencia tapa LS 969-1 UA SWM-. Incluso pp de accesorios y materinal necesario, conexionado y montaje incluido.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | =E1.3 RJ45
[9 empty] | RJ45M | 420 | 0 | 0
990000107 | Partida | ud. | MONTAJE DE CONTACTO MAGNÉTICO DE VENTANA DE EMPOTRAR NA | [6 empty] | 288 | 0 | 0
Instalación de contacto magnético de ventana de empotrar blanco marca Robot con 4 m de cable, de empotrar. Cajetin y mecanimso de tapa ciega en contactos de ventana para conexionado existente a mantener. Incluso conexionado, taladro de carpinteria y elementos necesarios para su montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 990000107 | 288 | 0 | 0
MSI31611-30 | Partida | ud. | SUMINISTRO MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2643 | 0 | 0
Suministro de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia ________.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 19 | 0 | 0 | 1653
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 20 | 0 | 0 | 520
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 25 | 0 | 0 | 75
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 25 | 0 | 0 | 75
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 27 | 0 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 27 | 0 | 0 | 108
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 19 | 0 | 0 | 76
[9 empty] | MSI31611-30 | 2643 | 0 | 0
MSI31611-30M | Partida | ud. | MONTAJE MARCO 1 ELEMENTO JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2643 | 0 | 0
Instalación de marco de 1 elemento para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia ________. Incluso cajetín universal.
[5 empty] | 2643 | 0 | 0 | 0 | 2643
[9 empty] | MSI31611-30M | 2643 | 0 | 0
MSI31621-30 | Partida | ud. | SUMINISTRO MARCO 2 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 792 | 0 | 0
Suministro de marco de 2 elementos para cajetín universal,Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 982 SWM.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 6 | 0 | 0 | 522
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 6 | 0 | 0 | 156
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | MSI31621-30 | 792 | 0 | 0
MSI31621-30M | Partida | ud. | MONTAJE MARCO 2 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 792 | 0 | 0
Instalación de marco de 2 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 982 SWM. Incluso cajetín universal.
[5 empty] | 792 | 0 | 0 | 0 | 792
[9 empty] | MSI31621-30M | 792 | 0 | 0
MSI31631-30 | Partida | ud. | SUMINISTRO MARCO 3 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 312 | 0 | 0
Suministro de marco de 3 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 983 SWM.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MSI31631-30 | 312 | 0 | 0
MSI31631-30M | Partida | ud. | MONTAJE MARCO 3 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 312 | 0 | 0
Instalación de marco de 3 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 983 SWM. Incluso cajetín universal.
[5 empty] | 312 | 0 | 0 | 0 | 312
[9 empty] | MSI31631-30M | 312 | 0 | 0
MSI31641-30 | Partida | ud. | SUMINISTRO MARCO 4 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro de marco de 4 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. Referencia LS 984 SWM.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MSI31641-30 | 2 | 0 | 0
MSI31641-30M | Partida | ud. | MONTAJE MARCO 4 ELEMENTOS JUNG SERIE LS 990 NEGRO MATE | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Instalación de marco de 4 elementos para cajetín universal, Marca Jung, serie LS990, color negro mate. ReferenciaLS 984 SWM. Incluso cajetín universal quadruple.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | MSI31641-30M | 2 | 0 | 0
MONSECADOR | Partida |  | MONTAJE SECADOR DE PELO NEGRO | [6 empty] | 132 | 0 | 0
[5 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
[9 empty] | MONSECADOR | 132 | 0 | 0
[9 empty] | E1.3 | 1 | 0 | 0
E1.4 | Capítulo | ud. | LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ILUM.DWN.SM | Partida | ud. | Suministro downlight empotrable HOFFLIGHTS MALTA ROUND | [6 empty] | 1172 | 0 | 0
Suministro de Foco empotrable Hofflights Malra Round color negro, incluyendo portalamparas GU10 y l.mpara de led de 4,8W 230V de OSRAM modelo advanced
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 9 | 0 | 0 | 783
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 9 | 0 | 0 | 234
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | ILUM.DWN.SM | 1172 | 0 | 0
ILUM.DWN.SMM | Partida | ud. | Montaje downlight empotrable HOFFLIGHTS MALTA ROUND | [6 empty] | 1172 | 0 | 0
Montaje de downlight Foco empotrable Hofflights Malra Round color negro, incluyendo portalamparas GU10 y l.mpara de led de 4,8W 230V de OSRAM modelo advanced. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 9 | 0 | 0 | 783
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 9 | 0 | 0 | 234
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 9 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | ILUM.DWN.SMM | 1172 | 0 | 0
MFLAMC | Partida | ud. | MONTAJE DE LAMPARA COLGANTE RATTAN DIAMETRO 50 CM | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Montaje y conexionado en falso techo de Lampara colgante a suministrar por la propiedad. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MFLAMC | 132 | 0 | 0
MFOCOTEC002L | Partida | ud. | MONTAJE DE APLIQUE DE TECHO RATTAN DIAMETRO 50 CM | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Montaje y conexionado de aplique de cabecero a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitacion. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MFOCOTEC002L | 132 | 0 | 0
MLAMPESC | Partida | ud. | MONTAJE DE LAMPARA DE PIE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y conexionado de lampara de pie a suministrar por la propiedad. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MLAMPESC | 1 | 0 | 0
MAPLLECN | Partida | ud. | MONTAJE DE APLIQUE DE LECTURA NEGRO | [6 empty] | 312 | 0 | 0
Montaje y conexionado de aplique de lectura negro a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitacion. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MAPLLECN | 312 | 0 | 0
MAPLIPARRA | Partida | ud. | MONTAJE DE APLIQUE DE PARED RATTAN | [6 empty] | 425 | 0 | 0
Montaje y conexionado de aplique de pared rattan a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitacion. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 3 | 0 | 0 | 261
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 3 | 0 | 0 | 78
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 4 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 6 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | MAPLIPARRA | 425 | 0 | 0
MAPLICTERZ | Partida | ud. | MONTAJE DE APLIQUE DE TERRAZA | [6 empty] | 133 | 0 | 0
Montaje y conexionado de aplique de terraza exterior a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitacion. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MAPLICTERZ | 133 | 0 | 0
MESPBAÑO90 | Partida | ud. | MONTAJE DE ESPEJO BAÑO CON LUZ Ø90CM | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Montaje y conexionado de espejo de baño con luz de Ø90cm con una moldura color negro a suministrar por la propiedad, con luz hacia abajo accionada mediante interruptor mesita y luz accionada hacia arriba mediante interruptores habitacion. Incluso recepción, custodia, transporte e instalación, incluido pp de accesorios, elementos necesarios para el montaje y soportación así como medios de transporte y elevación.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MESPBAÑO90 | 132 | 0 | 0
ILUM. TIRALED | Partida | ml | Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO | [6 empty] | 1042.2 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000º K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 7.5 | 0 | 0 | 652.5
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 7.5 | 0 | 0 | 195
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 31.5
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 31.5
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 7.3 | 0 | 0 | 29.2
[9 empty] | ILUM. TIRALED | 1042.2 | 0 | 0
ILUM. TLED65 | Partida | ml | Suministro Tira LED 15W/m BLANCO CALIDO IP 65 | [6 empty] | 171.6 | 0 | 0
Suministro de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, Luz Cálida (3000º K) 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m. IP65
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1.3 | 0 | 0 | 113.1
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1.3 | 0 | 0 | 33.8
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.9
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 5.2
[9 empty] | ILUM. TLED65 | 171.6 | 0 | 0
ILUM. TIRALEM | Partida | ml | Montaje Tira LED 15 W/m | [6 empty] | 1213.8 | 0 | 0
Montaje de Sistema de iluminación LED, compuesto por perfil de aluminio anodizado para alojar las tiras de LED, con difusor de luz indirecta y tira LED 15 W/metro, 24Vcc, CRI 80, 750 lm/m. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 8.8 | 0 | 0 | 765.6
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 8.8 | 0 | 0 | 228.8
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 35.4
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 35.4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 51.2
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 51.2
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 8.6 | 0 | 0 | 34.4
[9 empty] | ILUM. TIRALEM | 1213.8 | 0 | 0
SET-PARROT70 | Partida | ud. | SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc | [6 empty] | 684 | 0 | 0
Suministro e instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24.Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 5 | 0 | 0 | 435
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 5 | 0 | 0 | 130
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | SET-PARROT70 | 684 | 0 | 0
SET-PARROT70M | Partida | ud. | MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION 120W 24Vcc | [6 empty] | 684 | 0 | 0
Instalación de Fuente de alimentación para Tira Led 120W 240/24V, marca Ledvane modelo DR-V -120/220-240/24.Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 5 | 0 | 0 | 435
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 5 | 0 | 0 | 130
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 6 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 7 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 5 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | SET-PARROT70M | 684 | 0 | 0
REC-NOVA150 | Partida | ud. | Suministro Equipo iluminación emergencia 200 lm empotrar | [6 empty] | 132 | 0 | 0
Suministro de equipo de alumbrado de emergencia permanente LED para montaje enrasado de 200 lúmens en emergencia, color luz blanco cálido, para una autonomía de 1 hora. Marca Daisa Modelo IZAR N30 (WW).
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D.- Ed. principal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. D | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo E.- Ed. N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Hab. tipo F.- Ed. N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G.- habs. adaptadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | REC-NOVA150 | 132 | 0 | 0
[9 empty] | E1.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E1 | 1 | 0 | 0
E5 | Capítulo |  | PROVISIONAL OBRAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CEOBRA | Partida | ud. | CUADRO ELECTRICO DE OBRA | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalacíón de cuadro provisional de obra de plástico IP65 IK08, térmico general 40A/4p, diferencial general 40A/30mA/4p, con 4 circuitos térmico 16A/2p, y base schucko 16A/2p, y 2 circuitos trifásicos térmico 16A/4p con base cetac.
|  |  |  | Escaleras | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Edificio pral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CEOBRA | 15 | 0 | 0
H07RN-F16 | Partida | m | MANGUERA FLEXIBLE 5x16mm2 | [6 empty] | 900 | 0 | 0
Suministro e instalacíón de manguera flexible para provisional de obra de 5x16mm2 tipo H07RN-F 450/750V. Incluso conexionado.
|  |  |  | CE Obra | 15 | 60 | 0 | 0 | 900
[9 empty] | H07RN-F16 | 900 | 0 | 0
[9 empty] | E5 | 1 | 0 | 0
E6 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
C0352 | Partida | ud. | Certificación final de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación necesaria para la recepción de la instalaciones por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C0352 | 1 | 0 | 0
C0355 | Partida | ud. | Tramitación de puesta en servicio y tasas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Industria, incluso liquidación de tasas. Se deberá entregar a la propiedad la documentación de puesta en servicio.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C0355 | 1 | 0 | 0
CO356 | Partida | ud. | Inspección por O.C.A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección de B.T. por Oganismo de Control Autorizado (OCA) proyecto eléctrico partes reformadas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CO356 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E | 1 | 0 | 0
CI | Capítulo | u | CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CI.1 | Capítulo | u | BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CICI003 | Partida | ud. | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración del certificado de instalación por instalador autorizado en C.I. Incluye la entrega de planos y esquemas as-built.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CICI003 | 1 | 0 | 0
EBARAAFU21 | Partida | ud. | GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ según norma UNE 23500-2012 ANEXO C formado por: según norma UNE 23500: 2021 apartado 6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo.Alimentación trifásica 400 V 50 Hz Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2, monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255,deun escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración axial y boca deimpulsión radial hacia arriba, impulsor radial cerrado de fundición, estanqueidad del ejemediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304;accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F,eficiencia IE3, protección IP-55, de una potencia de 9,2 kW, para alimentación trifásica a400 V III, 50 Hz. Bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisaexterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos deaspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores depolicarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de2 polos, aislamiento clase F, eficiencia IE3, protección IP 44. Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte, y antirretorno paracada bomba. Manómetros, sensor de presión, colector común de impulsión en acero negro DN 2" según DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000. Cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo;soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acerocon imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EBARAAFU21 | 1 | 0 | 0
E80 | Partida | ud. | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: armario construido en chapa de acero galvanizado modelo SLENDER 1 de EACI de configuración vertical de dimensiones del cajón 675x280x610 mm, y puerta ciega de acero inoxidable, cerradura de imanes; con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | PL. -1.- ECONOMATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL -1.- BUFFET COCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. -1.- COMEDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL.0.- PASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. 0.- VESTIBULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. 0.- SALON 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL1.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL1.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL2.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL2.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL3.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL3.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E80 | 12 | 0 | 0
MGI001 | Partida | ud. | COLECTOR DE PRUEBAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Colector de pruebas (Longitud 700 mm) para un caudal nominal de 12 m³; con caudalímetro de lectura directa 2” (80 360 l/min) de tipo rotámetro, modelo S-2007-18 DN 50, fabricadoacrílico con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y válvula decorte de boLA Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MGI001 | 1 | 0 | 0
COLAASPIR | Partida |  | COLECTOR DE ASPIRACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Colector de aspiración, conforme a norma UNE 23500, compuesto por: colector 2 ½” enacero negro con imprimación, partido en 2 piezas para facilidad de transporte; 4 válvulas decorte 2”; 4 manguitos elásticos antivibratorios 2”; 4 juegos de juntas y tornillos. Evitar que losdepósitos soporten las cargas de la tubería, por lo que el colector de aspiración tiene queestar adecuadamente riostrado al piso, evitando en todo momento que sean los depósitoslos que soporten al mismo Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COLAASPIR | 1 | 0 | 0
MANOVACUOMET | Partida |  | MANOVACUOMETRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Manovacuómetro en baño de glicerina, rango de -1 a 3 bar, con válvula de aislamiento, Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MANOVACUOMET | 1 | 0 | 0
040003ac | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA FE/FE DN80 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa en hierro tipo FE/FE/N con cuerpo de función GG-25 y mariposa en fundición dúctil niquelada, junta de cierre elastómero EPDM, diámetro DN 80 para embridar, i/ bridas, juntas, tornillería y demás accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
|  |  |  | aspiracion aljibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 040003ac | 1 | 0 | 0
040002ac | Partida | UD | VÁLVULA DE MARIPOSA FE/FE DN50 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa en hierro tipo FE/FE/N con cuerpo de función GG-25 y mariposa en fundición dúctil niquelada, junta de cierre elastómero EPDM, diámetro DN 50 para embridar, i/ bridas, juntas, tornillería y demás accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 040002ac | 1 | 0 | 0
120201aead | Partida | UD | MANÓMETRO VERTICAL ESCALA 0-10 Bar D=63 mm. Rosca 1/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de MANÓMETRO VERTICAL, escala de medición 0-10 Bar y diámetro de la esfera 63 mm. Rosca 1/4". Con caja de acero inoxidable y baño de glicerina. I/ llave de corte y lira de acero inoxidable de 1/2''. Completamente instalado, probado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 120201aead | 1 | 0 | 0
TAC3 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 3" SIN AISLAR | [6 empty] | 10.8 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 3" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | aspiracion aljibe | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.8
[9 empty] | TAC3 | 10.8 | 0 | 0
D01.01bg | Partida | ML | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 2" SIN AISLAR | [6 empty] | 86.4 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 2" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.2 | 72 | 0 | 0 | 86.4
[9 empty] | D01.01bg | 86.4 | 0 | 0
D01.01be | Partida | ML | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 1 1/4" SIN AISLAR | [6 empty] | 63.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 1 1/4" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.2 | 41 | 0 | 0 | 49.2
|  |  |  | colector pruebas | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 14.4
[9 empty] | D01.01be | 63.6 | 0 | 0
D01.62cd | Partida | ML | TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=63 MM | [6 empty] | 3.3 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 63 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3.3
[9 empty] | D01.62cd | 3.3 | 0 | 0
D01.62cf | Partida | ML | TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=90 MM | [6 empty] | 2.75 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 90 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.75
[9 empty] | D01.62cf | 2.75 | 0 | 0
[9 empty] | CI.1 | 1 | 0 | 0
CI.3 | Capítulo | u | EXTINTORES PORTÁTILES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EXTCO2 | Partida | ud. | Extintor de C02 de eficacia 89B de 5kg | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Suministro e instalación de Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  |  | CE General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EXTCO2 | 17 | 0 | 0
EXTABC | Partida | ud. | Extintor portátil de polvo 21A-113B | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
|  |  |  | Planta 1ª Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EXTABC | 19 | 0 | 0
REXTABC | Partida | ud. | Aprovechamiento Extintor portátil de polvo 21A-113B | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Desmontaje, almacenamiento, y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
|  |  |  | Planta 1ª Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REXTABC | 14 | 0 | 0
[9 empty] | CI.3 | 1 | 0 | 0
CI.4 | Capítulo | u | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMPIC | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.
|  |  |  | Bloque A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque H | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque J | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque K | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque M | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque N | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CE sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMPIC | 60 | 0 | 0
PCT001 | Partida | ud. | PICTOGRAMAS NORMALIZADOS | [6 empty] | 198 | 0 | 0
Suministro e instalación de rótulo luminiscente indicativo de posición extintor, señalizacion salida, direccion evacuacion, etc. Completamente instalado,según normativa; a 20 cms a partir del techo o falso techo.
|  |  |  | extintores | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | pulsadores escaleras | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | pulsador sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pulsador edificio pral plantas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | sirenas escaleras | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | sirenar sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sirena edificio pral plantas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | BIEs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | grupo pci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | SENTIDO EVACUACION | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA EVACUACION | 14 | 3 | 0 | 0 | 42
[9 empty] | PCT001 | 198 | 0 | 0
[9 empty] | CI.4 | 1 | 0 | 0
CI.5 | Capítulo | u | DETECCIÓN Y ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ampliación de central existente Notifier que cubre habitaciones. Se realiza nueva instalación de zonas nobles y de servicio.
CL5.1 | Capítulo |  | EDIFICIO PRINCIPAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0 | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0 | 1 | 0 | 0
CAE-404 | Partida | u | Central analógica EasyDetect compacta de detección de incendios | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Central analogica EasyDetect compacta de detecciOn de incendios de 4 lazos no ampliable. Ideal para medianas y grandes instalaciones tiene una capacidad de 250 direcciones por lazo detectores, m.dulos, sirenas o pulsadores. Proporciona varias acciones de lectura de un lazo de hasta 3 km de distancia y con gran estabilidad basada en el an.lisis de frecuencia Ultrafast. Funcion an.lisis topol.gico de la instalacion, autodiagnostico y autobúsqueda de los elementos del lazo. Capacidad generar 250 grupos, 250 areas y 1.000 zonas. Registro historico de 32.000 eventos. Programacion desde teclado multifuncion intuitivo o con software de configuracion conectandose mediante puerto USB 2,0 Tipo A a Tipo B o con modulo conectividad bluetooth. Central met.lica con pantalla TFT 7" y teclado multilingue, dispone de dos salidas de reles libres de tension, dos salidas de sirenas convencionales supervisadas de 500 mA consumo maximo por salida, una salidas de 24V auxiliar de 500 mA consumo maximo. Puerto Ethernet incorporado para integracion y telegestion con la nube EdCloud. Posibilidad de conectar tarjeta de red para la gestion de hasta 64 centrales y/o repetidores mediante RS485. Salida Modbus para integraciones, Contact-ID para conexion a CRA opcional. Certificado CPR EN 54-2, EN 54-4. Requiere de 2 baterias BTE-1212 no incluidas. Dimensiones: 390 x 422 x 127 mm.. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo CAE-404.
|  |  |  | OFCINA EDIFICIO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CAE-404 | 1 | 0 | 0
BTE-1212 | Partida | u | BATERIA DE PLOMO ESTACA 12VCC 12A/h | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo BTE-1212.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | BTE-1212 | 4 | 0 | 0
PGE-100 | Partida | u | PROGRAMADOR DE DIRECCIONES Y UNIDAD DE TEST | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Programador de direcciones y unidad de test para los detectores analogicos Easy-Detect, dispositivos analogicos de lazo, con las funciones de programacion de direcciones, visualizacion de niveles analogicos y calibracion de la camara optica. Incluye alimentador y 4 pilas recargables analógicos de campo (detectores y módulos). Requiere un ordenador compatible y sistema operativo Windows XP o superior. Incluye manual y cable conexión PC.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PGE-100 | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 103 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | sotano ed pral | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | planta baja | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | pasillos habitaciones ed pral | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 11 | 2 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | DOE-120-AI | 103 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 88 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | sotano ed pral | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | planta baja | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | pasillos habitaciones ed pral | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tipo a | 11 | 1 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | tipo c | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | tipo d | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | tipo g | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | termovelocimetricos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Flash | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 88 | 0 | 0
ASPBSF-RW | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analogica de bajo consumo, ocupa una direcci.n en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol.menes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.
|  |  |  | tipo g | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | ASPBSF-RW | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | PAE-550-AI | 15 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MSE-550 | 15 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TPE-550 | 15 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tipo a | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | tipo c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | tipo d | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | tipo g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ASPBS-R | 17 | 0 | 0
AEV-AFLXC | Partida | u | Flash EN 54-23 para montaje en techo | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Flash certificado EN 54-23 para montaje en techo. Tipo C-3-7.5. Máxima altura de instalación 3m, longitud de cobertura 7.5 m. Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa 0.4lux/m2 en todo el área. Frecuencia de flash seleccionable entre 1Hz y 0.5Hz Consumo máximo 25mA. Protección IP33 con base baja, IP65 con base alta. Marca Aguilera Referencia: AEV-AFLXC.
|  |  |  | Aseo habitaciones G accesibles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | AEV-AFLXC | 4 | 0 | 0
AESAT | Partida | u | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORITMICO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
. Suministro e instalación de Detector termovelocimétrico algorítimico. Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA referencia AE/SA-T, según Norma UNE EN 54-5 con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de temperatura en tiempo. Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento. Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de alarma de acuerdo con la programación hecha en cada caso. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y sujecion.
|  |  |  | sotano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AESAT | 2 | 0 | 0
M720 | Partida | u | MODULO 1 SALIDA-ENTRADA CONFIR. ALGORIT | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y montaje de Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que gestiona una salida con relé libre de tensión para activar una maniobra y una entrada que confirma que ésta se ha realizado. Si la maniobra no fuese confirmada en un tiempo programado, la central indicará en su presentación esta situación. Especial para actuar sobre control de válvulas, compuertas y puertas cortafuegos cuando se quiere tener confirmación de que la maniobra se ha realizado. - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo reposo/alarma: 1.5 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.
|  |  |  | PUESTO DE CONTROL GRUPO PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CENTRAL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FLASH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | M720 | 6 | 0 | 0
M701 | Partida | u | MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro y montaje de Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.). - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | RETENEDORES DE PUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sotano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | M701 | 12 | 0 | 0
HLSPS25 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 2A ALGORITMICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4. Aguilera referencia AE/SA-FA2. Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Provista de indicaciones luminosas del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4. Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanentemente. - Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah. - Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm Incluso base, y pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HLSPS25 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | WSSPCI02 | 11 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
AEDDA | Partida | u | SISTEMA ASIST. PERSONA DISCAPACIDAD | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instlación de SISTEMA ASIST. PERSONA DISCAPACITADA Aguilera referencia AE/DDA. Sistema de aviso y asistencia para personas con discapacidad. Es un sistema a 2 hilos, que se compone de pulsador de aviso con doble tirador, indicador acústico y luminoso, botón de reset y fuente de alimentación, permite, mediante un módulo algorítmico su integración en las centrales de incendio de la serie SA de Aguilera Electrónica. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Baño publico adaptado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AEDDA | 2 | 0 | 0
960121 | Partida | u | RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro y montaje de retenedor de puertas cortafuegos formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación, lo que facilita la correcta retención de la puerta. Aguilera referencia AE/V-R2440. Ubicado en caja metálica, lacada en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificado EN 1155. Fuerza de tracción: 50 kg / 490 N Consumo: 45mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | sotano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pb | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 960121 | 10 | 0 | 0
AEV-R2440S | Partida | u | RETENEDOR PUERTAS C. CON SELECTOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de retenedor de puertas cortafuegos con selector de hoja, ubicado en caja de aluminio con placa de tracción, pulsador de desbloqueo y 2 diodos de protección. Certificado EN 1155.Aguilera referencia AE/V-R2440S. Fuerza de tracción: 50 Kg / 490 N Consumo: 83 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AEV-R2440S | 2 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 2464 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 103 | 16 | 0 | 0 | 1648
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | modulos monitores | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | modulos retenedores | 10 | 16 | 0 | 0 | 160
|  |  |  | modulos aisladores | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 8 | 16 | 0 | 0 | 128
|  |  |  | sirenas interiores | 11 | 16 | 0 | 0 | 176
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 15 | 16 | 0 | 0 | 240
[9 empty] | CABDETCIAST | 2464 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 2464 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 2464 | 0 | 0 | 0 | 2464
[9 empty] | PTF020 | 2464 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.1 | 1 | 0 | 0
CL5.2 | Capítulo |  | ESCALERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ESC1 | Capítulo |  | ESCALERAS A,B,C,F,G,H,I,J,K,L,M | [6 empty] | 11 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 2 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | escalera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 20 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 12 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 20 | 16 | 0 | 0 | 320
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 368 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 368 | 0 | 0 | 0 | 368
[9 empty] | PTF020 | 368 | 0 | 0
[9 empty] | ESC1 | 11 | 0 | 0
ESC2 | Capítulo |  | ESCALERA D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 28 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 20 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 28 | 16 | 0 | 0 | 448
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 496 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 496 | 0 | 0 | 0 | 496
[9 empty] | PTF020 | 496 | 0 | 0
[9 empty] | ESC2 | 1 | 0 | 0
ESC3 | Capítulo |  | ESCALERA E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 2 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 20 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 13 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ASPBS-R | 7 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 20 | 16 | 0 | 0 | 320
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 368 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 304 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 304 | 0 | 0 | 0 | 304
[9 empty] | PTF020 | 304 | 0 | 0
[9 empty] | ESC3 | 1 | 0 | 0
ESC4 | Capítulo |  | ESCALERA N | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 28 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 20 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 28 | 16 | 0 | 0 | 448
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 496 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 496 | 0 | 0 | 0 | 496
[9 empty] | PTF020 | 496 | 0 | 0
[9 empty] | ESC4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.2 | 1 | 0 | 0
CL5.3 | Capítulo |  | SALA DE CALDERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0 | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0 | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DOE-120-AI | 2 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 64 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
[9 empty] | PTF020 | 64 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.3 | 1 | 0 | 0
CL5.4 | Capítulo |  | CABLEADO LAZOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMGAL | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMGAL | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 1564.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Entrada Salida Escalera | 14 | 2 | 12 | 0 | 336
|  |  |  | Lazo 2. Escaleras bloques A-B-C | 1.2 | 180 | 0 | 0 | 216
|  |  |  | Lazo 2 Escaleras D-E-F-G-H-I | 1.2 | 398 | 0 | 0 | 477.6
|  |  |  | Lazo 3 Escaleras J-K-L-M-N-S.Calderas | 1.2 | 446 | 0 | 0 | 535.2
[9 empty] | CABDETCIAST | 1564.8 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 336 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | Entrada Salida Escalera | 14 | 2 | 12 | 0 | 336
[9 empty] | PTF020 | 336 | 0 | 0
TUBPEAD75 | Partida | ml | TUBO PEAD D75mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 1228.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Lazo 2. Escaleras bloques A-B-C | 1.2 | 180 | 0 | 0 | 216
|  |  |  | Lazo 2 Escaleras bloques D-E-F-G-H-I | 1.2 | 398 | 0 | 0 | 477.6
|  |  |  | Lazo 3 Escaleras J-K-L-M-N-S.Calderas | 1.2 | 446 | 0 | 0 | 535.2
[9 empty] | TUBPEAD75 | 1228.8 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI.5 | 1 | 0 | 0
CI.6 | Capítulo | u | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CERTINST | Partida | ud. | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración y entrega de certificados de instalación de contra incendios según reglamentación autonomica y nacional en vigor, incluso actas de pruebas de presión en el caso de la instalación de abastecimiento de bocas de incendio equipadas. Incluso 2 copias en papel y formato digital incluyendo planos as-built, así como tasas de organismos oficiales.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CERTINST | 1 | 0 | 0
PUESTA_BIE | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO ABASTACIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_BIE | 1 | 0 | 0
PUESTA_DETEC | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO DETECCIÓN INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_DETEC | 1 | 0 | 0
PUESTA_EXT_CA | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA CAMPANA COCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación existente de extinción automática en campana de cocna. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_EXT_CA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI.6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | HEP | 1 | 0 | 0