## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
PISCINA | Capítulo |  | PISCINA EXTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PA | Capítulo |  | PISCINA ADULTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PA.EQ | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NB32250206 | Partida | u | BOMBA FILTRACION 3CV | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y colocación de Bomba autoaspirante Astralpool Victoria Plus Silent 3CV-400V. El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados., caudal de 28,3 m3/h presión de 12,5 mca. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | NB32250206 | 3 | 0 | 0
COL250 | Partida | u | COLECTOR DE PVC Ø250 ASPIRACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de colector de PVC Ø250 con 2 entradas 2xØ160, 1 entrada Ø50, y 3 salidas Ø90. Incluye accesorios de conexiones hidráulicas y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL250 | 1 | 0 | 0
COL200 | Partida | u | COLECTOR DE PVC Ø200 IMPULSION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de colector de PVC Ø200 con 3 entradas Ø90, y 1 salida Ø125. Incluye accesorios de conexiones hidráulicas y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL200 | 1 | 0 | 0
AST41308 | Partida | u | FILTRO LAMINADO DE POLIESTER Ø1200 CON VALVULA MULTIPORT | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de filtro laminado con resina de poliéster + FV, velocidad de filtración 25 m3/h/m2 y una presión max. de trabajo de 2.5 kg/cm2, salida 3", además de bancada en material plastico resistente, con válvula multiport incorporada, marca ASTRAL modelo VESUBIO Ø1200 codigo 41308. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | AST41308 | 3 | 0 | 0
AFM1 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (0,5-1mm) | [6 empty] | 990 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 0,5-1 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 1.
|  |  |  | filtros | 3 | 275 | 1.2 | 0 | 990
[9 empty] | AFM1 | 990 | 0 | 0
AFM2 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (1-2mm) | [6 empty] | 5184 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 1-2 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 2.
|  |  |  | filtros | 3 | 1350 | 1.28 | 0 | 5184
[9 empty] | AFM2 | 5184 | 0 | 0
AFM3 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (2-6mm) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 1-2 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 2.
AST22353 | Partida | u | BOQUILLA DE DE FONDO OSCILANTE Ø50 PN-10 | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de Boquilla impulsion/aspiración de fondo oscilante Ø50 PN-10. Fabricada en material plástico ABS y tornillería de acero inoxidable AISI-316. Caudal máximo 10 m3/h. Marca Astral modelo 22353, incluso Tubo passamuros codigo 21248. Totalmente instalado y funcionando, incluso pasamuros PVC.
|  |  |  | impulsion fondo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | AST22353 | 9 | 0 | 0
AST00317 | Partida | u | BOQUILLA ASPIRACION con tapa roscada aspiración limpieza | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de toma de aspiración limpieza mediante Boquilla de aspiración. Para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 1½”. Conexión terminal 07958 y racord 01393. Cumple con las normas EN 16582-1 y EN 16713-2". Marca ASTRAL codigo 24415 o similar. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST00317 | 1 | 0 | 0
AST00284 | Partida | u | SUMIDERO REJILLA 330x330mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de sumidero fabricado en resina de polyester + F.V. acabado de gel-coat, con rejilla inoxidable y tornilleria en acero inox AISI 304, de 330x330mm., Caudal nominal 33,5 m3/h para 0,5 m/s, marca ASTRALPOOL ref. 20284. Incluso pasamuros y accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | AST00284 | 3 | 0 | 0
AST05581 | Partida | u | PIEZA REJA PERIMETRAL 195mm x 500 mm | [6 empty] | 114 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de piezas de reja longitudinal para recogida de rebosadero piscina de 22mm alto x 195mm anchox500mm largo (2 uds = 1m), fabricado en polipropileno estabilizado a la acción de rayos UV, color blanco, union mediante enganches macho-hembra de la misma placa, marca ASTRALPOOL ref. 28664. Incluso mermas por perímetro de piscina, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Rebose perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (19 m x2 uds/m)= | 2 | 57 | 0 | 0 | 114
[9 empty] | AST05581 | 114 | 0 | 0
EVALV001 | Partida | u | ELECTROVALVULA 1" 230V NC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de electroválvula de 1" con acción indirecta, construida con cuerpo de latón y núcleo de acero inoxidable, juntas NBR, normalmente cerrada, Vac=230V, kv= 190 l/min, marca Genebre modelo 4020 06 220 o similar equivalente. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
EVALV002 | Partida | u | ELECTROVALVULA 2" 230V NC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de electroválvula de 2" con acción indirecta, construida con cuerpo de latón y núcleo de acero inoxidable, juntas NBR, normalmente cerrada, Pbobina=14,5VA, Vac=230V, kv= 750 l/min, marca Genebre modelo 4020 09 bobina 4808 220V o similar equivalente. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EVALV002 | 1 | 0 | 0
AST12062 | Partida | u | ARMARIO PORTASONDAS 3 NIVELES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de armario portasondas a 3 niveles, (Nivel mínimo de seguridad, Nivel de llenado y Nivel de arranque forzado de la bomba), incluye sondas PTC con 2 metros de cable, IP56, retraso en actuación ajustable de 1 a 60 segundos, marca Astral codigo 12062. Incluye tuberia visor metracrilato D1100mm, conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Deposito compensacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST12062 | 1 | 0 | 0
CONT025 | Partida | u | CONTADOR DE AGUA 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de contador de agua fria de chorro múltiple DN25 1" Roscas 1 1/4". Qn= 3 m3/h. Incluye conexiones hidráulicas, filtro, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
AST20430 | Partida | u | CONTADOR DE AGUA 2" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de contador de agua fria Woltman con emisor de impulsos tipo CYBLE de bridas DN50 2". Qn= 40 m3/h. Marca Astral Codigo 20430. Incluso conexiones hidráulicas, filtro, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | entrada agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST20430 | 1 | 0 | 0
AST20432 | Partida | u | CONTADOR DE AGUA 3" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de contador de agua fria Woltman con emisor de impulsos tipo CYBLE de bridas DN80 3". Qn= 100 m3/h. Marca Astral Codigo 20431. Incluso conexiones hidráulicas, filtro, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | filtracion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST20432 | 1 | 0 | 0
VISD75 | Partida | u | VISOR DE NIVEL D75mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de visor de nivel de metracrilato D75 mm de 1,5 m de longitud. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VISD75 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PA.EQ | 1 | 0 | 0
PA.TUB | Capítulo |  | TUBERIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TPVCD200 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø200 PN10 | [6 empty] | 19.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 200x7,7 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Recogida canal rebosadero | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
[9 empty] | TPVCD200 | 19.8 | 0 | 0
TPVCD160 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø160 PN10 | [6 empty] | 113.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 160x6,2 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Recogida canal rebosadero | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | aspiracion sumideros | 1.1 | 55 | 0 | 0 | 60.5
|  |  |  | aspiracion vaso compensacion | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 33
[9 empty] | TPVCD160 | 113.3 | 0 | 0
TPVCD125 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø125 PN10 | [6 empty] | 26.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 125x4,8 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 26.4
[9 empty] | TPVCD125 | 26.4 | 0 | 0
TPVCD110 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø110 PN10 | [6 empty] | 30.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 110x4,2 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Recogida canal rebosadero | 1.1 | 9 | 0 | 0 | 9.9
|  |  |  | aspiracion sumideros | 1.1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.95
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 15.4
[9 empty] | TPVCD110 | 30.25 | 0 | 0
TPVCD90 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø90 PN10 | [6 empty] | 61.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 90x4,3 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | aspiracion sumideros | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 27.5
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | filtros | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | bonbas | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TPVCD90 | 61.7 | 0 | 0
TPVCD75 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø75 PN10 | [6 empty] | 67.1 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 75x3,6 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 36 | 0 | 0 | 39.6
|  |  |  | llenado vaso compensacion | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 27.5
[9 empty] | TPVCD75 | 67.1 | 0 | 0
TPVCD63 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø63 PN10 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 63x3 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | TPVCD63 | 11 | 0 | 0
TPVCD50 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø50 PN10 | [6 empty] | 124.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 50x2,4 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Boquillas impulsion | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | Toma limpieza | 1.1 | 62 | 0 | 0 | 68.2
|  |  |  | Pozo bombeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TPVCD50 | 124.2 | 0 | 0
TPVCD40 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø40 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 40x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
TPVCD32 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø32 PN16 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 32x2,4 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | visor nivel | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | TPVCD32 | 25 | 0 | 0
TPVCD25 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø25 PN16 | [6 empty] | 62 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 25x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Desinfeccion | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Elevador hidraulico | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | TPVCD25 | 62 | 0 | 0
TPVCD20 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø20 PN16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 20x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[9 empty] | PA.TUB | 1 | 0 | 0
PA.VALV | Capítulo |  | VALVULERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VALMADN150 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN150 PN10 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN150, de Ø160 en cuerpo de PVC, Kv100=16200 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VALMADN150 | 3 | 0 | 0
VALMADN125 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN125 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN125, de Ø125 en cuerpo de PVC, Kv100=28000 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALMADN125 | 1 | 0 | 0
VALMADN100 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN100 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN100, de Ø110 en cuerpo de PVC, Kv100=8280 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VALMADN100 | 0 | 0 | 0
VALMADN80 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN80 PN10 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN80, de Ø90 en cuerpo de PVC, Kv100=4020 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | VALMADN80 | 6 | 0 | 0
VALBODN65 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN65 PN10 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN65, de Ø75 en cuerpo de PVC, Kv100=5500 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALBODN65 | 2 | 0 | 0
VALBODN50 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN50 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN50, de Ø63 en cuerpo de PVC, Kv100=3000 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALBODN50 | 1 | 0 | 0
VALBODN40 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN40 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN40, de Ø50 en cuerpo de PVC, Kv100=1600 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALBODN32 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN32 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN32, de Ø40 en cuerpo de PVC, Kv100=9800 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALBODN32 | 1 | 0 | 0
VALBODN25 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN25 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN25,en cuerpo de PVC, Kv100=690 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALBODN25 | 1 | 0 | 0
VALBODN20 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN20 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN20, de Ø25 en cuerpo de PVC, Kv100=380 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALBODN20 | 1 | 0 | 0
VALANDN125 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN125 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN100 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN100 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN80 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN80 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN80 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VALANDN80 | 3 | 0 | 0
VALANDN65 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN65 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN550 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN50, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN32 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN32, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN25 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN25, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
AA 05 173 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
AA 05 172 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 3/4" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 3/4", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
VISDN80 | Partida | u | VISOR DE LIQUIDOS DN80 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de visor de líquidos DN80 Ø90 PN10 de metracrilato de encolar marca Cepex codigo 02390 referencia 05 54 090. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VISDN80 | 1 | 0 | 0
VISDN50 | Partida | u | VISOR DE LIQUIDOS DN50 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de visor de líquidos DN50 Ø63 PN10 de metracrilato de encolar marca Cepex codigo 02388 referencia 05 54 063. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para soportación.
[9 empty] | PA.VALV | 1 | 0 | 0
PA.DES | Capítulo |  | DESINFECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AST60359-KIT | Partida | u | CONJUNTO CONTROL ASTRAL pH/ORP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de sistema automático de control de PH, calibración automática de pH y mediantes disolución de ORP, incluye: - 1 ordenador de control de dosificación proporcional - 1 sonda de PH - 1 sonda de ORP - Panel porta-sondas, sensor de flujo inductivo, toma de muestras, regulación de caudal y pre-filtro - 1 kit de reactivo. - 1 Kit de instalación Marca Astral Modelo AP PR-206 pH/ORP + KIT TRI codigo. 60359-KIT TRI. Incluso panel de sujeción, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST60359-KIT | 1 | 0 | 0
OPTIMAP | Partida | u | BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA PROPORCIONAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba dosificadora digital proporcional y volumétrica Marca Astral Modelo Optima. Incluso conexion eléctrico, hidráulica, pp de accesorios y elementos necesarios paras su montaje, sujeción e instalación. Incluye: - 1 tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m. - 1 tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirígido blanco. - 1 válvula de inyeccion de 3/8” BSP m. - 1 filtro de fondo. - 1 set de instrucciones
|  |  |  | Hipoclorito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PH- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OPTIMAP | 2 | 0 | 0
OPTIMAM | Partida | u | BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA MANUAL REGULABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba dosificadora analógica de caudal constante manual regulable Marca Astral Modelo Optima. Incluso conexion eléctrico, hidráulica, pp de accesorios y elementos necesarios paras su montaje, sujeción e instalación. Incluye: - 1 tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m. - 1 tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirígido blanco. - 1 válvula de inyeccion de 3/8” BSP m. - 1 filtro de fondo. - 1 set de instrucciones
|  |  |  | Alguicida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OPTIMAM | 1 | 0 | 0
AMINPH | Partida | u | SUMINISTRO DE AMINORADOR DE PH AL 40% 25 litros | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro de envase y aminorador de PH al 40% en garrafa de 25 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AMINPH | 2 | 0 | 0
HIPOCLORITO | Partida | u | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO AL 18% 50 litros | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro de envase y HIPOCLORITO SODICO al 18% en garrafa de 50 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | HIPOCLORITO | 4 | 0 | 0
ALGUIC | Partida | u | SUMINISTRO DE ALGUICIDA 25 litros | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de envase y alguicida en garrafa de 25 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ALGUIC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PA.DES | 1 | 0 | 0
PA.VAR | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VA001 | Partida | u | ELEVADOR HIDRAULICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de elevador hidráulico en acero inoxidable AISI-316 Ø43 mm. con mecanismo hidráulico para una presión mínima de 3.5 kg/cm2, con pasamanos de longitud 1 m. ( para piscina con rebosadero). Marca ASTRALPOOL modelo 28620 (elevador), 28621 (cilindro) y 28622 (complementos) o similar. Incluso conexión a tuberia AFS D20mm, parte proporcional de accesorios, de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA001 | 1 | 0 | 0
VA002 | Partida | u | LIMPIAFONDOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de limpiafondos de aluminio con horquilla, conexión al mango mediante palomillas de 450 mm de longitud. Marca ASTRAL codigo 01358. Incluso mango telescopico de aluiminio de 2,4 a 4,8 m Marca ASTRAL codigo 38423. Manguera autoflotante de polietileno color azul de D38mm-1 1/2" de 15 metros de longitud Marca Astral codigo 01375 incluye terminales. Enrollador de manguera Marca Astral codigo 66042.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA002 | 1 | 0 | 0
VA003 | Partida | u | CEPILLO DE LIMPIEZA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cepillo para esquinas con aspiracion Shark. Marca ASTRAL codigo 36617. Cepillo curvo Shark Marca Astral codigo 36616. Incluso mango telescopico de aluiminio de 2,4 a 4,8 m Marca ASTRAL codigo 38423.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA003 | 1 | 0 | 0
VA004 | Partida | u | RECOGE HOJAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de recogehojas de fondo Shark. Marca ASTRAL codigo 366174. Recogehojas de superficie Shark Marca Astral codigo 36613. Incluso mango telescopico de aluiminio de 2,4 a 4,8 m Marca ASTRAL codigo 38423.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA004 | 1 | 0 | 0
VA005 | Partida | u | SALVAVIDAS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de salvavidas de D700mm fabricado en Styropor forrado en lona. Marca Astral cogigo 01369. Incluso soporte de acero inosidable AISI 304 codigo 01370, pie para soporte codigo 01371 y 16 metros de cuerda, accesorios y material para fijación y soportación incluidos.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VA005 | 3 | 0 | 0
VA009 | Partida | u | DEPOSITO DE COMPENSACION 18 m3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Construcción de deposito de compensación de 18 m3 utiles de obra. (Partida a valorar de obra). Con pasamuros para tubo PVC D160mm (succión bombas filtración) en fondo, D200 y D160 en pared (recogida rebosadero), D200 en pared (rebosadero), D75 en pared (entrada agua de red), D32 en pared fondo (visor nivel).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA009 | 1 | 0 | 0
ARQ 2BA+SG | Partida | Ud. | Arqueta | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de arqueta de recogida y elevación de aguas residuales de medidas interiores de 1.00x1.0x1.0m (ancho x largo x fondo), realizada con fábrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena lavada 1/6, enfoscada con mortero de cemento y arena lavada 1/6 y bruñida con mortero de cemento y arena lavada 1/2 en su interior, sobre solera de hormigón HM-20/P/40. Incluso cerco, tapa de fundición, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | sala instalaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ARQ 2BA+SG | 1 | 0 | 0
VERSATG | Partida | Ud. | BOMBA ACHIQUE 0'95kW-230Vca | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba de impulsión EBARA VERSATILE SG 0,95kW 230Vca, caudal de 9 m3/h a una presión de 6 m.c.a., con interruptor de nivel incluido. Se incluye llaves de paso y válvulas de retención. Incluso accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | pozo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VERSATG | 2 | 0 | 0
[9 empty] | PA.VAR | 1 | 0 | 0
PA.EXT | Capítulo |  | EXTRACCION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NEOLINEO150 | Partida | u | EXTRACTOR EN LINEA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Extractor en lÍnea para conductos marca S&P modelo: TD-350/125 SILENT (230-240V 50/60) RE. Clase ETIM 9.0: EC011013- Version 6.. Codigo Producto: 5211360400 Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente silencioso, certificados por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexión y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | NEOLINEO150 | 1 | 0 | 0
CCCG0250 | Partida | m | CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA D125x0,6mm | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Coducto recto circular en chapa de acero galvanizado de clasificación A1 engatillado en hélice según norma EN 1506, de diámetro 125 mm y 0,6 mm de espesor, fábricado con nervio para aumentar su rigidez, fijados con tornillos autotaladrantes. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | CCCG0250 | 20 | 0 | 0
MALLINSD250 | Partida | u | MALLA ANTIINSECTOS PARA CONDUCTO D125mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de malla antiinsectos de acero galvanizado para conexión a conducto circular D125mm. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MALLINSD250 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PA.EXT | 1 | 0 | 0
PA.ELEC | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
QFOC | Partida | u | SUBCUADRO FOCOS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de cuadro eléctrico en envolvente de plastico IP54 IK10, con aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto, formado por: - 1 ud interrruptor magentotérmico 10A/2p/10kA/C - 1 ud transformador (partida separada) - 4 uds interrruptor magentotérmico 10A/2p/6kA/C Aparamenta i cuadro eléctrico marca ABB, Siemens o Schneider Electric. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | QFOC | 2 | 0 | 0
AST59801 | Partida | u | PROYECTOR LUMIPLUS DESIGN LED RGB 55VA | [6 empty] | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de 1 Ud. Proyector LUMIPLUS DESIGN LED RGB con embellecedor efecto inox y un flujo luminoso de 2.544 lm. Potencia Consumo RGB: 40W-55 VA. Marca Astralpool codigo 59801. 1 Ud. Nicho para hormigón codigo 59813. 1 Ud. Kit empalme sumergible. Conexión subacuática para sellar una conexión eléctrica mediante resinas con la máxima seguridad. 1 Ud. Manguera pasacables flexible. Para unión de proyector a caja conexiones. Mangueras de longitud de 1 m. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | AST59801 | 9 | 0 | 0
AST52142 | Partida | u | MODULADOR DMX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de modulador LUMIPLUS, marca Astral Codigo 27818 en subcuadro eléctrico. Incluso pp de accesorios y elementos de sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST52142 | 1 | 0 | 0
00384-1369 | Partida | u | TRANSFORMADOR 350VA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación transformador 230V-12V de 350 VA IP20, marca Astral codigo 00383-1369, instalado en cuadro eléctrico. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y conexión.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 00384-1369 | 2 | 0 | 0
CABLE2X4 | Partida | m | CABLEADO PROYECTORES | [6 empty] | 315 | 0 | 0
Suministro e instalación de línea de alumbrado para focos LED RGB formada cable 2x4mm2 RZ1-K(AS) 0,6/1KV , enterrada bajo tubo, incluso pp de accesorios y conexión a transformador y focos.
[5 empty] | 9 | 35 | 0 | 0 | 315
[9 empty] | CABLE2X4 | 315 | 0 | 0
PTPP025 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO POLIPROPILENO Ø25mm | [6 empty] | 270 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización enterrada mediante tubo de PP de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal. Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexionado.
|  |  |  | Proyectores | 9 | 30 | 0 | 0 | 270
[9 empty] | PTPP025 | 270 | 0 | 0
PTR020 | Partida | ml | TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo rígido códigos 432112422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, en montaje superficial en interiores. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo, accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | Proyectores | 9 | 5 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | PTR020 | 45 | 0 | 0
AST30825 | Partida | u | CAJA CONEXIONES | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de caja de conexiones de seguridad fabricadas en ABS, compuesta de 3 entradas o salidas a 3/4''. Acoplamiento rosca 3/4'' y M-25. Marca Astral Codigo 30825. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | AST30825 | 3 | 0 | 0
C3G1.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3G1,5mm2 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV hasta cajas de derivación y/o ES07Z1-k AS 450/750V hasta receptores, de 3G1,5mm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema monofásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y canalización mediante tubo rígido en instalación vista.
|  |  |  | Maniobra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | C3G1.5 | 5 | 0 | 0
C3G2.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3G2,5mm2 | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV hasta cajas de derivación y/o ES07Z1-k AS 450/750V hasta receptores, de 3G2,5mm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema monofásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y canalización mediante tubo rígido en instalación vista.
|  |  |  | Tomas dosificacion | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Bombas pozo | 2 | 12 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | C3G2.5 | 36 | 0 | 0
C4X2.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+2,5TTmm2 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV, de 3x2,5+2,5TTmm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema trifásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y tubo rígido para instalación vista.
|  |  |  | Bombas filtracion | 3 | 15 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | C4X2.5 | 45 | 0 | 0
ENC162PES | Partida | u | BASE DE ENCHUFE 2P+TT 16A ESTANCA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de base enchufe estanca de superfície con toma de tierra lateral, tipo Shucko, marca Bticino, serie Light, color blanco o similar. Incluye parte proporcional de cable 3x2,5 mm2 libre de halógenos y tubo rígido en canalización vista.
|  |  |  | TOMAS DOSIFICACION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | ENC162PES | 3 | 0 | 0
REDTIERRJAC | Partida | u | RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de red equipotencial de tierra mediante cable de cobre desnudo 35mm2 (70 mtros), y 3 picas de acero cobreado de 254 micras, Diametro 14,3 mm lontigud 2 metros, incluso pp de conexionado de todos los elementos metálicos de la piscina y juegos de agua, piquetas para una resistencia de tierra <12 Ohmios..
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REDTIERRJAC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PA.ELEC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PA | 1 | 0 | 0
PI | Capítulo |  | PISCINA INFANTIL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PI.EQ | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
B1.5CV | Partida | u | BOMBA FILTRACION 1,5CV | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y colocación de Bomba autoaspirante Astralpool Victoria Plus Silent 1,5CV-400V. El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados., caudal de 21,6 m3/h presión de 11 mca. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | B1.5CV | 3 | 0 | 0
COL160 | Partida | u | COLECTOR DE PVC Ø160 ASPIRACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de colector de PVC Ø160 con 2 entradas 2xØ110, y 2 salidas Ø75. Incluye accesorios de conexiones hidráulicas y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL160 | 1 | 0 | 0
COL125 | Partida | u | COLECTOR DE PVC Ø125 IMPULSION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de colector de PVC Ø200 con 2 entradas Ø75, y 1 salida Ø90. Incluye accesorios de conexiones hidráulicas y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COL125 | 1 | 0 | 0
AST41306 | Partida | u | FILTRO LAMINADO DE POLIESTER Ø1050 CON VALVULA MULTIPORT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de filtro laminado con resina de poliéster + FV, velocidad de filtración 25 m3/h/m2 y una presión max. de trabajo de 2.5 kg/cm2, salida 3", además de bancada en material plastico resistente, con válvula multiport incorporada, marca ASTRAL modelo VESUBIO Ø1050 codigo 41306. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AST41306 | 2 | 0 | 0
AFM1 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (0,5-1mm) | [6 empty] | 630 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 0,5-1 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 1.
|  |  |  | filtros | 3 | 175 | 1.2 | 0 | 630
[9 empty] | AFM1 | 630 | 0 | 0
AFM2 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (1-2mm) | [6 empty] | 4032 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 1-2 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 2.
|  |  |  | filtros | 3 | 1050 | 1.28 | 0 | 4032
[9 empty] | AFM2 | 4032 | 0 | 0
AFM3 | Partida | kg | MEDIO FILTRANTE DE MATERIAL ACTIVADO (2-6mm) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de medio filtrante a base de material activado granulometría 1-2 mm instalado en filtro de arena marca DrydenAqua modelo AFM grado 2.
AST22353 | Partida | u | BOQUILLA DE DE FONDO OSCILANTE Ø50 PN-10 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de Boquilla impulsion/aspiración de fondo oscilante Ø50 PN-10. Fabricada en material plástico ABS y tornillería de acero inoxidable AISI-316. Caudal máximo 10 m3/h. Marca Astral modelo 22353, incluso Tubo passamuros codigo 21248. Totalmente instalado y funcionando, incluso pasamuros PVC.
|  |  |  | impulsion fondo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | AST22353 | 5 | 0 | 0
AST00317 | Partida | u | BOQUILLA ASPIRACION con tapa roscada aspiración limpieza | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de toma de aspiración limpieza mediante Boquilla de aspiración. Para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 1½”. Conexión terminal 07958 y racord 01393. Cumple con las normas EN 16582-1 y EN 16713-2". Marca ASTRAL codigo 24415 o similar. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico, parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST00317 | 1 | 0 | 0
AST00283 | Partida | u | SUMIDERO REJILLA 330x330mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de sumidero fabricado en resina de polyester + F.V. acabado de gel-coat, con rejilla inoxidable y tornilleria en acero inox AISI 304, de 330x330mm., Caudal nominal 27 m3/h para 0,5 m/s, marca ASTRALPOOL ref. 20283. Incluso pasamuros y accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AST00283 | 2 | 0 | 0
AST05581 | Partida | u | PIEZA REJA PERIMETRAL 195mm x 500 mm | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de piezas de reja longitudinal para recogida de rebosadero piscina de 22mm alto x 195mm anchox500mm largo (2 uds = 1m), fabricado en polipropileno estabilizado a la acción de rayos UV, color blanco, union mediante enganches macho-hembra de la misma placa, marca ASTRALPOOL ref. 28664. Incluso mermas por perímetro de piscina, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Rebose perimetral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (19 m x2 uds/m)= | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | AST05581 | 30 | 0 | 0
EVALV002 | Partida | u | ELECTROVALVULA 2" 230V NC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de electroválvula de 2" con acción indirecta, construida con cuerpo de latón y núcleo de acero inoxidable, juntas NBR, normalmente cerrada, Pbobina=14,5VA, Vac=230V, kv= 750 l/min, marca Genebre modelo 4020 09 bobina 4808 220V o similar equivalente. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EVALV002 | 1 | 0 | 0
AST12062 | Partida | u | ARMARIO PORTASONDAS 3 NIVELES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de armario portasondas a 3 niveles, (Nivel mínimo de seguridad, Nivel de llenado y Nivel de arranque forzado de la bomba), incluye sondas PTC con 2 metros de cable, IP56, retraso en actuación ajustable de 1 a 60 segundos, marca Astral codigo 12062. Incluye tuberia visor metracrilato D1100mm, conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Deposito compensacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST12062 | 1 | 0 | 0
AST20430 | Partida | u | CONTADOR DE AGUA 2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de contador de agua fria Woltman con emisor de impulsos tipo CYBLE de bridas DN50 2". Qn= 40 m3/h. Marca Astral Codigo 20430. Incluso conexiones hidráulicas, filtro, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | entrada agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FILTRACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST20430 | 2 | 0 | 0
VISD75 | Partida | u | VISOR DE NIVEL D75mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de visor de nivel de metracrilato D75 mm de 1,5 m de longitud. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VISD75 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI.EQ | 1 | 0 | 0
PI.TUB | Capítulo |  | TUBERIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TPVCD200 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø200 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 200x7,7 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
TPVCD160 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø160 PN10 | [6 empty] | 18.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 160x6,2 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Recogida canal rebosadero | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 18.7
[9 empty] | TPVCD160 | 18.7 | 0 | 0
TPVCD125 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø125 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 125x4,8 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
TPVCD110 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø110 PN10 | [6 empty] | 73.7 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 110x4,2 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | aspiracion sumideros | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 40.7
|  |  |  | vaso compensacion a bombas | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 33
[9 empty] | TPVCD110 | 73.7 | 0 | 0
TPVCD90 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø90 PN10 | [6 empty] | 48.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 90x4,3 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | aspiracion sumideros | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 15.4
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 33
[9 empty] | TPVCD90 | 48.4 | 0 | 0
TPVCD75 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø75 PN10 | [6 empty] | 14.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 75x3,6 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | bombas filtracion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | filtros | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | TPVCD75 | 14.2 | 0 | 0
TPVCD63 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø63 PN10 | [6 empty] | 13.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 63x3 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | impulsion | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
[9 empty] | TPVCD63 | 13.2 | 0 | 0
TPVCD50 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø50 PN10 | [6 empty] | 52.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 50x2,4 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Boquillas impulsion | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 25.3
|  |  |  | Llenado vaso compensacion | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 27.5
[9 empty] | TPVCD50 | 52.8 | 0 | 0
TPVCD40 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø40 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN10 de diámetro 40x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
TPVCD32 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø32 PN16 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 32x2,4 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | visor nivel | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | TPVCD32 | 25 | 0 | 0
TPVCD25 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø25 PN16 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 25x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | Desinfeccion | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | TPVCD25 | 12 | 0 | 0
TPVCD20 | Partida | u | TUBERIA DE PVC Ø20 PN16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de PVC PN16 de diámetro 20x1,9 mm según norma UNE-EN 1452. Marca Terrain o similar. Incluso pruebas a presión constante y parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
[9 empty] | PI.TUB | 1 | 0 | 0
PI.VALV | Capítulo |  | VALVULERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VALMADN150 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN150 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN150, de Ø160 en cuerpo de PVC, Kv100=16200 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALMADN125 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN125 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN125, de Ø125 en cuerpo de PVC, Kv100=28000 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALMADN100 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN100 PN10 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN100, de Ø110 en cuerpo de PVC, Kv100=8280 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | VALMADN100 | 3 | 0 | 0
VALMADN80 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA PVC DN80 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de mariposa DN80, de Ø90 en cuerpo de PVC, Kv100=4020 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALMADN80 | 1 | 0 | 0
VALBODN65 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN65 PN10 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN65, de Ø75 en cuerpo de PVC, Kv100=5500 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | VALBODN65 | 5 | 0 | 0
VALBODN50 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN50 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN50, de Ø63 en cuerpo de PVC, Kv100=3000 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALBODN50 | 1 | 0 | 0
VALBODN40 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN40 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN40, de Ø50 en cuerpo de PVC, Kv100=1600 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALBODN32 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN32 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN32, de Ø40 en cuerpo de PVC, Kv100=9800 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VALBODN32 | 0 | 0 | 0
VALBODN25 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN25 PN10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN25,en cuerpo de PVC, Kv100=690 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VALBODN25 | 0 | 0 | 0
VALBODN20 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA PVC DN20 PN10 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de corte de esfera de encolar DN20, de Ø25 en cuerpo de PVC, Kv100=380 l/min,1 bar. Marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALBODN20 | 2 | 0 | 0
VALANDN125 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN125 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN100 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN100 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN80 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN80 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VALANDN80 | 0 | 0 | 0
VALANDN65 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN65 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN65 de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VALANDN65 | 2 | 0 | 0
VALANDN550 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN50, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN32 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN32, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
VALANDN25 | Partida | u | VALVULA ANTIRETORNO PVC DN25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de válvula de retención cierre con muelle DN25, en cuerpo de PVC, de encolar marca CEPEX o similar. Incluye conexiones hidráulicas, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
AA 05 173 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
AA 05 172 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 3/4" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 3/4", con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
VISDN80 | Partida | u | VISOR DE LIQUIDOS DN80 PN10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de visor de líquidos DN80 Ø90 PN10 de metracrilato de encolar marca Cepex codigo 02390 referencia 05 54 090. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VISDN80 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI.VALV | 1 | 0 | 0
PI.DES | Capítulo |  | DESINFECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AST60359-KIT | Partida | u | CONJUNTO CONTROL ASTRAL pH/ORP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de sistema automático de control de PH, calibración automática de pH y mediantes disolución de ORP, incluye: - 1 ordenador de control de dosificación proporcional - 1 sonda de PH - 1 sonda de ORP - Panel porta-sondas, sensor de flujo inductivo, toma de muestras, regulación de caudal y pre-filtro - 1 kit de reactivo. - 1 Kit de instalación Marca Astral Modelo AP PR-206 pH/ORP + KIT TRI codigo. 60359-KIT TRI. Incluso panel de sujeción, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST60359-KIT | 1 | 0 | 0
OPTIMAP | Partida | u | BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA PROPORCIONAL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba dosificadora digital proporcional y volumétrica Marca Astral Modelo Optima. Incluso conexion eléctrico, hidráulica, pp de accesorios y elementos necesarios paras su montaje, sujeción e instalación. Incluye: - 1 tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m. - 1 tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirígido blanco. - 1 válvula de inyeccion de 3/8” BSP m. - 1 filtro de fondo. - 1 set de instrucciones
|  |  |  | Hipoclorito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PH- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OPTIMAP | 2 | 0 | 0
OPTIMAM | Partida | u | BOMBA DOSIFICADORA OPTIMA MANUAL REGULABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba dosificadora analógica de caudal constante manual regulable Marca Astral Modelo Optima. Incluso conexion eléctrico, hidráulica, pp de accesorios y elementos necesarios paras su montaje, sujeción e instalación. Incluye: - 1 tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m. - 1 tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirígido blanco. - 1 válvula de inyeccion de 3/8” BSP m. - 1 filtro de fondo. - 1 set de instrucciones
|  |  |  | Alguicida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OPTIMAM | 1 | 0 | 0
AMINPH | Partida | u | SUMINISTRO DE AMINORADOR DE PH AL 40% 25 litros | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro de envase y aminorador de PH al 40% en garrafa de 25 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AMINPH | 2 | 0 | 0
HIPOCLORITO | Partida | u | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO AL 18% 50 litros | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro de envase y HIPOCLORITO SODICO al 18% en garrafa de 50 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | HIPOCLORITO | 4 | 0 | 0
ALGUIC | Partida | u | SUMINISTRO DE ALGUICIDA 25 litros | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de envase y alguicida en garrafa de 25 litros. Incluso pp de montaje, conexionado y puesta en marcha.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ALGUIC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI.DES | 1 | 0 | 0
PI.VAR | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VA005 | Partida | u | SALVAVIDAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de salvavidas de D700mm fabricado en Styropor forrado en lona. Marca Astral cogigo 01369. Incluso soporte de acero inosidable AISI 304 codigo 01370, pie para soporte codigo 01371 y 16 metros de cuerda, accesorios y material para fijación y soportación incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA005 | 1 | 0 | 0
VA009B | Partida | u | DEPOSITO DE COMPENSACION 3,4 m3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Construcción de deposito de compensación de ,43 m3 utiles de obra. (Partida a valorar de obra). Con pasamuros para tubo PVC D110mm (succión bombas filtración) en fondo, D160 en pared (recogida rebosadero), D160 en pared (rebosadero), D50 en pared (entrada agua de red), D32 en pared fondo (visor nivel).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VA009B | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI.VAR | 1 | 0 | 0
PI.ELEC | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
QFOC2 | Partida | u | SUBCUADRO FOCOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de cuadro eléctrico en envolvente de plastico IP54 IK10, con aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto, formado por: - 1 ud interrruptor magentotérmico 10A/2p/10kA/C - 1 ud transformador (partida separada) - 2 uds interrruptor magentotérmico 10A/2p/6kA/C Aparamenta i cuadro eléctrico marca ABB, Siemens o Schneider Electric. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | QFOC2 | 1 | 0 | 0
AST59976 | Partida | u | PROYECTOR MINI LED RGB 7VA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de 1 Ud. Proyector LUMIPLUS MINI V3 RGB con embellecedor efecto inox y un flujo luminoso de186 lm. Potencia Consumo RGB: 4W-7 VA. Marca Astralpool codigo 59972. 1 Ud. Nicho para hormigón codigo 53956. 1 Ud. Kit empalme sumergible. Conexión subacuática para sellar una conexión eléctrica mediante resinas con la máxima seguridad. 1 Ud. Manguera pasacables flexible. Para unión de proyector a caja conexiones. Mangueras de longitud de 1 m. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AST59976 | 2 | 0 | 0
AST52142 | Partida | u | MODULADOR DMX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de modulador LUMIPLUS, marca Astral Codigo 27818 en subcuadro eléctrico. Incluso pp de accesorios y elementos de sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST52142 | 1 | 0 | 0
00383-1369 | Partida | u | TRANSFORMADOR 100W | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación transformador 230V-12V de 100 W IP20, marca Astral codigo 00383-1369, instalado en cuadro eléctrico. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y conexión.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 00383-1369 | 1 | 0 | 0
CABLE2X4 | Partida | m | CABLEADO PROYECTORES | [6 empty] | 70 | 0 | 0
Suministro e instalación de línea de alumbrado para focos LED RGB formada cable 2x4mm2 RZ1-K(AS) 0,6/1KV , enterrada bajo tubo, incluso pp de accesorios y conexión a transformador y focos.
[5 empty] | 2 | 35 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | CABLE2X4 | 70 | 0 | 0
PTPP025 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO POLIPROPILENO Ø25mm | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización enterrada mediante tubo de PP de Øexterior 25 mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compresión 450N, Resistencia al impacto Normal. Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexionado.
|  |  |  | Proyectores | 2 | 30 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | PTPP025 | 60 | 0 | 0
PTR020 | Partida | ml | TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo rígido códigos 432112422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, en montaje superficial en interiores. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo, accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | Proyectores | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | PTR020 | 10 | 0 | 0
AST30825 | Partida | u | CAJA CONEXIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de caja de conexiones de seguridad fabricadas en ABS, compuesta de 3 entradas o salidas a 3/4''. Acoplamiento rosca 3/4'' y M-25. Marca Astral Codigo 30825. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para sujeción.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AST30825 | 1 | 0 | 0
C3G1.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3G1,5mm2 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV hasta cajas de derivación y/o ES07Z1-k AS 450/750V hasta receptores, de 3G1,5mm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema monofásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y canalización mediante tubo rígido en instalación vista.
|  |  |  | Maniobra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | C3G1.5 | 5 | 0 | 0
C4X2.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+2,5TTmm2 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV, de 3x2,5+2,5TTmm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema trifásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y tubo rígido para instalación vista.
|  |  |  | Bombas filtracion | 2 | 15 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | C4X2.5 | 30 | 0 | 0
REDTIERRJACI | Partida | u | RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de red equipotencial de tierra mediante cable de cobre desnudo 35mm2 (30 mtros), y 2 picas de acero cobreado de 254 micras, Diametro 14,3 mm lontigud 2 metros, incluso pp de conexionado de todos los elementos metálicos de la piscina y juegos de agua, piquetas para una resistencia de tierra <12 Ohmios..
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REDTIERRJACI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI.ELEC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PI | 1 | 0 | 0
PISCELEC | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CERTINS | Partida | u | CERTIFICADO DE INSTALACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración de certificado de instalacion electrica en baja tensión según REBT2002 por instalador autorizado, de los cuadros eléctricos y la instalación interior derivada.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CERTINS | 1 | 0 | 0
QEL17 | Partida | u | SUBCUADRO ELECTRICO PISCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de cuadro eléctrico en envolvente de plastico IP54 IK10, con aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto, formado por: - 1 ud interrruptor magentotérmico 25A/4p/10kA/C - 4 ud interruptor diferencial 25A/4p/AC - 3 uds interruptor diferencial 40A/2p/AC - 4 ud interruptor diferencial 25A/2p/AC - 8 uds interrruptor magentotérmico 10A/2p/6kA/C - 4 uds interrruptor magentotérmico 16A/2p/6kA/C - 2 ud guadramotor 2,5-4A/3p - 3 ud guadramotor 4-6,3A/3p - 5 ud contactor 20A/4p - 3 ud contactor 20A/2p - 8 uds selectores paro-marcha-automatico - 8 uds luces verde (marcha) - 8 uds luces rojo (averia) - 5 ud reloj universal con 3 salidas - 1 ud proteccion contra sobretensiones (partida separada) Aparamenta i cuadro eléctrico marca ABB, Siemens o Schneider Electric. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | QEL17 | 1 | 0 | 0
ELPRSOBTR3 | Partida | u | PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE III | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones clase III 8/20us (Up<1.1kV - Imax<8kA) 3p+N, debidamente conectado a red de tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico 20A/4p curva C Icu=10kA, pp de accesorios y material necesario para su montaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELPRSOBTR3 | 1 | 0 | 0
C3G1.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3G1,5mm2 | [6 empty] | 33 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV hasta cajas de derivación y/o ES07Z1-k AS 450/750V hasta receptores, de 3G1,5mm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema monofásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y canalización mediante tubo rígido en instalación vista.
|  |  |  | Maniobra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Alumbrado | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | C3G1.5 | 33 | 0 | 0
C3G2.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3G2,5mm2 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV hasta cajas de derivación y/o ES07Z1-k AS 450/750V hasta receptores, de 3G2,5mm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema monofásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y canalización mediante tubo rígido en instalación vista.
|  |  |  | Tomas auxiliares | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Extractor | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | C3G2.5 | 25 | 0 | 0
C4X2.5 | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+2,5TTmm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de linea de alimentación, realizado con cable tipo RZ1-k AS 0,6/1kV, de 3x2,5+2,5TTmm2 en cobre, (UNE 211002, 21123, 21145, 21147.1, 21432.1, 21174, 21172 o IEC 1034, IEEE 383.74) en montaje a definir por DF, en sistema trifásico. Incluida p.p. de cajas derivación, bornes, sujeciones tubos, y tubo rígido para instalación vista.
INT01ES | Partida | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de interruptor unipolar estanco de superficie 10A/1p, marca Bticino, serie Light, color blanco o similar. Incluye parte proporcional de cable 2x1,5 mm2 libre de halógenos y tubo rígido en canalización vista, y conexionado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INT01ES | 1 | 0 | 0
ENC162PES | Partida | u | BASE DE ENCHUFE 2P+TT 16A ESTANCA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de base enchufe estanca de superfície con toma de tierra lateral, tipo Shucko, marca Bticino, serie Light, color blanco o similar. Incluye parte proporcional de cable 3x2,5 mm2 libre de halógenos y tubo rígido en canalización vista.
|  |  |  | TOMAS AUXILIARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ENC162PES | 2 | 0 | 0
PL01S | Partida | u | PUNTO DE LUZ SIMPLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de punto de luz realizado en tubo PVC rígido M 20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., (activo, neutro y protección). Incluye 5 metros de cable y tubo, montaje en techo, falso techo o pared de luminaria en canalización superficial.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PL01S | 1 | 0 | 0
PL01SA | Partida | u | PUNTO DE LUZ ADICIONAL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Instalación de punto de luz realizado en tubo PVC rígido M 20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., (activo, neutro y protección). Incluye 3 metros de cable y tubo, montaje en techo, falso techo o pared de luminaria en canalización superficial.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | PL01SA | 3 | 0 | 0
PLE01S | Partida | u | PUNTO DE LUZ ALUMBRADO DE EMERGENCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalación de punto de luz realizado en tubo PVC rígido M 20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., (activo, neutro y protección). Incluye 6 metros de cable y tubo, montaje en techo, falso techo o pared de luminaria en canalización superficial.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PLE01S | 1 | 0 | 0
PFLED29W | Partida | u | PANTALLA ESTANCA LED 29W 3400 lumens L=1500 mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de pantalla estanca LED de 29W 3400 lúmens 1500mm color de luz blanco neutro 840, IP65 IK08, marca Philips modelo WT120C LED34S/840 PSU L1500, lampara incluida. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | PFLED29W | 4 | 0 | 0
MHYA1100000E | Partida | u | LUZ DE EMERGENCIA 160lumens IP66 DE SUPERFÍCIE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de luz de emergencia LED de superfície de 160 lúmens IP66 no permanente, con carcasa y difusor fabricados en policarbonato, con batería para una autonomía de 1 hora, aislamiento eléctrico Clase II. Marca Daisalux Modelo HYDRA LD N3 referencia HYA1100000 y caja estanca Marca Daisalux Modelo KES HYDRA referencia HYA1000000. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios de montaje, sujeción y conexionado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MHYA1100000E | 1 | 0 | 0
REDTIERRJAC | Partida | u | RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de red equipotencial de tierra mediante cable de cobre desnudo 35mm2 (70 mtros), y 3 picas de acero cobreado de 254 micras, Diametro 14,3 mm lontigud 2 metros, incluso pp de conexionado de todos los elementos metálicos de la piscina y juegos de agua, piquetas para una resistencia de tierra <12 Ohmios..
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REDTIERRJAC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PISCELEC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | PISCINA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 17506 | 1 | 0 | 0