## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
AA | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 436951.7 | 436951.7
AA_GEN | Capítulo |  | GENERACIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EWYT040CZP-A2 | Partida | u | BOMBA DE CALOR DAIKIN EWYT040CZP-A2 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, con modulo hidraulico incoroprado (P), marca DAIKIN, modelo EWYT050CZP-A2, con 2 compresores scroll inverter (dos circuitos totalm. independientes), válvula de expansión electrónica y refrigerante R-32, de 50,75 kW de potencia frigorífica nominal (EER 2,985) y 49,84 kW de potencia calorífica nominal (COP 3,235) según EN14511 y condiciones Eurovent. Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 2.306 x 1.878 x 814 mm Conexión Modbus. Incluso conexionado eléctrico e hidráulico, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EWYT040CZP-A2 | 10 | 0 | 0
EWYT050CZP-A2 | Partida | u | BOMBA DE CALOR DAIKIN EWYT050CZP-A2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, con modulo hidraulico incoroprado (P), marca DAIKIN, modelo EWYT050CZP-A2, con 2 compresores scroll inverter (dos circuitos totalm. independientes), válvula de expansión electrónica y refrigerante R-32, de 50,75 kW de potencia frigorífica nominal (EER 2,985) y 49,84 kW de potencia calorífica nominal (COP 3,235) según EN14511 y condiciones Eurovent. Dimensiones - Unidad - Profundidad x Altura x Anchura 2.306 x 1.878 x 814 mm Conexión Modbus. Incluso conexionado eléctrico e hidráulico, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2,3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EWYT050CZP-A2 | 2 | 0 | 0
OPTION 218 | Partida | ud | OPCIONAL Recuperación de calor parcial | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Opcional: Recuperación de calor parcial; incluso resistencia en el evaporador Incluso conexionado, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | OPTION 218 | 4 | 0 | 0
EKRSCTMS | Partida | ud | OPCIONAL Sensor temperatura para configuración maestro/esclavo | [6 empty] | 8 | 0 | 0
OPCIONAL Sensor temperatura para configuración maestro/esclavo Incluso cableado y conexionado a y desde sensor y válvula hasta bomba de calor, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EKRSCTMS | 8 | 0 | 0
EKRSCBMS | Partida | ud | OPCIONAL Codigo activación de protocolo BMS | [6 empty] | 12 | 0 | 0
OPCIONAL Conectividad para la comunicación BMS externa (Modbus TCP-IP, Bacnet TCP-IP y MSTP/IP), conexión Daikin on site, conexión Web HMI Incluso conexionado, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EKRSCBMS | 12 | 0 | 0
EKRSCIO | Partida | ud | OPCIONAL Modulo adicional de Extensión de entradas y salidas | [6 empty] | 12 | 0 | 0
OPCIONAL Modulo adicional de extensión de entradas y salidas, necesario para control de caudal variable a través de una señal externa, gestión del circuito de agua caliente sanitaria, límite de demanda, reinicio de punto de ajuste, control del modo low noise, doble punto de consigna. Incluso conexionado, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | EKRSCIO | 12 | 0 | 0
EKRSCDP | Partida | ud | OPCIONAL Transductor de presión diferencial | [6 empty] | 10 | 0 | 0
OPCIONAL EKRSCDP - Transductor de presión diferencial Incluso cableado y conexionado desde transductor y válvula hasta bomba de calor, puesta en marcha y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EKRSCDP | 10 | 0 | 0
GRUA02 | Partida | ud | SERVICIO DE GRUA PARA COLOCACIÓN DE BOMBA DE CALOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Servicio de grúa móvil para elevación y colocación de la maquinaria en su lugar definitivo de instalación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | GRUA02 | 2 | 0 | 0
PSESAA10004 | Partida | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Suministro y colocación de Manguito antivibratorio marca SEI de SALVADOR ESCODA. Temperatura -10ºC a 105ºC, presión máx. de trabajo 10 bar, vacío máx. 400 mm Hg, medidas DN50 2". Bridas de acero galvanizado, hilo metálico de acero al carbono, elastómero de EPDM, refuerzo elastómero de fibra sintética de nylon. Conexiones mediante bridas locas normalizadas s/DIN 2576 (PN 10) y DIN2502 (PN16). Ref. AA10005. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PSESAA10004 | 24 | 0 | 0
[9 empty] | AA_GEN | 1 | 0 | 0
AA.0 | Capítulo |  | REDES DE DISTRIBUCION | [6 empty] | 1 | 74583.16 | 74583.16
CzCCLd75 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø75mm | [6 empty] | 22.506 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC 1 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BOMBAS CALOR | 1.1 | 16.46 | 0 | 0 | 18.106
[9 empty] | CzCCLd75 | 22.506 | 0 | 0
ED75-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D75 e30mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-076) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
AISD75X50MMC | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D75x50mm + CHAPA DE ALUMINIO | [6 empty] | 22.506 | 60.06 | 1351.71
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC 1 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BOMBAS CALOR | 1.1 | 16.46 | 0 | 0 | 18.106
[9 empty] | AISD75X50MMC | 22.506 | 60.06 | 1351.71
CzCCLd63 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø63mm | [6 empty] | 356.4 | 39.69 | 14145.52
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4.. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | MONTANTE 3 A DERIV | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | DERIV A BC | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A BC | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 37.4
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 A BC | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 2 A DERIV | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 15.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 28.6
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE DERIV A COLECTOR | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | 2 BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E+F+G | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | J+K+L | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | PRAL | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
[9 empty] | CzCCLd63 | 356.4 | 39.69 | 14145.52
ED63-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D63 e30mm | [6 empty] | 48.4 | 21 | 1016.4
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 3 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE DERIV A COLECTOR | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | 2 BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRAL | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
[9 empty] | ED63-30 | 48.4 | 21 | 1016.4
TUBPREAISL63 | Partida |  | TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D63 e30mm | [6 empty] | 242 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS63 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | MONTANTE 3 A DERIV | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | DERIV A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 37.4
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 A BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 2 A DERIV | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 15.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 28.6
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE DERIV A COLECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TUBPREAISL63 | 242 | 0 | 0
AISD63X50MMCA | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x50mm + CHAPA DE ALUMINIO | [6 empty] | 66 | 55.97 | 3694.02
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 3 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A BC | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 19.8
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DERIV A BC | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 A BC | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 5 A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 3 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 A BOMBAS CALOR | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE DERIV A COLECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 BOMBAS CALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E+F+G | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | J+K+L | 1.1 | 12 | 0 | 0 | 13.2
|  |  |  | PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AISD63X50MMCA | 66 | 55.97 | 3694.02
CzCCLd50 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø50mm | [6 empty] | 190.32 | 27.47 | 5228.09
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 59.4
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV | 1.1 | 36 | 0 | 0 | 39.6
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 14.4
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 PRIMARIO | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 9.6
[9 empty] | CzCCLd50 | 190.32 | 27.47 | 5228.09
ED50-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D50 e30mm | [6 empty] | 159.12 | 21 | 3341.52
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 59.4
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV | 1.1 | 36 | 0 | 0 | 39.6
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 PRIMARIO | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 7.2
[9 empty] | ED50-30 | 159.12 | 21 | 3341.52
ED50-50C | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D50 e50mm +CHAPA ALUMINIO | [6 empty] | 4.8 | 47.85 | 229.68
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 SECUNDARIO | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2.4
|  |  |  | Recuperacion BC1+4 PRIMARIO | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2.4
[9 empty] | ED50-50C | 4.8 | 47.85 | 229.68
TUBPREAISL50 | Partida |  | TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D50 e30mm | [6 empty] | 26.4 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS50 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | MONTATNE 1 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4 A HAB7+6+5+4+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5+4+3 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TUBPREAISL50 | 26.4 | 0 | 0
PPRF73D32 | Partida | m | TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 40x4,5 | [6 empty] | 38.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Tubería conexión intercambiador-acumulador parte ACS | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 38.5
[9 empty] | PPRF73D32 | 38.5 | 0 | 0
CzCCLd40 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø40mm | [6 empty] | 681.56 | 27.47 | 18722.45
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 1 A DERIV | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 59.4
|  |  |  | Recuperacion BC1+2 | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 24.2
|  |  |  | Recuperacion BC3+4 | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 24.2
[9 empty] | CzCCLd40 | 681.56 | 27.47 | 18722.45
ED40-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D40 e30mm | [6 empty] | 518.76 | 21 | 10893.96
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 35.2
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 1 A DERIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 26.4
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 59.4
|  |  |  | Recuperacion BC1+2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Recuperacion BC3+4 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Tubería conexión intercambiador-acumulador parte ACS | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 24.2
[9 empty] | ED40-30 | 518.76 | 21 | 10893.96
ED40-50C | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D40 e50mm +CHAPA ALUMINIO | [6 empty] | 18.7 | 47.85 | 894.8
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Recuperacion BC1+2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | Recuperacion BC3+4 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | Tubería conexión intercambiador-acumulador parte ACS | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 14.3
[9 empty] | ED40-50C | 18.7 | 47.85 | 894.8
TUBPREAISL40 | Partida |  | TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D40 e30mm | [6 empty] | 182.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS40 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 2 A 1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 1 A 2 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 6 A 5 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | MONTATE 1 A DERIV | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 1ª A BAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA BAJA A MONTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTATE 4 A 3 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7+6+5 A HAB7+6+5+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TUBPREAISL40 | 182.6 | 0 | 0
AISD40X35MM | Partida | m | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x35mm | [6 empty] | 17.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-6-042) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
[5 empty] | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 17.6
[9 empty] | AISD40X35MM | 17.6 | 0 | 0
PPRF73D25 | Partida | m | TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 32x3,6 | [6 empty] | 509.3 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7 A HAB7+6 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 82.5
|  |  |  | DE HAB7+6 A HAB7+6+5 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | DE HAB1 A DERIV | 1.1 | 42 | 0 | 0 | 46.2
|  |  |  | Recuperacion BC1 a 4 | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | PPRF73D25 | 509.3 | 0 | 0
ED32-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e30mm | [6 empty] | 502.7 | 21 | 10556.7
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-054) o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | EDIFICIO TIPO A+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 13.2 | 0 | 0 | 14.52
|  |  |  | EDIFICIO TIPO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO E+F+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | MONTANTE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO TIPO H+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO J+K+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 26.4 | 0 | 0 | 29.04
|  |  |  | EDIFICIO TIPO M+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MONTANTE TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | PLANTA 2ª A 1ª | 1.1 | 19.8 | 0 | 0 | 21.78
|  |  |  | MONTANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA 3ª A 2ª | 1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 7.26
|  |  |  | EDIFICIO PRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PLANTA TIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DE HAB7 A HAB7+6 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 82.5
|  |  |  | DE HAB7+6 A HAB7+6+5 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | DE HAB1 A DERIV | 1.1 | 42 | 0 | 0 | 46.2
|  |  |  | Recuperacion BC1 a 4 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 4.4
[9 empty] | ED32-30 | 502.7 | 21 | 10556.7
ED32-50C | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e50mm +CHAPA ALUMINIO | [6 empty] | 6.6 | 47.85 | 315.81
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 50 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 50 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Recuperacion BC1 a 4 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
[9 empty] | ED32-50C | 6.6 | 47.85 | 315.81
TP 32-902 | Partida | u | Bomba GRUNDFOS TP 32-90/2 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontaje, almacenamiento y vuelta a montar de bomba circuladora electronica, con cuerpo hidráulico e impulsor de fundición, marca GRUNDFOS, modelo TP 32-90/2 A-O-A-BQQE-DW1 con grado de protección IP55, diametro conexiones DN32. PN16, Tª maxima=120ºC. Incluye aislamiento de cuerpo mediante espuma elsatomérica de 30 mm de espesor según RITE. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico D60mm P=0-4 bar glicerina, y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | BOMBA RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | BOMBA RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | TP 32-902 | 4 | 0 | 0
TP 32-1202 | Partida | u | Bomba GRUNDFOS TP 32-120/2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje, almacenamiento y vuelta a montar de bomba circuladora electronica, con cuerpo hidráulico e impulsor de fundición, marca GRUNDFOS, modelo TP 32-120/2 A-F-A-BQQE-DW1 con grado de protección IP55, diametro conexiones DN32. PN16, Tª maxima=120ºC. Incluye aislamiento de cuerpo mediante espuma elsatomérica de 30 mm de espesor según RITE. Incluso reducción de tuberia a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico D60mm P=0-4 bar glicerina, y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.
|  |  |  | BOMBA SECUNDARIO RECUPERACIÓN CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TP 32-1202 | 1 | 0 | 0
INTERUFP3472 | Partida | u | INTERCAMBIADOR DE PLACAS RECUPERACIÓN DE CALOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de intercambiador de placas desmontables Marca Sedical Modelo UFP-34 / 72 H - IG - PN16, bastidor ST 52.3 / calidad 8.8, 72 placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de espesor, juntas Nitrilo HT, temperatura máxima 100ºC, conexiones DN65, Largo, alto, ancho y peso del bastidor 520 mm/ 748 mm/ 200 mm/ 90 kg Superfície intercambio efectiva = 5,88 m2 Agrupamiento = 1x35/1x36 Coef. global de transmisión (servicio / limpio) = 1734,9 / 5179 W/m²×ºK Sobredimensionamiento: 198% Potencia de intercambio = 33,4 kWt Lado calor Tª entrada =45ºC Tª salida = 40ºC Lado frío Tª entrada=38ºC Tª salida = 40ºC Incluso pp de accesorios y elementos para conexión y soportación.
|  |  |  | I2 CALDERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INTERUFP3472 | 1 | 0 | 0
DEP-06 ACS | Partida | u | DEPOSITO ACUMULACIÓN ACS LAPESA Mod. MVV2000RB (2.000L) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie MASTER-VITRIFICADO 850ºC. Modelo MVV-2000RB, de 2000 litros de capacidad, con resistencia electrica de 6kW. . Construido en acero al carbono y protegido interiormente con tratamiento inorgánico VITRIFICADO a 850ºC según DIN 4753-3 y certificación de calidad alimentaria a 120ºC. . Sistema de ensamblaje mediante procedimientos semiautomáticos con soldadura interior, asegurando una protección extra frente a la corrosión al evitar irregularidades en los cordones de soldadura, faltas de penetración en las uniones, solapes de material o intersticios en la cara interna del depósito. . Manguitos con rosca externa asegurando que la cara interior del manguito que está en contacto con el A.C.S. queda totalmente protegida. . Temperatura máxima admisible 90ºC en continuo. . Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S (opcional 10 bar). . Incorpora 2 bocas de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito, una lateral y otra superior, que permite además ver el interior del depósito sin necesidad de ser vaciado. . Bocas de hombre aisladas de serie, con poliuretano inyectado en molde. . Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde con control permanente de celda, evitando condensaciones en el cuerpo del acumulador y minimizando pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 80mm con densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK. . Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pérdidas estáticas y clasificación energética según tabla adjunta. . Incluye equipo de protección catódica "Lapesa-Correx UP", específico para depósitos VITRIFICADOS a 850ºC, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio platinado + potenciostato regulador. . Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido) . Con Certificado según Directiva 2014/68/UE y 5 años de Garantía. Dimensiones: D: Diametro exterior: 1360 mm H: Altura total: 2280 mm Diagonal: 2655 mm Conexiones: Conexion lateral: 4'' GAS/H Conexion resistencia electrica: 2'' GAS/H Conexion superior: 2'' GAS/H Conexion desague: 1 1/2'' GAS/M Conexion sensores: 1/2'' GAS/H Peso en vacio: 353 KG Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | SECUNDARIO ACS RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DEP-06 ACS | 1 | 0 | 0
DEPINERC200 | Partida |  | DEPOSITO DE INERCIA 200 l PARA EXTERIORES TOMAS 2" | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de Depósito de inercia Depósito de inercia de 200 litros marca SUICALSA modelo DIB020AC04RG para almacenamiento de agua caliente o fría procedente de la bomba de calor, con la función de limitar el número de encendidos y apagados de dicha bomba cuando se producen rápidas variaciones de temperatura. V=100l Los depósitos de inercia están construidos en acero al carbono ST-37-2, y pintados exteriormente con imprimación antioxidante. APLICACIÓN Acumulación de agua fría / caliente en sistemas con bomba de calor. AISLAMIENTO Aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/mºK. Terminación exterior en funda skay de color gris. Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013. Capacidad total: 200L Presión máxima de trabajo: 4 bar Temperatura máxima de trabajo: -10/85 ºC Conexiones laterales: 2"H (FABRICACION ESPECIAL 2 TOMAS 2") Conexion superior: 1" M Conexiones sondas: 1/2" H Dimensiones exteriores: D: Diámetro 450 mm H: Altura (sin conexiones) 1289 mm Peso: 41 kg Incluso transporte, medios de elevación, montaje y conexionado.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | DEPINERC200 | 5 | 0 | 0
DEPINERC100 | Partida |  | DEPOSITO DE INERCIA 100 l PARA EXTERIORES TOMAS 2" | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Depósito de inercia de 100 litros marca SUICALSA modelo DIB 010AC04RG para almacenamiento de agua caliente o fría procedente de la bomba de calor, con la función de limitar el número de encendidos y apagados de dicha bomba cuando se producen rápidas variaciones de temperatura. V=100l Los depósitos de inercia están construidos en acero al carbono ST-37-2, y pintados exteriormente con imprimación antioxidante. APLICACIÓN Acumulación de agua fría / caliente en sistemas con bomba de calor. AISLAMIENTO Aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/mºK. Terminación exterior en funda skay de color gris. Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013. Capacidad total: 100 L Presión máxima de trabajo: 4 bar Temperatura máxima de trabajo: -10/85 ºC Conexiones laterales: 2"H (FABRICACION ESPECIAL 2 TOMAS 2") Conexion superior: 1" M Conexiones sondas: 1/2" H Dimensiones exteriores: D: Diámetro 400 mm H: Altura (sin conexiones) 990 mm Peso: 23 kg Incluso transporte, medios de elevación, montaje y conexionado.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DEPINERC100 | 8 | 0 | 0
53-1374 | Partida | u | VALVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO D40mm | [6 empty] | 6 | 195 | 1170
Suministro e instalación de válvula de 2 vias de equilibrado y control independientes de la presión diferencial, DN40 rosca H-H, con tomas P/T , estanca con equilibrado dinámico con ajuste externo, control (todo/nada, 3 puntos o Proporcional) y control de presión diferencial, totalmente instalada.marca Frese modelo Optima Compact High 15 DN40 codigo 53-1375-01 DN 40H/H o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BLOQUE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 53-1374 | 6 | 195 | 1170
48-5528 | Partida | ud. | Actuador todo nada NC para válvula de control | [6 empty] | 6 | 240 | 1440
Suministro e instalación de actuador electrotérmico todo o nada normalmente cerrado para válvula de 2 vias, marca Fresel modelo Tipo 01 24Vcc/ca 3 puntos, t = 60 s, o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado mecánico y eléctrico.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BLOQUE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 48-5528 | 6 | 240 | 1440
VEXP100 | Partida | ud | VASO DE EXPANSION DE 100l/ 10 bar | [6 empty] | 2 | 158.25 | 316.5
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de 100 litros de capacidad y presión máxima de trabajo de 10 bar, de la marca IBAIONDO o similar, modelo 100 CMR vertcal con patas, con membrana recambiable, incluso válvulas de esfera de 1/2'' para mantenimiento y vaciado.. incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | LLENADO RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VEXP100 | 2 | 158.25 | 316.5
VEXP50 | Partida | ud | VASO DE EXPANSION DE 50l/ 10 bar | [6 empty] | 8 | 158.25 | 1266
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de 50 litros de capacidad y presión máxima de trabajo de 10 bar, de la marca IBAIONDO o similar, modelo 50 CMR vertcal con patas, con membrana recambiable, incluso válvulas de esfera de 1/2'' para mantenimiento y vaciado.. incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | VEXP50 | 8 | 158.25 | 1266
FVALMA212 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA DE ø2 1/2" PALANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100ºC, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04113 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | LLENADO CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FVALMA212 | 8 | 0 | 0
FVALMA2 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA DE ø2" PALANCA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100ºC, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04112 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALMA2 | 2 | 0 | 0
FVALBO112 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Previsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALBO112 | 2 | 0 | 0
FVALBO114 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/4" | [6 empty] | 75 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | BLOQUE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BLOQUE D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | BLOQUES H e I | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PARTE ACS RECUPERACIÓN DE CALOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | FVALBO114 | 75 | 0 | 0
AA 05 176 | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 2" | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 2" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AA 05 176 | 12 | 0 | 0
VALVRET1PULG | Partida | u | VALVULA DE RETENCIÓN DE 1" | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de retención de 1" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª maxima de servicio=90ºC. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | PARTE ACS RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VALVRET1PULG | 13 | 0 | 0
VS1 | Partida | ud | VALVULA DE SEGURIDAD 6bar-1" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de seguridad de 6 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, roscada, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | ACUMULADOR ACS RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VS1 | 1 | 0 | 0
VS2 | Partida | ud | VALVULA DE SEGURIDAD 3bar-1" | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de seguridad de 3 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, roscada, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO LLENADO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VS2 | 12 | 0 | 0
FILTRO1 | Partida | u | FILTRO Y CON BRIDAS ø1" paso filtro 0,5mm | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 1" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Bomba recuperación de calor bloques J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba recuperación de calor bloques M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba parte ACS recuperación de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FILTRO1 | 5 | 0 | 0
AISLVALV | Partida | u | AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS | [6 empty] | 108 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente.
|  |  |  | VALVULAS | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
|  |  |  | VALVULA RETENCION | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | FILTROS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | AISLVALV | 108 | 0 | 0
AC01024 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" | [6 empty] | 63 | 0 | 0
Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tuberia aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | BLOQUE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BLOQUE D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | BLOQUES H e I | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | ACUMULADOR RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | AC01024 | 63 | 0 | 0
IM01111 | Partida | u | TERMOMETRO D63mm 0-120ºC c/ vaina 1/2" | [6 empty] | 25 | 0 | 0
Suministro e instalación de termómetro bimetálico con vaina. Rosca 1/2" macho, Ø esfera 63 mm, longitud 50 mm, escala 0°C a 120°C, precisión: ±3%, Ø interior 9,5 mm, Ø exterior 10,5 mm. Caja de acero cromado, aro de acero inoxidable, esfera y aguja de aluminio, vaina de latón, sujeción por tornillo. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recuperación de calor bloques J, K y L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Recuperación de calor bloques M y N | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Acumulador recuperación de calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Intercambiador recuperación de calor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | IM01111 | 25 | 0 | 0
PONT | Partida | u | PUENTE MANOMETRICO | [6 empty] | 22 | 0 | 0
Suministro e instalación de puente manometrico mediante manometro de glicerina D63mm 0-4bar, tuberia D20mm, válvulas de bola de latón de 3/4", incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque principal plantas 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques A y B (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque C (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloque D (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques E y F (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques F y G (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques H y I (mont. 1, 2, 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 1 y 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques M y N (mont. 3 y 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 1, 2 y 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba calor bloques J, K y L (mont. 4, 5 y 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bomba recuperación de calor bloques J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Bomba recuperación de calor bloques M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recuperación Bomba calor bloques J, K y L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recuperación Bomba calor bloques M y N | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Intercambiador recuperación de calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | PONT | 22 | 0 | 0
CIRCLLENADO03 | Partida | u | CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION ø32 | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, dos válvulas de esfera. filtro de malla en Y, manómetro . desconector anti­ retorno y tubería de interconexión, todo de 1''de diámetro.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SECUNDARIO RECUPERACIÓN CALOR ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIRCLLENADO03 | 11 | 0 | 0
VACIADD32 | Partida | u | VACIADO 1 1/4" | [6 empty] | 61 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desague. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | MONTANTE CIRCUITO BLOQUES A+B | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | BLOQUE C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BLOQUE D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | BLOQUES H e I | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 2 | 4 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RECUPERACIÓN CALOR BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | ACUMULADOR SECUNDARIO RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACIADD32 | 61 | 0 | 0
VAINA12 | Partida | u | VAINA 1/2" | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaina de acero inoxidable AISI 316 de 1/2" Dint=10mm, longitud según diámetro tuberia y/o espesor acumulador. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.
|  |  |  | sondas tª recuperacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA CIRCUITO BLOQUES A+B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA BLOQUE C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA BLOQUE D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA BLOQUES H e I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA CONJUNTO BLOQUES M y N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA RECUPERACIÓN CALOR CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA RECUPERACIÓN CALOR CONJUNTO BLOQUES M y N | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | SONDAS TEMPERATURA ACUMULADOR RECUPERACIÓN DE CALOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | RESERVA ACUMULADORES ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | VAINA12 | 19 | 0 | 0
[9 empty] | AA.0 | 1 | 74583.16 | 74583.16
AA.1 | Capítulo |  | APARTAMENTO TIPO | [6 empty] | 1 | 362368.54 | 362368.54
AA.1.0 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 44400 | 44400
DESMCLHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 444 | 100 | 44400
Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | Unidades AA exteriores | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
|  |  |  | Unidades AA interiores | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
|  |  |  | Tubería frigorífica | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
[9 empty] | DESMCLHT | 444 | 100 | 44400
[9 empty] | AA.1.0 | 1 | 44400 | 44400
AA.1.1 | Capítulo |  | UNIDADES TERMINALES | [6 empty] | 1 | 195430.32 | 195430.32
FWM35DAT | Partida | ud. | FAN COIL TECHO DAIKIN FC FWM35 DAT | [6 empty] | 132 | 553.26 | 73030.32
Suministro e instalación de fan coil 1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: DAIKIN - Tipo: TECHO. - Envolvente: SÍN - Modelo: FC FWM35 DAT - Capacidad frigorífica: 2.630 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3.690 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 640/450/320 m3/h - Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 1.004x535x224 mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | FWM35DAT | 132 | 553.26 | 73030.32
FWM25DAT | Partida | ud. | FAN COIL TECHO DAIKIN FC FWM25 DAT | [6 empty] | 156 | 600 | 93600
Suministro e instalación de fan coil 1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: DAIKIN - Tipo: TECHO. - Envolvente: SÍN - Modelo: FWM25 DAT - Capacidad frigorífica: 2.380 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 2.680 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 442/341/241 m3/h - Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 1794x535x224mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 8 | 3 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | FWM25DAT | 156 | 600 | 93600
TT | Partida | ud | TERMOSTATO | [6 empty] | 288 | 100 | 28800
Suministro e instalacion de Termostato marca Frimec Modelo TD-06CO2P3V, Características: - Termostato digital empotrable. - Sistema a 2 tubos. - Control 3 velocidades ventilador. - Cambio invierno/verano automático opcional por sonda exterior colocada en la tubería de agua. - Posibilidad de control de temperatura por retorno - Contacto de ventana / tarjetero del hotel. - Instalación en caja universal. Incluso conexionado, y programación, pp de accesorios y material necesario para su montje y conexionado.
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 1 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 8 | 3 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | TT | 288 | 100 | 28800
[9 empty] | AA.1.1 | 1 | 195430.32 | 195430.32
AA.1.2 | Capítulo |  | TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO | [6 empty] | 1 | 46973.74 | 46973.74
CzCCLd32 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm | [6 empty] | 343.2 | 16.23 | 5570.14
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Habitacion tipo-tramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A i B TOTAL | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | C Dorm2+SALON | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C TOTAL | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dorm2+SALON | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D TOTAL | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | E Dorm2+1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dorm2+1+3 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E TOTAL | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | F Dorm2+1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dorm2+1+salon | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F TOTAL | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | G TOTAL | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
[9 empty] | CzCCLd32 | 343.2 | 16.23 | 5570.14
CzCCLd25 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 25x3,5mm | [6 empty] | 633.6 | 12.76 | 8084.74
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Habitacion tipo-tramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A i B Salon | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | A i B Dormitorio | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | C Salon | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C Dormitorio 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C Dormitorio 2 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Salon | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dormitorio 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dormitorio 2 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | E Salon | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 2 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 3 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | F Salon | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 3 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | G Salon | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | G Dormitorio 1 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
[9 empty] | CzCCLd25 | 633.6 | 12.76 | 8084.74
AISD32X25MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA D32X25MM | [6 empty] | 343.2 | 9.93 | 3407.98
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Habitacion tipo-tramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A i B TOTAL | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | C Dorm2+SALON | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C TOTAL | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dorm2+SALON | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D TOTAL | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | E Dorm2+1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dorm2+1+3 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E TOTAL | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | F Dorm2+1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dorm2+1+salon | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F TOTAL | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | G TOTAL | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
[9 empty] | AISD32X25MM | 343.2 | 9.93 | 3407.98
AISD25X25MM | Partida | ml | AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D25x25mm | [6 empty] | 633.6 | 7.16 | 4536.58
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D25x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
|  |  |  | Habitacion tipo-tramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A i B Salon | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | A i B Dormitorio | 1.1 | 226 | 0 | 0 | 248.6
|  |  |  | C Salon | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C Dormitorio 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | C Dormitorio 2 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Salon | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dormitorio 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | D Dormitorio 2 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 6.6
|  |  |  | E Salon | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 2 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | E Dormitorio 3 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 17.6
|  |  |  | F Salon | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | F Dormitorio 3 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2.2
|  |  |  | G Salon | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
|  |  |  | G Dormitorio 1 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 8.8
[9 empty] | AISD25X25MM | 633.6 | 7.16 | 4536.58
FVALBO34C | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" | [6 empty] | 576 | 22 | 12672
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca,PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring . Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110ºC. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 . Marca: Genebre Referencia: 3030I 05 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | FC salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 2 | 0 | 174
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 2 | 0 | 52
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 2 | 0 | 6
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 2 | 0 | 6
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 2 | 0 | 16
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 2 | 0 | 8
|  |  |  | FC Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 0 | 2 | 0 | 174
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 0 | 2 | 0 | 52
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 6 | 0 | 2 | 0 | 12
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 6 | 0 | 2 | 0 | 12
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 24 | 0 | 2 | 0 | 48
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 3 | 0 | 2 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 0 | 2 | 0 | 8
[9 empty] | FVALBO34C | 576 | 22 | 12672
FVALBO1C | Partida | ud. | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | [6 empty] | 264 | 26.2 | 6916.8
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca,PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring . Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110ºC. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 . Marca: Genebre Referencia: 3030I 06 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Llaves generales habitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 87 | 2 | 0 | 0 | 174
|  |  |  | Habitaciones tipo B | 26 | 2 | 0 | 0 | 52
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Habitaciones tipo E | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Habitaciones tipo F | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | FVALBO1C | 264 | 26.2 | 6916.8
OBRA.SELLHUEC | Partida | ud | Sistema de sellado de huecos | [6 empty] | 21 | 45 | 945
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco. Incluso limpieza y preparación del paramento y elementos de fijación de la abrazadera al paramento soporte. Totalmente montado.
|  |  |  | Acceso habitaciones bloque principal | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | OBRA.SELLHUEC | 21 | 45 | 945
PPCI-CO.IND32 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø82mm | [6 empty] | 21 | 74.5 | 1564.5
Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 82 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  |  | Acceso habitaciones bloque principal | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | PPCI-CO.IND32 | 21 | 74.5 | 1564.5
REGMANTAA | Partida | ud. | REGISTRO EI30 PARA MANTENIMIENTO | [6 empty] | 21 | 156 | 3276
Suministro y montaje de trampillas de placa montadas en techo EI30, del sistema pladur, formadas por marco de aluminio de gran resistencia, con cerradura y de medidas indicadas en planos. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montadas.
|  |  |  | Registros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acceso habitaciones bloque principal | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | REGMANTAA | 21 | 156 | 3276
KITPETX702GA | Partida | m | KIT VALVULERIA 2 VÍAS FANCOIL PETINAROLLI X702GA | [6 empty] | 234 | 0 | 0
Suministro y montaje de Kit premontado PCS “Pettinaroli Commissioning Solutions” modelo XT702GA con válvula de by-pass de 70 mm para limpieza del circuito, válvula DYNASTY 92 (PICV lineal y resistente a la suciedad), válvula de bola con filtro integrado Filterball, mangueras flexibles de la serie EvoFLEX y casco aislante clasificado UL compuesto por 2 carcasas unidas por Velcro® (multiples aperturas y cierres en fase de mantenimiento y puesta en marcha) y realizados según una estructura tipo sándwich El kit se suministra listo para su instalación y contiene todos los componentes necesarios para la instalación y funcionamiento de los fan-coils. El by-pass evita que el flujo cruce la PICV en dirección inversa La válvula Filterball® es una válvula de bola con filtro integrado dentro de la esfera. Características principales: vástago montado internamente, triple sello, prensaestopas ajustable y perdita de carga inferior a un filtro Y tradicional . Filtro de acero inoxidable FM28: máxima facilidad de inspección y mantenimiento. Suministro e instalación de actuador electrotérmico todo o nada normalmente cerrado para válvula de 2 vias, marca Pettinaroli modelo V54402 24Vcc/ca o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | BLOQUE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BLOQUE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
|  |  |  | BLOQUES H e I | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | KITPETX702GA | 234 | 0 | 0
KITPETX71314G | Partida | m | KIT VALVULERIA 3 VÍAS FANCOIL PETINAROLLI XT1314G | [6 empty] | 55 | 0 | 0
Suministro y montaje de Kit premontado PCS “Pettinaroli Commissioning Solutions” modelo XT1314G con válvula de by-pass de descarga de 130 mm para limpieza del circuito, (PICV lineal y resistente a la suciedad), válvula de control de 3 vias, Válvula de bola de filtro con vástago a prueba de explosiones, tecnología de triple sellado y glandulón ajustable. Aislamiento térmico suave con Velcro (apertura-cierre múltiples), clasificado por UL, incluido. Grosor de 20 mm. El kit se suministra listo para su instalación y contiene todos los componentes necesarios para la instalación y funcionamiento de los fan-coils. La válvula Filterball® es una válvula de bola con filtro integrado dentro de la esfera. Características principales: vástago montado internamente, triple sello, prensaestopas ajustable y perdita de carga inferior a un filtro Y tradicional . Filtro de acero inoxidable FM28: máxima facilidad de inspección y mantenimiento. Suministro e instalación de actuador electrotérmico todo o nada normalmente cerrado para válvula de 3 vias, marca Pettinaroli modelo A544O2S cc/ca o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | CONJUNTO CIRCUITO BLOQUE PRINCIPAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | CIRCUITO BLOQUES A+B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | BLOQUE C | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | BLOQUE D | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES E, F y G | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | BLOQUES H e I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES M y N | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | CONJUNTO BLOQUES J, K y L | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | KITPETX71314G | 55 | 0 | 0
[9 empty] | AA.1.2 | 1 | 46973.74 | 46973.74
AA.1.3 | Capítulo |  | DESAGÜES DE CONDENSADOS | [6 empty] | 1 | 22008 | 22008
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 1572 | 14 | 22008
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifon registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | FC salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 6 | 0 | 522
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 6 | 0 | 156
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 6 | 0 | 18
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 6 | 0 | 48
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 6 | 0 | 6
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 6 | 0 | 24
|  |  |  | FC Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 1 | 5 | 0 | 435
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 1 | 5 | 0 | 130
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 3 | 2 | 5 | 0 | 30
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 3 | 2 | 5 | 0 | 30
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 8 | 3 | 5 | 0 | 120
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 1 | 3 | 5 | 0 | 15
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 1 | 5 | 0 | 20
[9 empty] | SA-PVC32 | 1572 | 14 | 22008
[9 empty] | AA.1.3 | 1 | 22008 | 22008
AA.1.4 | Capítulo |  | DIFUSION DE AIRE | [6 empty] | 1 | 53556.48 | 53556.48
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | [6 empty] | 253.44 | 23.75 | 6019.2
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | FC salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 76.56 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 22.88 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 2.64 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 2.64 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 7.04 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.88 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.52 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | FC Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 76.56 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 22.88 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 5.28 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 5.28 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 24 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 21.12 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 2.64 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 3.52 | a*b*(c*2+d*2)
[9 empty] | ISPVNETO | 253.44 | 23.75 | 6019.2
EMBCFCJ01 | Partida | ud. | Embocaduras conducto-fancoil | [6 empty] | 288 | 41.26 | 11882.88
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | FC salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | FC Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCFCJ01 | 288 | 41.26 | 11882.88
EMBCREJ01 | Partida | ud. | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | [6 empty] | 288 | 15.55 | 4478.4
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | FC salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | FC Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCREJ01 | 288 | 15.55 | 4478.4
LMT-MINI10010 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MINI-15 1000X100 mm | [6 empty] | 264 | 59 | 15576
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MNI-15, de dimensiones 1000x150mm (LxH) acabado a definir por la DF. Con angulos de remate y aletas fijas a 15 grados para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.
|  |  |  | Impulsión salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Retorno salón: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | LMT-MINI10010 | 264 | 59 | 15576
LMT-MINI80010 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MINI-15 800x150mm | [6 empty] | 312 | 50 | 15600
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI-15, de dimensiones 800x100mm (LxH) acabado a definir por la DF. Con angulos de remate y aletas fijas a 15 grados para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.
|  |  |  | Impulsión dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Salón habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Salón habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Salón habitaciones tipo C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Salón habitaciones tipo D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Salón habitaciones tipo E | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Salón habitaciones tipo F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Salón habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Retorno Dormitorio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo E | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Dormitorio habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | LMT-MINI80010 | 312 | 50 | 15600
[9 empty] | AA.1.4 | 1 | 53556.48 | 53556.48
[9 empty] | AA.1 | 1 | 362368.54 | 362368.54
[9 empty] | AA | 1 | 436951.7 | 436951.7
V | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE VENTILACION | [6 empty] | 1 | 226033.76 | 226033.76
V.1 | Capítulo |  | APARTAMENTO TIPO | [6 empty] | 1 | 178531.86 | 178531.86
V.1.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 147342.9 | 147342.9
CGD125 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 108 | 34 | 3672
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | EXTRACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo común habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 5 | 0 | 54
|  |  |  | APORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo común habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 5 | 0 | 54
[9 empty] | CGD125 | 108 | 34 | 3672
CGD100 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 255.6 | 32 | 8179.2
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | EXTRACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo ducha hab. tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
|  |  |  | Tramo inodoro habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
|  |  |  | Tramo común habs tipo C y D | 6 | 1.2 | 5 | 0 | 36
|  |  |  | APORTACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo común habs tipo C y D | 6 | 1.2 | 5 | 0 | 36
|  |  |  | Tramo fancoil salón habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
|  |  |  | Tramo común fancoils dormitorios habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 5 | 0 | 54
[9 empty] | CGD100 | 255.6 | 32 | 8179.2
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 3247.2 | 30 | 97416
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | EXTRACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo ducha habs tipo A, B, C, D y G | 123 | 1.2 | 4 | 0 | 590.4
|  |  |  | Tramo inodoro habs tipo A, B, C, D y G | 123 | 1.2 | 4 | 0 | 590.4
|  |  |  | Tramo común habs tipo A, B y G | 117 | 1.2 | 5 | 0 | 702
|  |  |  | APORTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tramo fancoil dormitorio habs tipo A, B, C, D y G | 123 | 1.2 | 4 | 0 | 590.4
|  |  |  | Tramo fancoil salón habs tipo A, B, C, D y G | 123 | 1.2 | 4 | 0 | 590.4
|  |  |  | Tramo común fancoils dormitorios habs tipo E y F | 9 | 1.2 | 5 | 0 | 54
|  |  |  | Tramo fancoil dormitorio hab 1 tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
|  |  |  | Tramo fancoil dormitorio hab 2 tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
|  |  |  | Tramo fancoil dormitorio hab 3 tipo E y F | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 43.2
[9 empty] | CGD80 | 3247.2 | 30 | 97416
CFLEX100 | Partida | ml | Conducto circular flexible D100mm | [6 empty] | 4.32 | 7.5 | 32.4
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 100 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | Conexión a boca de extracción habs. E y F | 9 | 2 | 0.2 | 1.2 | 4.32
[9 empty] | CFLEX100 | 4.32 | 7.5 | 32.4
CFLEX80 | Partida | ml | Conducto circular flexible D80mm | [6 empty] | 59.04 | 7.5 | 442.8
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 80 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | Conexión a boca de extracción resto habs. | 123 | 2 | 0.2 | 1.2 | 59.04
[9 empty] | CFLEX80 | 59.04 | 7.5 | 442.8
PPCI-CO.IN100 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø100mm | [6 empty] | 6 | 74.5 | 447
Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 100 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  |  | Acceso habitaciones bloque principal tipo C y D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | PPCI-CO.IN100 | 6 | 74.5 | 447
PPCI-CO.IN80 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø80mm | [6 empty] | 15 | 74.5 | 1117.5
Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 80 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  |  | Acceso habitaciones bloque principal tipo A, B y G | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | PPCI-CO.IN80 | 15 | 74.5 | 1117.5
DXT20X20 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 200x200mm | [6 empty] | 132 | 38 | 5016
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 200X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DXT20X20 | 132 | 38 | 5016
SYPTD350-100 | Partida | u | EXTRACTOR EN LINEA S&P TD -350/100-125 SILENT ECOWATT | [6 empty] | 132 | 235 | 31020
Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, Marca S&P modelo TD-350/100-125 SILENT ECOWATT, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico , caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 230V+-15%-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT incluido. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montado, conexionado eléctrico y mecánico incluido, y probado, accionamiento mediante contactor en cuadro eléctrico.
|  |  |  | Hab. tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Hab. tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Hab. tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Hab. tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Hab. tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Hab. tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SYPTD350-100 | 132 | 235 | 31020
[9 empty] | V.1.1 | 1 | 147342.9 | 147342.9
V.1.2 | Capítulo |  | BOCAS EXTRACCION | [6 empty] | 1 | 4128.96 | 4128.96
VEN-BE30 | Partida | ud. | Boca de extracción atutorregulable BE 30+REGULADOR DE CAUDAL | [6 empty] | 234 | 15.64 | 3659.76
Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladurías, de caudal variable 30 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF, Incluso REGULADOR DE CAUDAL MRR de 30 m3/h. accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.
|  |  |  | Bocas extracción duchas habs. tipo A, B y G | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
|  |  |  | Bocas extracción inodoros habs. tipo A, B y G | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
[9 empty] | VEN-BE30 | 234 | 15.64 | 3659.76
VEN-BE60 | Partida | ud. | Boca de extracción atutorregulable BE 60+REGULADOR DE CAUDAL | [6 empty] | 12 | 15.64 | 187.68
Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladurías, de caudal variable 60 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF, .+ REGULADOR DE CAUDAL MRR de 60 m3/h, Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.
|  |  |  | Bocas extracción duchas habs. tipo C y D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Bocas extracción inodoros habs. tipo C y D | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | VEN-BE60 | 12 | 15.64 | 187.68
VEN-BE90 | Partida | ud. | Boca de extracción atutorregulable BE 90+REGULADOR DE CAUDAL | [6 empty] | 18 | 15.64 | 281.52
Suministro e instalación de boca de extracción autorregulable para baños / aseos / coladurías, de caudal variable 90 m3/h. Marca SIBER, modelo BE o similar a elegir por la propiedad y la DF.+ REGULADOR DE CAUDAL MRR de 90 m3/h, Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Para el cumplimiento de CTE HR, se evitará el paso de las vibraciones a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, amortiguadores, silent-blocks, espumilla anti-vibratoria, manguitos y suspensiones. La instalación ha de cumplir el anexo II tabla B del Real Decreto 1367/2007.
|  |  |  | Bocas extracción duchas habs. tipo E y F | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Bocas extracción inodoros habs. tipo E y F | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | VEN-BE90 | 18 | 15.64 | 281.52
VEN-MAN100 | Partida | ud. | Manguito boca extracción Ø100 mm con junta (Siber MAN 100+ MIA) | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de manguito boca extracción Ø100 mm con junta para tubo rígido, marca SIBER, modelo MAN 100 o similar con módulo de aislamiento acústico marca SIBER ref. MIA . Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Se deberá evitar el paso de vibraciones a los elementos constructivos instalando medios antivibratorios (abrazaderas amortiguadas, manguitos, espumas antivibratorias, suspensiones, etc.). Totalmente montada.
|  |  |  | Bocas extracción duchas habs. tipo E y F | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Bocas extracción inodoros habs. tipo E y F | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | VEN-MAN100 | 18 | 0 | 0
[9 empty] | V.1.2 | 1 | 4128.96 | 4128.96
V.1.3 | Capítulo |  | CAMPANA COCINA | [6 empty] | 1 | 27060 | 27060
DESMCOCHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 132 | 100 | 13200
Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DESMCOCHT | 132 | 100 | 13200
MOCAMPEXT | Partida | UD | MONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA | [6 empty] | 132 | 105 | 13860
Montaje de campana extractora con iluminación a suministrar por la propiedad. Incluso conexionado. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
|  |  |  | Habitaciones tipo B | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Habitaciones tipo E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Habitaciones tipo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | MOCAMPEXT | 132 | 105 | 13860
[9 empty] | V.1.3 | 1 | 27060 | 27060
[9 empty] | V.1 | 1 | 178531.86 | 178531.86
V.2 | Capítulo |  | APORTACIÓN AIRE EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 47501.9 | 47501.9
V.2.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 35845.9 | 35845.9
CGD250 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø250 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 16.8 | 43 | 722.4
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø225 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 4.8
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO HORIZONTAL | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 4.8
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 7.2
[9 empty] | CGD250 | 16.8 | 43 | 722.4
CGD225 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø225 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 7.2 | 43 | 309.6
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø225 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 7.2
[9 empty] | CGD225 | 7.2 | 43 | 309.6
CGD200 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø200 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 32.4 | 43 | 1393.2
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø200 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 4 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO HORIZ. FALSO TECHO | 2 | 5 | 1.2 | 0 | 12
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO VERTICAL | 3 | 3 | 1.2 | 0 | 10.8
|  |  |  | ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 5 | 3 | 2 | 1.2 | 0 | 7.2
[9 empty] | CGD200 | 32.4 | 43 | 1393.2
CGD180 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø180 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 43.2 | 43 | 1857.6
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø180 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 7.2
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO HORIZ. FALSO TECHO | 2 | 5 | 1.2 | 3 | 36
[9 empty] | CGD180 | 43.2 | 43 | 1857.6
CGD160 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø160 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 246 | 43 | 10578
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø160 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 1 | 24 | 2 | 1.2 | 0 | 57.6
|  |  |  | ASPIRACIÓN AIRE EXTRACTOR MONTANTE TIPO 3 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO HORIZONTAL | 24 | 2 | 1.2 | 0 | 57.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL | 24 | 3 | 1.2 | 0 | 86.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO HORIZONTAL | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO HORIZ. FALSO TECHO | 2 | 5 | 1.2 | 3 | 36
[9 empty] | CGD160 | 246 | 43 | 10578
CGD125 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 142.8 | 34 | 4855.2
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL | 24 | 3 | 1.2 | 0 | 86.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 2; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO HORIZONTAL | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 7.2
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO HORIZ. FALSO TECHO | 1 | 5 | 1.2 | 3 | 18
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE HABS TIPO E y F; TRAMO HORIZONTAL | 9 | 2 | 1.2 | 0 | 21.6
[9 empty] | CGD125 | 142.8 | 34 | 4855.2
CGD100 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 111.6 | 32 | 3571.2
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL | 24 | 3 | 1.2 | 0 | 86.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 5; TRAMO HORIZ. FALSO TECHO | 1 | 5 | 1.2 | 3 | 18
[9 empty] | CGD100 | 111.6 | 32 | 3571.2
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | [6 empty] | 388.8 | 30 | 11664
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 1; TRAMO VERTICAL | 24 | 3 | 1.2 | 0 | 86.4
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 3; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE MONTANTE TIPO 4; TRAMO VERTICAL | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3.6
|  |  |  | APORTACIÓN AIRE HABS TIPO A,B, C,D y G; TRAMO HORIZONTAL | 123 | 2 | 1.2 | 0 | 295.2
[9 empty] | CGD80 | 388.8 | 30 | 11664
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | [6 empty] | 5.04 | 23.75 | 119.7
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | Tramo embocadura extractor a conducto chapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montante tipo 1 | 24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.84 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Montante tipo 3 (Escalera E) | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Montante tipo 2 (escaleras D y N) | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Montante tipo 4 (escalera E) | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Planta primera bloque principal | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Planta segunda bloque principal | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | a*b*(c*2+d*2)
|  |  |  | Planta tercera bloque principal | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | a*b*(c*2+d*2)
[9 empty] | ISPVNETO | 5.04 | 23.75 | 119.7
MANT250 | Partida | u | MALLA ANTIPÁJAROS D250mm | [6 empty] | 6 | 25 | 150
Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D250mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | Montante tipo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montante tipo 3 (Escalera E) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Montante tipo 2 (escaleras D y N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montante tipo 4 (escalera E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MANT250 | 6 | 25 | 150
MANT160 | Partida | u | MALLA ANTIPÁJAROS D160mm | [6 empty] | 25 | 25 | 625
Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D160mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | Montante tipo 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Montante tipo 3 (Escalera E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montante tipo 2 (escaleras D y N) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Montante tipo 4 (escalera E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MANT160 | 25 | 25 | 625
[9 empty] | V.2.1 | 1 | 35845.9 | 35845.9
V.2.2 | Capítulo |  | EXTRACTOR | [6 empty] | 1 | 11656 | 11656
UVF_400-160 | Partida | UD | CAJA VENTILACIÓN SP UVF-400/160 F7 ECOWATT | [6 empty] | 25 | 376 | 9400
Suministro y montaje de caja de ventilación de caja de ventilación marca S&P Serie UVF 400/160 ECOWATT modelo con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros Q=350 m3/h Pe=100 Pa Caja de bornes con interruptor ON/OFF integrado. La caja de bornes es remota con longitud de cable 650 mm. Todos los modelos incorporan un potenciómetro en el interior de la caja de bornes, que permite realizar el ajuste manual de la velocidad. Bajo nivel sonoro. Aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor y revestimiento de alta resistencia, que reduce sensiblemente el ruido. Capacidad para 3 filtros. Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o dos filtros. Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás con motor EC. Incluye tomas exteriores de presión para facilitar el control del ventilador a caudal constante (se necesitan accesorios) Presostato incluido. Junto con el producto se suministra un presostato, que una vez conectado a las tomas de presión existentes en la caja, permite controlar el ensuciamiento de los filtros. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Montante tipo 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Montante tipo 3 (Escalera E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UVF_400-160 | 25 | 376 | 9400
UVF_600-200 | Partida | UD | CAJA VENTILACIÓN SP UVF-600/200 F7 ECOWATT | [6 empty] | 3 | 376 | 1128
Suministro y montaje de caja de ventilación de caja de ventilación marca S&P Serie UVF 600/200 ECOWATT modelo con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros Q=420 m3/h Pe=100 Pa Caja de bornes con interruptor ON/OFF integrado. La caja de bornes es remota con longitud de cable 650 mm. Todos los modelos incorporan un potenciómetro en el interior de la caja de bornes, que permite realizar el ajuste manual de la velocidad. Bajo nivel sonoro. Aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor y revestimiento de alta resistencia, que reduce sensiblemente el ruido. Capacidad para 3 filtros. Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o dos filtros. Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás con motor EC. Incluye tomas exteriores de presión para facilitar el control del ventilador a caudal constante (se necesitan accesorios) Presostato incluido. Junto con el producto se suministra un presostato, que una vez conectado a las tomas de presión existentes en la caja, permite controlar el ensuciamiento de los filtros. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UVF_600-200 | 3 | 376 | 1128
UVF_1100-250 | Partida | UD | CAJA VENTILACIÓN SP UVF-1100/250 F7 ECOWATT | [6 empty] | 3 | 376 | 1128
Suministro y montaje de caja de ventilación de caja de ventilación marca S&P Serie UVF 1100/250 ECOWATT modelo con filtros integrados, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V. Todos los modelos tienen capacidad para el montaje de hasta 3 filtros Q= 950 m3/h Pe=100 Pa Caja de bornes con interruptor ON/OFF integrado. La caja de bornes es remota con longitud de cable 650 mm. Todos los modelos incorporan un potenciómetro en el interior de la caja de bornes, que permite realizar el ajuste manual de la velocidad. Bajo nivel sonoro. Aislamiento acústico ininflamable (M0) de lana mineral de 30 mm de espesor y revestimiento de alta resistencia, que reduce sensiblemente el ruido. Capacidad para 3 filtros. Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o dos filtros. Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás con motor EC. Incluye tomas exteriores de presión para facilitar el control del ventilador a caudal constante (se necesitan accesorios) Presostato incluido. Junto con el producto se suministra un presostato, que una vez conectado a las tomas de presión existentes en la caja, permite controlar el ensuciamiento de los filtros. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Montante tipo 2 (escaleras D y N) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Montante tipo 4 (escalera E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | UVF_1100-250 | 3 | 376 | 1128
CONTROLFILTER | Partida |  | CONTROL FILTER REG | [6 empty] | 31 | 0 | 0
Suministro y montaje de Accesorio para el control de las unidades de ventilación UVF-ECOWATT, UTBS-ECOWATT y los purificadores UPC-ECOWATT. Funciones: Control proporcional del ventilador de forma manual mediante pulsadores. Control proporcional del ventilador de forma automática mediante AIRSENS o sonda de CO2 (Accesorio). Control del ventilador a caudal constante mediante un transmisor de presión TDP-S (Accesorio). Programación horaria semanal. Control del ensuciamiento de filtros mediante es presostato incluido en las todas unidades de las gamas UVF-ECOWATT, UTBS-ECOWATT y UPC-ECOWATT. Señal de salida de alarma (filtro sucio). Se aconseja instalación a poca distancia del equipo (< 3 m.). Distancia máxima 10 m. INCLUSO CABLEADO E INSTALACIÓN Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Montante tipo 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | Montante tipo 3 (Escalera E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Montante tipo 2 (escaleras D y N) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Montante tipo 4 (escalera E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CONTROLFILTER | 31 | 0 | 0
[9 empty] | V.2.2 | 1 | 11656 | 11656
[9 empty] | V.2 | 1 | 47501.9 | 47501.9
[9 empty] | V | 1 | 226033.76 | 226033.76
[9 empty] | HEP | 1 | 662985.46 | 662985.46