## Hoja1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
AA | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | 1 | 58932.3 | 58932.3
AA.01 | Capítulo |  | ED. PRINCIPAL ZZNN | 1 | 58932.3 | 58932.3
AA.1.0 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | 1 | 100 | 100
DESMCLHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | 1 | 100 | 100
Desmontaje de equipòs frigorificos partidos existentes, incluso tuberias frigorificas, soportaciones e instalacion eléctrica asociada
|  |  | AA.1.0 | 1 | 100 | 100
AA.1.1 | Capítulo |  | MAQUINARIA | 1 | 1335.16 | 1335.16
AUTM146R | Partida | ud | UD. CLIMATIZACIÓN AIRLAN UTM 14-6R | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad terminal de climatización marca AIRLAN, modelo UTM 14 – 6R (batería 6R), para sistema a 2 tubos. Estructura portante en chapa galvanizada de gran espesor resistente a la corrosión, agentes químicos y alcohol. Paneles autoportantes y desmontables; montaje con tornillos autorroscantes para una rápida inspección, mantenimiento rápido y sencillo, Motor eléctrico de 3 velocidade de caracteristicas: - Capacidad frigorífica total máx. 54,157 kW - Capacidad calorífica total máx. 107,771 kW. - Caudal de Aire(Max/Min): 6.827/4.249 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto)1.350x1.160x480mm Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta puesta en servicio. Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
AUTM64R | Partida | ud | UD. CLIMATIZACIÓN AIRLAN UTM 6-4R | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad terminal de climatización marca AIRLAN, modelo UTM 6 – 4R (batería 6R), para sistema a 2 tubos. Estructura portante en chapa galvanizada de gran espesor resistente a la corrosión, agentes químicos y alcohol. Paneles autoportantes y desmontables; montaje con tornillos autorroscantes para una rápida inspección, mantenimiento rápido y sencillo, Motor eléctrico de 3 velocidade de caracteristicas: - Capacidad frigorífica total máx. 26,294 kW - Capacidad calorífica total máx. 61.303 kW. - Caudal de Aire(Max/Min): 5.046/3.584 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto)1.350x1.250x570mm Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta puesta en servicio. Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
CL03 | Partida | u | UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN BAJA SILUETA AIRLAN UTM 4 6R - D | -4 | 0 | 0
Suministro e instalación de unidad de unidad de acondicionamiento marca Airlan serie UTM, modelo UTM 4 6R - D, horizontal con bateria de 6 rangos Caudal de aire nominal: 3413 m3/h. Presion disponible: 150 Pa Rendimiento frigorífico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 27°C b.s. 19°C b.u. ; Temperatura agua (Ent-Usc) 7°C - 12°C: Potencia total: 27,274kW. Rendimiento térmico con batería de 6 rangos con temperatura aire entrante 20°C ; Temperatura agua (Ent-Usc) 45°C - 40°C: Potencia total: 29 kW. Incluye material de instalación adicional, pruebas, ingeniería y puesta en marcha. Totalmente instalada y funcionando.
FCL32 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL32 | 1 | 552.27 | 552.27
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL32 - Capacidad frigorífica: 1,90 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 1,99 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
FCL36 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL36 | 1 | 591.72 | 591.72
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL36 - Capacidad frigorífica: 3.00 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3.12 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
FCL42 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL42 | 1 | 631.17 | 631.17
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL42 - Capacidad frigorífica: 3,95 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3,65 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 700/360/260 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
TT | Partida | ud | TERMOSTATO | -4 | 110 | -440
Suministro e instalacion de Termostato marca Frimec Modelo TD-06CO2P3V, Características: - Termostato digital empotrable. - Sistema a 2 tubos. - Control 3 velocidades ventilador. - Cambio invierno/verano automático opcional por sonda exterior colocada en la tubería de agua. - Posibilidad de control de temperatura por retorno - Contacto de ventana / tarjetero del hotel. - Instalación en caja universal. Incluso conexionado, y programación, pp de accesorios y material necesario para su montje y conexionado.
|  |  | AA.1.1 | 1 | 1335.16 | 1335.16
AA.1.2 | Capítulo |  | TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO | 1 | 34684 | 34684
CZCCLD25 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D25x3,5mm | 446.4 | 8.26 | 3687.26
Suministro e instalación de tuberia de polipropileno multicapa 25x3,5mm. Fabricada según Norma UNE-EN 12201, PN16 SDR11/S5. Marca Niron Clima. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
CzCCLd32 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm | 405.6 | 16.23 | 6582.89
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
CzCCLd40 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D40x3,7mm | 86.4 | 13.99 | 1208.74
Suministro e instalación de tuberia de polipropileno multicapa 40x3,7mm. Fabricada según Norma UNE-EN 12201, PN16 SDR11/S5. Marca Niron Clima. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
CzCCLd50 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D50x4,6mm | 67.7 | 18.14 | 1228.08
Suministro e instalación de tuberia de polipropileno multicapa 50x4,6mm. Fabricada según Norma UNE-EN 12201, PN16 SDR11/S5. Marca Niron Clima. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
CzCCLd63 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D63x5,2mm | 84.6 | 26.6 | 2250.36
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
CzCCLd75 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø75mm | -28 | 34.81 | -974.68
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
CzCCLd90 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø90mm | 21.6 | 41.8 | 902.88
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
CzCCLd110 | Partida | ml | TUBERIA COMPUESTA NIRON CLIMA PPR de ø110mm | 50.4 | 63.65 | 3207.96
AISD25X25MM | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D25 e25mm | 446.4 | 8.62 | 3847.97
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 25 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
ED32-25 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e25mm | 405.6 | 11 | 4461.6
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
ED40-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D40 e25mm | 86.4 | 12.99 | 1122.34
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D40x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
ED50-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D50 e25mm | 67.7 | 13.6 | 920.72
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D50x30mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
ED63-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D63 e30mm | 84.6 | 15.46 | 1307.92
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
ED75-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D75 e30mm | -28 | 16.72 | -468.16
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
ED90-30 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D90 e30mm | 21.6 | 18.53 | 400.25
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 90 mm 30mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
ED110-40 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D110 e40mm | 50.4 | 27.16 | 1368.86
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 110 mm 40mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 40 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
AISLVALV | Partida | u | AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS | 22 | 46.35 | 1019.7
Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente.
FVALBO34 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" | 2 | 16 | 32
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20ºC, Tª max=150ºC, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FVALBO1 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | 2 | 16 | 32
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20ºC, Tª max=150ºC, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FVALBO112 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | -2 | 28 | -56
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FVALMA2 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA DE ø2" PALANCA | 9 | 128.25 | 1154.25
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100ºC, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04112 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FVALMA212 | Partida | u | VALVULA DE MARIPOSA DE ø2 1/2" PALANCA | -2 | 152 | -304
Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elástomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100ºC, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04113 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
AC01024 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" | 4 | 64.4 | 257.6
Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tuberia aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
FILTRO112 | Partida | u | FILTRO Y ø1 12" paso filtro 0,5mm | -6 | 50 | -300
Suministro y colocación de filtro Y 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
FILTRO2 | Partida | u | FILTRO Y CON BRIDAS ø2" paso filtro 0,5mm | 4 | 90 | 360
Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
ABQM40F34 | Partida | u | KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO 15 HF | 3 | 169.13 | 507.39
Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
ABQM40FBP34 | Partida | u | KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO + BY PASS | 1 | 270.57 | 270.57
Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 con by-pass formado por válvula de presión diferencial (ref. 003L6020) y válvula de equilibrado (REF. 003Z8302). Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
53-1375-01 | Partida | u | VALVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO D40mm CON ACTUADOR | -3 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de 2 vias de equilibrado y control independientes de la presión diferencial, DN40 rosca H-H, con tomas P/T , estanca con equilibrado dinámico con ajuste externo, control (3 puntos o Proporcional) y control de presión diferencial, totalmente instalada.marca Frese modelo Optima Compact High 15MM DN40 codigo 53-1375-01 DN 40 H/H o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado. Actuador incluido en la valvula 24Vcc/Vca, 15 ml cableado bajo tubo incluido.
0132400 | Partida | u | VALVULA DE EQUILIBRADO DINAMICO DN50mm | 1 | 655.5 | 655.5
Suministro e instalación de valvula de equilibrado dinamico con ajuste manual del caudal DN50 , marca Frese modelo Sigma Compact Embridada 53-2400 codigo 0132400 o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje, conexionado y sustentación.
53-1376-01 | Partida | u | VALVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO D50mm CON ACTUADOR | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de válvula de 2 vias de equilibrado y control independientes de la presión diferencial, DN50 rosca H-H, con tomas P/T , estanca con equilibrado dinámico con ajuste externo, control (3 puntos o Proporcional) y control de presión diferencial, totalmente instalada.marca Frese modelo Optima Compact High 15MM DN50 codigo 53-1376-01 DN 50 H/H o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado. Actuador incluido en la valvula 24Vcc/Vca, 15 ml cableado bajo tubo incluido.
2041 09 | Partida | u | VALVULA DE 3 VIAS D50mm TIPO T CON MANETA | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Válvula esfera 3 vías paso reducido tipo T de 2", de acero inoxidable AISI 316 - Cuatro asientos PTFE+FV juntas cuerpo y eje: PTFE tórica eje: Vitón. Extremos: Rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). PN 63. Temp. -25ºC +180ºC. Montaje directo S/ISO 5211. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo. Marca Genebre Referencia: 2041 Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
2041 08 | Partida | u | VALVULA DE 3 VIAS D40mm TIPO T CON MANETA | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Válvula esfera 3 vías paso reducido tipo T de 1 1/2", de acero inoxidable AISI 316 - Cuatro asientos PTFE+FV juntas cuerpo y eje: PTFE tórica eje: Vitón. Extremos: Rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). PN 63. Temp. -25ºC +180ºC. Montaje directo S/ISO 5211. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo. Marca Genebre Referencia: 2041 Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
V3VD50 | Partida | u | VALVULA DE 3 VIAS D50mm MOTORIZADA | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación deVálvula de tres vías motorizada marca WOLF. DN 50 Rp 2" 230V, Kvs 40. Incluye: motor para válvula de 3 vias con cable de conexión de 4 m, 24 VAC/SPST y válvula de 3 vías.Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexionado.
|  |  | AA.1.2 | 1 | 34684 | 34684
AA.1.3 | Capítulo |  | DESAGÜES DE CONDENSADOS | 1 | 1520 | 1520
VACIADD32 | Partida | u | VACIADO 1 1/4" | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desague. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | 40 | 38 | 1520
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifon registrable y bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | 9 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
INJ. DES COND | Partida | ud. | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | 9 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  | AA.1.3 | 1 | 1520 | 1520
AA.1.4 | Capítulo |  | DIFUSION DE AIRE | 1 | 21293.14 | 21293.14
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | 637.37 | 23.75 | 15137.54
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
CFLEX80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE D250mm AISLADO | -36 | 0 | 0
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 250 mm de diámetro interior y 300mm exterior, con aislmiento de fibra de vidrio de 25mm, , obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
160101aI | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 300 mm | 18 | 41.2 | 741.6
Suministro e instalación de conducto circular de 300mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
EMBCFCJ01 | Partida | ud. | Embocaduras conducto-fancoil | 0 | 41.26 | 0
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
EMBCREJ01 | Partida | ud. | Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno | 23 | 15.55 | 357.65
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
LMT-MINI10X15 | Partida | ud. | Rejilla MADEL LMT MINI 1000x150mm | -16 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 1.000x200mm (LxH) acabado M9016, con angulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LNG4V | Partida | ml | DIFUSOR LINEAL DE 4 VIAS L=1000mm | 30 | 106.82 | 3204.6
Suministro e instalación de difusor lineal de 4 vias Marca Madel modelo LNG-AR (PM) AA dim. 4x1000, construido en aluminio y acabado lacado color blanco RAL9010. Autil=0,0174 m2/ml. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
DMTAR10060SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM S AA 1000x600mm | -4 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, de álabes opuestos, de dimensiones 1000x600mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
DMT-AR100X50 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO MADEL DMT-AR 1000X500 | 6 | 113 | 678
Suministro e instalación de rejilla para toma de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º yparalelas a la cota mayor serie DMT-AR dim. 1000x500mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016, construido en acero zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
DMT-AR100X20 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO MADEL DMT-AR 1000X200 | 5 | 56.4 | 282
Suministro e instalación de rejilla para toma de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º yparalelas a la cota mayor serie DMT-AR dim. 1000x200mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016, construido en acero zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
DMT-AR80X25 | Partida | u | REJILLA DE RETORNO MADEL DMT-AR 800X250 | 5 | 52.15 | 260.75
Suministro e instalación de rejilla para toma de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º yparalelas a la cota mayor serie DMT-AR dim. 800x250mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016, construido en acero zincado, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMTMDDSP10015 | Partida | u | REJILLA MADEL LMT-MISS-DD+SP 1000x150 | 10 | 84 | 840
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT LMT-MISS-DD+SP, de dimensiones 1000x150mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas orientables. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMTMDDSP9015 | Partida | u | REJILLA MADEL LMT-MISS-DD+SP 900x150 | 6 | 74 | 444
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT LMT-MISS-DD+SP, de dimensiones 900x150mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas orientables. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMTMDDSP8015 | Partida | u | REJILLA MADEL LMT-MISS-DD+SP 800x150 | 1 | 68 | 68
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT LMT-MISS-DD+SP, de dimensiones 800x150mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas orientables. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMTMDDSP7015 | Partida | u | REJILLA MADEL LMT-MISS-DD+SP 700x150 | 2 | 62 | 124
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT LMT-MISS-DD+SP, de dimensiones 700x150mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas orientables. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
LMTMDDSP10010 | Partida | u | REJILLA MADEL LMT-MISS-DD+SP 1000x100 | 11 | 70 | 770
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT LMT-MISS-DD+SP, de dimensiones 1000x100mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas orientables. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
SA-SIF32REGEM | Partida | ud. | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | -4 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | -42.5 | 38 | -1615
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifon registrable y bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
AISD32X25MM | Partida | ml | Aislamiento de espuma elastomérica D32x25mm | -30 | 0 | 0
Suministro e instalación de aislamiento flexible a base de espuma elastomerica de D32x25mm, para una conductividad térmica de referencia igual a 0,04 W/(m·K) a 10 °C, incluso p.p. de accesorios y elementos necsarios para su montaje.
INJ. DES COND | Partida | ud. | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | -4 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  | AA.1.4 | 1 | 21293.14 | 21293.14
|  |  | AA.01 | 1 | 58932.3 | 58932.3
|  |  | AA | 1 | 58932.3 | 58932.3
V | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE VENTILACION | 1 | 0 | 0
V.1 | Capítulo |  | APARTAMENTO TIPO | 0 | 125641.75 | 0
V.1.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 76761.75 | 76761.75
DESMVENRHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | 208 | 100 | 20800
Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | 832 | 30 | 24960
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CFLEX100 | Partida | ml | Conducto circular flexible D100mm | 1.3 | 7.5 | 9.75
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 100 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
PPCI-CO.IN80 | Partida | ud. | Collarín intumescente cortafuego Ø80mm | 416 | 74.5 | 30992
Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 80 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  | V.1.1 | 1 | 76761.75 | 76761.75
V.1.2 | Capítulo |  | BOCAS EXTRACCION | 1 | 6240 | 6240
BWC10001 | Partida | u | BOCA CIRCULAR REGULABLE BWC-C (S) DIM.100 MADEL | 208 | 30 | 6240
Suministro e instalación de boca circular regulable Madel BWC-C (S) dim.100 mm construido en polipropileno color blanco, fijación mediante clips en el cuello de montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  | V.1.2 | 1 | 6240 | 6240
V.1.3 | Capítulo |  | CAMPANA COCINA | 1 | 42640 | 42640
DESMCOCHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | 208 | 100 | 20800
Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
MOCAMPEXT | Partida | UD | MONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA | 208 | 105 | 21840
Montaje de campana extractora con iluminación a suministrar por la propiedad. Incluso conexionado. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  | V.1.3 | 1 | 42640 | 42640
|  |  | V.1 | 0 | 125641.75 | 0
V.2 | Capítulo |  | MONTANTES 2 HABITACIONES | 0 | 2821.95 | 0
V.2.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 2821.95 | 2821.95
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | 0 | 30 | 0
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD100 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm | 3.9 | 32 | 124.8
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD125 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm | 7.8 | 34 | 265.2
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD160 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø160 mm, e=0,5 mm | 3.9 | 43 | 167.7
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø160 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | 0.6 | 23.75 | 14.25
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
MANT160 | Partida | u | MALLA ANTIPÁJAROS D160mm | 90 | 25 | 2250
Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D160mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  | V.2.1 | 1 | 2821.95 | 2821.95
V.2.2 | Capítulo |  | EXTRACTOR | 1 | 0 | 0
NEOLINEO200 | Partida | UD | EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 200/V | 0 | 376 | 0
Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 200/V: Q=460,8m3/h Pe=19/12 (v1/v2) mmca Lw=70/65 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envolvente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 ºC +60 ºC. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando.
NEOLINEO150 | Partida | UD | EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 150/V | 0 | 269 | 0
Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 150/V: Q=230,4m3/h Pe=14,2/7,5 (v1/v2) mmca Lw=54/47 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envolvente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 ºC +60 ºC. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  | V.2.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | V.2 | 0 | 2821.95 | 0
V.3 | Capítulo |  | MONTANTES 1 HABITACION | 0 | 535.45 | 0
V.3.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 535.45 | 535.45
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | 3.9 | 30 | 117
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD100 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm | 7.8 | 32 | 249.6
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD125 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm | 3.9 | 34 | 132.6
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | 0.6 | 23.75 | 14.25
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
MANT125 | Partida | u | MALLA ANTIPÁJAROS D125mm | 1 | 22 | 22
Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D125mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  | V.3.1 | 1 | 535.45 | 535.45
V.3.2 | Capítulo |  | EXTRACTOR | 1 | 0 | 0
NEOLINEO150 | Partida | UD | EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 150/V | 0 | 269 | 0
Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 150/V: Q=230,4m3/h Pe=14,2/7,5 (v1/v2) mmca Lw=54/47 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envolvente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 ºC +60 ºC. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  | V.3.2 | 1 | 0 | 0
|  |  | V.3 | 0 | 535.45 | 0
V.4 | Capítulo |  | MONTANTES 1 HABITACION 2 PLANTAS | 0 | 570.85 | 0
V.4.1 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 401.85 | 401.85
CGD80 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm | 3.9 | 30 | 117
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
CGD100 | Partida | ml | CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm | 7.8 | 32 | 249.6
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.
ISPVNETO | Partida | m2 | Conducto aislado de fibra | 0.6 | 23.75 | 14.25
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
MANT100 | Partida | u | MALLA ANTIPÁJAROS D100mm | 1 | 21 | 21
Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D125mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  | V.4.1 | 1 | 401.85 | 401.85
V.4.2 | Capítulo |  | EXTRACTOR | 1 | 169 | 169
NEOLINEO100 | Partida | UD | EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 100/V | 1 | 169 | 169
Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 100/V: Q=115,2m3/h Pe=8,9/6,3 (v1/v2) mmca Lw=51/48 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envolvente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 ºC +60 ºC. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  | V.4.2 | 1 | 169 | 169
|  |  | V.4 | 0 | 570.85 | 0
VZZNN | Capítulo |  | ZONAS NOBLES | 1 | 0 | 0
VZZNN01 | Capítulo |  | RECUPERADORES | 1 | 0 | 0
VZZNN02 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0
|  |  | VZZNN | 1 | 0 | 0
|  |  | V | 1 | 0 | 0
|  |  | HEP | 1 | 58932.3 | 58932.3