## Full1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
V | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE VENTILACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VZZNN | Capítulo |  | ZONAS NOBLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VZZNN01 | Capítulo |  | RECUPERADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ORQ010H2BASF7 | Partida | u | RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 010 H2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO, OREQA 010 H2 ISO ePM1>=50%, ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83%. Características: - Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010. - Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas. - Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros. - Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción. - Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus: - Control BASIC - Control EVO COP: para trabajar a presión constante - Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante - Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V. - Funcionamiento compatible 50/60 Hz. - Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados. - Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80%/ISO ePM1=50% (F7+F9/F7). - Configuración horizontal. Incluye: 1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2) Temperatura: • Tipo sensor: NTC. • Rango de medida: 0,0ºC a 50,0ºC. • Vida sensor: > 10 años. Humedad relativa: • Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado. • Rango de medida: 0% a 100%. • Vida sensor: > 10 años. CO2 (dióxido de carbono): • Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual. • Rango de medida: 0ppm a 2000ppm. • Vida sensor: > 5 años. • Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2 FUNCIONES • Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión. • Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V. • Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles. Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2 •Salidas analógicas 0…10V para las medidas ambientales. •CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V •Tensión eléctrica de alimentación: 100…250V •Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS). •Montaje en ambiente interior. Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo. •Facilidad de conexión: Plug & Play 4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F250-4 BA-400 25 (960002051) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación. • Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación. • Clasificación al fuego: M0. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | REC 2 - HALL-RECEPCIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ORQ010H2BASF7 | 1 | 0 | 0
ORQ030H2BASF7 | Partida | u | RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 030 H2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO,OREQA 030 H2 ISO ePM1>=50%, ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83%. Características: - Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010. - Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas. - Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros. - Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción. - Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus: - Control BASIC - Control EVO COP: para trabajar a presión constante - Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante - Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V. - Funcionamiento compatible 50/60 Hz. - Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados. - Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80%/ISO ePM1=50% (F7+F9/F7). - Configuración horizontal. Incluye: 1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2) Temperatura: • Tipo sensor: NTC. • Rango de medida: 0,0ºC a 50,0ºC. • Vida sensor: > 10 años. Humedad relativa: • Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado. • Rango de medida: 0% a 100%. • Vida sensor: > 10 años. CO2 (dióxido de carbono): • Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual. • Rango de medida: 0ppm a 2000ppm. • Vida sensor: > 5 años. • Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2 FUNCIONES • Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión. • Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V. • Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles. Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2 •Salidas analógicas 0…10V para las medidas ambientales. •CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V •Tensión eléctrica de alimentación: 100…250V •Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS). •Montaje en ambiente interior. Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo. •Facilidad de conexión: Plug & Play 4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F400-4 BA-400 40 (960002054) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación. • Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación. • Clasificación al fuego: M0. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | REC 1 - SALÓN-ESCENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | REC 3 - COMEDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ORQ030H2BASF7 | 2 | 0 | 0
960025050 | Partida | u | SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 (960025050) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150ºC. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 960025050 | 0 | 0 | 0
960040080 | Partida | u | SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 (960040080) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150ºC. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.
[9 empty] | VZZNN01 | 1 | 0 | 0
VZZNN02 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
160101ah | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 250 mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto circular de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.
|  |  |  | PREVISIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 160101ah | 1 | 0 | 0
ISPVNETO | Partida | m2 | CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25 | [6 empty] | 88.66 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | REC01 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | REC01 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 11.7
|  |  |  | REC01 APORTE AIRE CLIM. | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | REC02 APORTE AIRE CLIM. | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2.6
|  |  |  | REC02 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 4.5 | 0 | 0 | 5.85
|  |  |  | REC02 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 4.5 | 0 | 0 | 5.85
|  |  |  | REC03 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 15 | 0 | 0 | 19.5
|  |  |  | REC03 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR | 1.3 | 11.5 | 0 | 0 | 14.95
|  |  |  | REC03 APORTE AIRE CLIM. | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 2.08
|  |  |  | REC03 APORTE AIRE CLIM. | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 2.08
|  |  |  | VENT APORTE OFICINAS | 1.3 | 5.5 | 0 | 0 | 7.15
|  |  |  | VENT EXTRACION OFICINAS | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 6.5
[9 empty] | ISPVNETO | 88.66 | 0 | 0
CXT315 | Partida | u | REJILLA TAE CIRCULAR MADEL CXT Ø315mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla circular para toma de aire exterior con malla serie CXT (T) dim. 315mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | REC02 ADMISIÓN AIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | REC02 EXPULSIÓN AIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CXT315 | 2 | 0 | 0
DXT4020 | Partida | u | REJILLA TAE RECTANGULAR MADEL DXT 400x200mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla rectangular para toma de aire exterior con malla serie DCT (T), de dimension 700x400mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | REC01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | REC03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DXT4020 | 4 | 0 | 0
DMTAR6030 | Partida | u | REJILLA RETORNO MADEL DMT-AR 600x300 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construida en aluminio y acabado anodizado, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | REC02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR6030 | 1 | 0 | 0
DMTAR8025SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x250mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x250mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Comedor PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR8025SP | 1 | 0 | 0
DMTAR3010SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 300x100mm | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 300x100mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Bar Planta baja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | DMTAR3010SP | 3 | 0 | 0
DXT70X40 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 700x400mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 700X400mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Comedor PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Salon Escenario | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DXT70X40 | 4 | 0 | 0
DXT30X20 | Partida | u | Rejilla TAE MADEL DXT 300x200mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 300X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Bar PB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DXT30X20 | 2 | 0 | 0
DMTAR8050SP | Partida | u | Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x500mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x500mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Salon Escenario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DMTAR8050SP | 1 | 0 | 0
FOKEISM5030 | Partida | u | Cortafuegos manual FOK-EIS-120-MA/PIF/ 500x300 MADEL | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Sum. y col. de compuerta cortafuegos clasificada EIS 120 según norma UNE-EN 1366-2 de la serie FOK-EIS-120-H-MA/PIF/ 500x300 para rearme manual,Marca MADEL.Contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible térmico a 72ºC. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humo frios. Con elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | REC03 - COMEDOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FOKEISM5030 | 2 | 0 | 0
FOKEISM2010 | Partida | u | Cortafuegos manual FOK-EIS-120-MA/PIF/ 200x100 MADEL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Sum. y col. de compuerta cortafuegos clasificada EIS 120 según norma UNE-EN 1366-2 de la serie FOK-EIS-120-H-MA/PIF/ 200x100 para rearme manual,Marca MADEL.Contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible térmico a 72ºC. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humo frios. Con elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | VENT APORTE OFICINAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | VENT EXTRACION OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FOKEISM2010 | 3 | 0 | 0
LMTMINI20X75S | Partida | u | REJILLA MADEL LMT MIINI+SP 200x75mm | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 200x75mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | VENT APORTE OFICINAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | VENT EXTRACION OFICINAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | LMTMINI20X75S | 4 | 0 | 0
LMTMINI25X10S | Partida | u | REJILLA MADEL LMT MIINI+SP 250x100mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 250x100mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas fijas a 0º. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | VENT APORTE OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | VENT EXTRACION OFICINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | LMTMINI25X10S | 2 | 0 | 0
EMBCFCJ02 | Partida | u | Embocaduras conducto-Recuperador | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Embocadura de conducto a recuperador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | REC1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | REC2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | REC3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | EMBCFCJ02 | 12 | 0 | 0
EMBCREJ02 | Partida | u | Embocadura conducto a bocas de extracción o retorno | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Embocadura de conducto a bocas de extraccion o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | embocaduras a rejillas | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | EMBCREJ02 | 18 | 0 | 0
SKC-RMA2015 | Partida | u | COMPUERTA DE CAUDAL CONSTANTE MADEL SKC-R/MA 250x200mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Compuerta rectangular con mecanismo manual para fijar un caudal determinado (configuración standard de fábrica 576 m3/h) con sistema autorregulable y con ajuste de caudal obra Marca Madel modelo SKC-R/MA 200x150mm. Construida en acero galvanizado para conexión a conducto rectangiular. Incluso p.p. de accesorios, acoplamiento para conducto rectangular y elementos de soportaje.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SKC-RMA2015 | 1 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | u | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | RECUPERADORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | SA-SIF32REGEM | 3 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 36 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | recuperadores | 3 | 12 | 0 | 0 | 36
[9 empty] | SA-PVC32 | 36 | 0 | 0
INJ. DES COND | Partida | u | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  |  | recuperadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | INJ. DES COND | 3 | 0 | 0
[9 empty] | VZZNN02 | 1 | 0 | 0
VZZNN03 | Capítulo | ud. | PRUEBAS, ENSAYOS Y DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CLIMV | Partida | Ud. | Puesta en marcha de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puesta en marcha de la instalación de ventilación en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejas de impulsión/aspiración, regulación automática. Incluso entrega de actas de pruebas y ensayos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLIMV | 1 | 0 | 0
as-built-V | Partida | Ud. | Documentación necesaria para tramitación en la DGI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Realización y entrega, en formato electrónico y papel, de documentación detallada normalizada para la obtención de la puesta en servicio de la instalación por parte de la DGI.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | as-built-V | 1 | 0 | 0
[9 empty] | VZZNN03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | VZZNN | 1 | 0 | 0
VLAV | Capítulo |  | LAVANDERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VLAV01 | Capítulo |  | EXTRACTOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PSOD1129399 | Partida | u | EXTRACTOR CIRCULAR EN LINEA SODECA CA/LINE/EC-16 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de extractor circular en linea Sodeca Mod. CA/LINE/EC-16, de caracteristicas: Ventilador: • Envolvente en chapa de acero. • Caja de bornes externa. • Instalación rápida y sencilla. • Pie soporte incluido. • Turbina a reacción. Motor: • Motores EC Technology de alta eficiencia, rotor exterior y regulables mediante 0-10 V. • Motor con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -25 ºC +60 ºC. • Velocidad ajustable mediante señal 0-10 V. • Modbus RTU y relé de alarma incorporados (modelos 35 y 40). Acabado: • Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | Lavanderia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PSOD1129399 | 1 | 0 | 0
1024172 | Partida | u | REGULADOR DE VELOCIDAD MTP - REF. 1024172 - SODECA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de regulador de velocidad MTP Marca SODECA - Ref. 1024172. Características: . Potenciómetro para el control de velocidad de ventiladores equipados con motor brushless 0-10 VDC. . Entrega una tensión entre 0 y 10 VDC de una forma progresiva. . Puede usarse como un interruptor. . Cuerpo resistente a humedad. . Posibilidad de montaje en superficie o empotrado. Totalmente montado, terminado y funcionando.
|  |  |  | Lavanderia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 1024172 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | VLAV01 | 1 | 0 | 0
VLAV02 | Capítulo |  | RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
COND70X25 | Partida | m2 | CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA | [6 empty] | 3.25 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto rectangular de chapa galvanizada de 0,7mm de espesorl. Incluso conexionado a red y pp de accesorios y material necesario para su ejecución y soportación.
|  |  |  | EXTRACCION LAVANDERIA | 1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 3.25
[9 empty] | COND70X25 | 3.25 | 0 | 0
SA-CEPVC160 | Partida | ml | Tuberia ventilación PVC ø160mm | [6 empty] | 7.8 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo de PVC liso de 160mm de diámetro y 3.9mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para ventilación, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
|  |  |  | EXTRACCION LAVANDERIA | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 7.8
[9 empty] | SA-CEPVC160 | 7.8 | 0 | 0
DMTAR3015 | Partida | u | REJILLA RETORNO MADEL DMT-AR 300x150 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM (S) AA dim. 300x150, construida en aluminio y acabado anodizado, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | EXTRACCION LAVANDERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DMTAR3015 | 2 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejilla aportacion | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | EXTRACCION LAVANDERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EMBCREJ01 | 2 | 0 | 0
EMBCFCJ04 | Partida | u | Embocaduras caja ventilacion / extractor | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Embocadura de conducto a caja ventilacion / extractor. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | EXTRACCION LAVANDERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EMBCFCJ04 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | VLAV02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | VLAV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | V | 1 | 0 | 0
AA_LAVANDERIA | Capítulo | u | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN LAVANDERIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AA_LAVAND_01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMCLHT | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de equipòs frigorificos partidos existentes, incluso tuberias frigorificas, soportaciones e instalacion eléctrica asociada
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMCLHT | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVAND_01 | 1 | 0 | 0
AA_LAVAND_02 | Capítulo |  | MAQUINARIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
FCZP400BCPO | Partida | ud. | FAN COIL 2 TUBOS FCZ-PO-400-BC PO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de fan coil 1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: TECHO. - Envolvente: SÍN - Modelo: FCZ-PO-400 BC PO - Capacidad frigorífica: 3.410 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3.350 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 559/487/346 m3/h - Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 1.013x453x216mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Zona lavadoras (NUEVO A SOLICITAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FCZP400BCPO | 1 | 0 | 0
FCL32 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL32 - Capacidad frigorífica: 1,90 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 1,99 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
FCL36 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL36 - Capacidad frigorífica: 3.00 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3.12 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Zona comun lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FCL36 | 1 | 0 | 0
FCL42 | Partida | ud | FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL42 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 bateria de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogia de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL42 - Capacidad frigorífica: 3,95 W (7-12ºC) - Capacidad calorífica: 3,65 W (45-40ºC) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 700/360/260 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidraulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexionado hidraulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando.
|  |  |  | Zona trabajo lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FCL42 | 1 | 0 | 0
MTT | Partida | ud | MONTAJE TERMOSTATO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Instalación de termostato a suministrar por la propiedad, incluso soportación y conexionado.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | MTT | 3 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVAND_02 | 1 | 0 | 0
AA_LAVAND_03 | Capítulo |  | TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CZCCLD25 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D25x3,5mm | [6 empty] | 19.2 | 0 | 0
Suministro e instalación de tuberia de polipropileno multicapa 25x3,5mm. Fabricada según Norma UNE-EN 12201, PN16 SDR11/S5. Marca Niron Clima. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
|  |  |  | Circuito clima alim. cassette zona común lavandería | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
|  |  |  | Circuito clima alim. FC conductos zona lavadoras | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
[9 empty] | CZCCLD25 | 19.2 | 0 | 0
CzCCLd32 | Partida | ml | TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm | [6 empty] | 45.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.
|  |  |  | Circuito común clima lavanderia | 1.2 | 12 | 2 | 0 | 28.8
|  |  |  | Circuito clima alim. cassette zona trabajo lavanderia | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 16.8
[9 empty] | CzCCLd32 | 45.6 | 0 | 0
AISD25X25MM | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D25 e25mm | [6 empty] | 19.2 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 25 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Circuito clima alim. cassette zona común lavandería | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
|  |  |  | Circuito clima alim. FC conductos zona lavadoras | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 9.6
[9 empty] | AISD25X25MM | 19.2 | 0 | 0
ED32-25 | Partida | ml | COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e25mm | [6 empty] | 45.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (lambda) 10ºC = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Circuito común clima lavanderia | 1.2 | 12 | 2 | 0 | 28.8
|  |  |  | Circuito clima alim. cassette zona trabajo lavanderia | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 16.8
[9 empty] | ED32-25 | 45.6 | 0 | 0
AISLVALV | Partida | u | AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente.
|  |  |  | KIT VALVULAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AISLVALV | 3 | 0 | 0
FVALBO34 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20ºC, Tª max=150ºC, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | ZONA COMUN LAVANDERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ZONA LAVADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FVALBO34 | 0 | 0 | 0
FVALBO1 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20ºC, Tª max=150ºC, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | ZONA COMUN LAVANDERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ZONA LAVADORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FVALBO1 | 0 | 0 | 0
FVALBO112 | Partida | u | VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | DERIVACIÓN RAMAL LAVANDERÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | FVALBO112 | 2 | 0 | 0
AC01024 | Partida | u | PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tuberia aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.
|  |  |  | FC ZONA COMUN LAVANDERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | FC ZONA LAVADORAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AC01024 | 6 | 0 | 0
FILTRO112 | Partida | u | FILTRO Y ø1 12" paso filtro 0,5mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y colocación de filtro Y 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Lavanderia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FILTRO112 | 1 | 0 | 0
FILTRO2 | Partida | u | FILTRO Y CON BRIDAS ø2" paso filtro 0,5mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120ºC, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
ABQM40F34 | Partida | u | KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO 15 HF | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Zona lavadoras (NUEVO A SOLICITAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Zona comun lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ABQM40F34 | 2 | 0 | 0
ABQM40FBP34 | Partida | u | KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO + BY PASS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 con by-pass formado por válvula de presión diferencial (ref. 003L6020) y válvula de equilibrado (REF. 003Z8302). Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.
|  |  |  | Zona trabajo lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ABQM40FBP34 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVAND_03 | 1 | 0 | 0
AA_LAVAND_04 | Capítulo |  | DESAGÜES DE CONDENSADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
VACIADD32 | Partida | u | VACIADO 1 1/4" | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desague. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | FC ZONA COMUN LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA LAVADORAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | VACIADD32 | 3 | 0 | 0
SA-PVC32 | Partida | ml | Tubería PVC 32 mm, conducción condensados | [6 empty] | 24 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | FC ZONA COMUN LAVANDERIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | FC ZONA LAVADORAS | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | SA-PVC32 | 24 | 0 | 0
SA-SIF32REGEM | Partida | u | Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.
|  |  |  | FC ZONA COMUN LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA LAVADORAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | SA-SIF32REGEM | 3 | 0 | 0
INJ. DES COND | Partida | u | Formación "injerto" conexión desagüe condensados | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.
|  |  |  | FC ZONA COMUN LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC ZONA LAVADORAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | INJ. DES COND | 3 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVAND_04 | 1 | 0 | 0
AA_LAVAND_05 | Capítulo |  | DIFUSION DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ISPVNETO | Partida | m2 | CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25 | [6 empty] | 2.1 | 0 | 0
Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.
|  |  |  | APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS | 1 | 5 | 0.25 | 0.2 | 2.1 | a*(b*2+c*2)
[9 empty] | ISPVNETO | 2.1 | 0 | 0
EMBCFCJ01 | Partida | u | Embocaduras conducto-fancoil | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | EMBCFCJ01 | 2 | 0 | 0
EMBCREJ01 | Partida | u | Embocadura conducto a rejilla aportacion | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.
|  |  |  | APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EMBCREJ01 | 1 | 0 | 0
DXT4020 | Partida | u | REJILLA TAE RECTANGULAR MADEL DXT 400x200mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de rejilla rectangular para toma de aire exterior con malla serie DCT (T), de dimension 700x400mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.
|  |  |  | aportación fancoil zona lavadoras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DXT4020 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVAND_05 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | AA_LAVANDERIA | 1 | 0 | 0
AA_DESP | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DESPACHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AA_DESP_01 | Partida |  | ACTUACIONES PREVIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AA_DESP_02 | Partida |  | MAQUINARIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AA_DESP_03 | Partida |  | TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
EN MEDICIÓN ED. PRIINCIPAL
AA_DESP_04 | Partida |  | DESAGÜES DE CONDENSADOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
EN MEDICIÓN ED. PRIINCIPAL
AA_DESP_05 | Partida |  | DIFUSION DE AIRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AA_DESP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | HEP | 1 | 0 | 0