## Full1
Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
E | Capítulo | u | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
E0 | Capítulo |  | GRUPO ELECTROGENO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
GE25KVA | Partida | u | GRUPO ELECTROGENO 25 KVA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de de grupo electrógeno de 25 kVA, marca Grupel, modelo G0025GRGRAA5T4000S, Pesp=25kVA Pprp=23kVA, Dimensiones: 1.620 x 725 x 1.120 mm (largo x ancho x alto), Peso:537 kgs, opcionales incluidos: - cuadro conmutación externo - conexión neutro disponible - sensor de nivel de agua en radiador incluso transporte, medios de elevación hasta su ubicacion, montaje, nivelación, conexionado eléctrico y puesta en servicio.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | GE25KVA | 1 | 0 | 0
CHI80 | Partida | u | CHIMENEA GRUPO ELECTRÓGENO Ø80/130 mm DOBLE PARED AISLADA | [6 empty] | 20 | 0 | 0
uministro e instalación de chimenea modular metálica de doble pared aislada, de 80 mm de diámetro interior 130 mm diámetro exterior, para evacuación de los productos de combustión de grupo electrógeno diésel, formada por conducto interior de acero inoxidable AISI 316L y envolvente exterior de acero inoxidable AISI 304, con 25 mm de aislamiento térmico intermedio de alta densidad, apta para temperaturas de servicio de al menos 450 °C y puntas de temperatura de al menos 500 °C, conforme a UNE-EN 1856-1 y UNE 123001. Incluye silenciador, módulos rectos, uniones, juntas, abrazaderas, soportes, fijaciones, elementos de dilatación y accesorios necesarios para una longitud total de 20 m, completamente instalada y estanca. Incluso medios auxiliares, montaje, pruebas y puesta en servicio.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | CHI80 | 20 | 0 | 0
M-AMP_TALLER | Partida | ud. | Ampl. cuadro eléctrico Taller | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación de cuadro eléctrico de Taller, aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. Aparamenta nueva: - 3 ud Magnetotermico 40A/4p/C - 1 ud diferencial 40A/4p/300mA - 1 ud magnetotermico 32A/4p/C La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | M-AMP_TALLER | 1 | 0 | 0
M-AMP_COCINA | Partida | ud. | Modif. Ampl. cuadro eléctrico Cocina | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, instalación y conexionado de ampliación y reforma de cuadro eléctrico de Cocina aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Aparamenta según esquemas eléctricos de proyecto. Aparamenta nueva: - 1 ud Magnetotermico 32A/4p/C Modificacion: - Recableado y resituación de aparamenta según esquema eléctrico de proyecto. La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, comprobado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | M-AMP_COCINA | 1 | 0 | 0
CIR5G1061VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G10 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G10mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS) según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | de CE Taller a Cuadro Conmutación | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2.6
|  |  |  | De GE a Cuadro Conmutación | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 7.8
|  |  |  | De Cuadro Conmutación a CE Taller | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2.6
[9 empty] | CIR5G1061VAT | 13 | 0 | 0
CIR5G661VATP | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G6 mm2 0,6/1kV RESISTENTE AL FUEGO | [6 empty] | 15.6 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G6mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS+) RESISTENTE AL FUEGO, según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | de CE Taller a Grupo PCI | 1.3 | 12 | 0 | 0 | 15.6
[9 empty] | CIR5G661VATP | 15.6 | 0 | 0
CIR5G661VAT | Partida | ml | CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 5G6 mm2 0,6/1kV | [6 empty] | 32.5 | 0 | 0
Suministro e instalación de cirucito de alimentación bajo tubo o bandeja de cable 5G6mm2 0,6/1kV RZ1-k(AS), según UNE 21123-4, clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | De CE Taller a CE Cocina | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 32.5
[9 empty] | CIR5G661VAT | 32.5 | 0 | 0
PTF040 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø40mm | [6 empty] | 61.1 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | de CE Taller a Cuadro Conmutación | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2.6
|  |  |  | De GE a Cuadro Conmutación | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 7.8
|  |  |  | De Cuadro Conmutación a CE Taller | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 2.6
|  |  |  | de CE Taller a Grupo PCI | 1.3 | 12 | 0 | 0 | 15.6
|  |  |  | De CE Taller a CE Cocina | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 32.5
[9 empty] | PTF040 | 61.1 | 0 | 0
REJ200X200 | Partida | ml | REJILLA DE VENTILACION EI90 PROMASTOP IM GRILLE 400x500mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación rejilla intumescente de ventilación EI 90 de 400x500mm, tipo PROMASTOP®-IM Grille de PROMAT o equivalente, modular, con material intumescente de expansión térmica, instalada en cerramiento resistente al fuego, incluyendo marco, piezas modulares, masilla intumescente/acrílica de sellado perimetral y todos los elementos necesarios para garantizar la clasificación EI 90 del conjunto, según certificado de ensayo y sistema de instalación del fabricante.
|  |  |  | entrada aire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REJ200X200 | 1 | 0 | 0
160401aa | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO JUNTA VAINA E: S/ NORMAS UNE | [6 empty] | 7.432 | 0 | 0
Suministro y montaje de conducto de chapa de acero galvanizada con juntas tipo vaina, espesor según normas UNE, recto y liso, con matrizado diagonal de refuerzo, realizado en plagadora, uniones estancas selladas, colgado de techo por medio de angulares, pletinas y varillas galvanizadas. Totalmente instalado. Material auxiliar y mano de obra incluidas.
|  |  |  | Extraccion | 1.3 | 6 | 0.6 | 0.2 | 3.432 | a*(b*2+c*2)
|  |  |  | Embocadura radiador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Embocadura rejilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 160401aa | 7.432 | 0 | 0
MALLANT | Partida | m2 | MALLA ANTIPAJAROS PARA CONDUCTOS DE 600X200mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de malla antipájaros electrosoldada de acero galvanizado para conducto de chapa de acero galvanizada de 600x200mm. Totalmente instalado. Material auxiliar y mano de obra incluidas.
|  |  |  | Extraccion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MALLANT | 1 | 0 | 0
PLADEI90 | Partida | m2 | ENCAJONADO AUTOPORTANTE PLADUR EI90 | [6 empty] | 1.053 | 0 | 0
Suministro y montaje de encajonado/trasdosado autoportante para protección y sectorización al fuego, con clasificación EI-90 según CTE DB-SI, formado por una estructura metálica oculta de acero galvanizado (Z275) a base de canales horizontales y montantes verticales de [48/70] mm de ancho y 0.6 mm de espesor, modulados a una distancia máxima de 400 mm entre ejes. Aislamiento térmico interior mediante panel de lana de roca de [40/60] mm de espesor y densidad mínima de 40 kg/m³. Paramento exterior formado por el atornillado de dos placas de yeso laminado (PYL) tipo F (resistentes al fuego), de 15 mm de espesor cada una, instaladas a matajuntas. Incluye p.p. de tornillería fosfatada autoperforante, tratamiento de juntas entre placas (cinta de papel con banda metálica en las aristas exteriores y pastas de juntas ignífugas según especificaciones del fabricante), replanteo, nivelación, cortes, mermas y limpieza. Incluye obligatoriamente el sellado perimetral estanco de los encuentros con paramentos adyacentes y forjados mediante cordón de masilla intumescente/acrílica resistente al fuego (EI90). Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar. Montaje según normas NTE-RTP y recomendaciones del fabricante. Dispone de certificado de ensayo en laboratorio acreditado bajo norma UNE-EN 1364-1.
|  |  |  | Encajonado conducto extraccion y chimenea (3 caras) | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.053 | a*(b+c*2)
[9 empty] | PLADEI90 | 1.053 | 0 | 0
C0352 | Partida | ud. | Certificación final de la instalación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Certificación final de las instalaciones de electricidad, documentación necesaria para la recepción de la instalaciones por parte de la propiedad y documentación necesaria para la legalización de las instalaciones.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | C0352 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | E | 1 | 0 | 0
CI | Capítulo | u | CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CI.1 | Capítulo | u | BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CICI003 | Partida | ud. | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración del certificado de instalación por instalador autorizado en C.I. Incluye la entrega de planos y esquemas as-built.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CICI003 | 1 | 0 | 0
EBARAAFU21 | Partida | ud. | GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, EBARA AFU 12 MD 32-250/9,2-EJ según norma UNE 23500-2012 ANEXO C formado por: según norma UNE 23500: 2021 apartado 6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo.Alimentación trifásica 400 V 50 Hz Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2, monobloc normalizada EN 733/ DIN 24255,deun escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración axial y boca deimpulsión radial hacia arriba, impulsor radial cerrado de fundición, estanqueidad del ejemediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304;accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F,eficiencia IE3, protección IP-55, de una potencia de 9,2 kW, para alimentación trifásica a400 V III, 50 Hz. Bomba auxiliar jockey CVM A/15, de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, camisaexterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos deaspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores depolicarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de2 polos, aislamiento clase F, eficiencia IE3, protección IP 44. Depósito hidroneumático de 20/10; bancada metálica, válvulas de corte, y antirretorno paracada bomba. Manómetros, sensor de presión, colector común de impulsión en acero negro DN 2" según DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000. Cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo;soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acerocon imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EBARAAFU21 | 1 | 0 | 0
E80 | Partida | ud. | BOCA DE INCENDIO EQUIPADA | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta de: armario construido en chapa de acero galvanizado modelo SLENDER 1 de EACI de configuración vertical de dimensiones del cajón 675x280x610 mm, y puerta ciega de acero inoxidable, cerradura de imanes; con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
|  |  |  | PL. -1.- ECONOMATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL -1.- BUFFET COCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. -1.- COMEDOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL.0.- PASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. 0.- VESTIBULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL. 0.- SALON 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL1.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL1.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL2.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL2.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL3.- ESC. ED. PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PL3.- ESC. -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | E80 | 12 | 0 | 0
MGI001 | Partida | ud. | COLECTOR DE PRUEBAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Colector de pruebas (Longitud 700 mm) para un caudal nominal de 12 m³; con caudalímetro de lectura directa 2” (80 360 l/min) de tipo rotámetro, modelo S-2007-18 DN 50, fabricadoacrílico con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y válvula decorte de boLA Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MGI001 | 1 | 0 | 0
COLAASPIR | Partida |  | COLECTOR DE ASPIRACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Colector de aspiración, conforme a norma UNE 23500, compuesto por: colector 2 ½” enacero negro con imprimación, partido en 2 piezas para facilidad de transporte; 4 válvulas decorte 2”; 4 manguitos elásticos antivibratorios 2”; 4 juegos de juntas y tornillos. Evitar que losdepósitos soporten las cargas de la tubería, por lo que el colector de aspiración tiene queestar adecuadamente riostrado al piso, evitando en todo momento que sean los depósitoslos que soporten al mismo Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | COLAASPIR | 1 | 0 | 0
MANOVACUOMET | Partida |  | MANOVACUOMETRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Manovacuómetro en baño de glicerina, rango de -1 a 3 bar, con válvula de aislamiento, Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MANOVACUOMET | 1 | 0 | 0
040003ac | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA FE/FE DN80 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa en hierro tipo FE/FE/N con cuerpo de función GG-25 y mariposa en fundición dúctil niquelada, junta de cierre elastómero EPDM, diámetro DN 80 para embridar, i/ bridas, juntas, tornillería y demás accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
|  |  |  | aspiracion aljibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 040003ac | 1 | 0 | 0
040002ac | Partida | UD | VÁLVULA DE MARIPOSA FE/FE DN50 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de válvula de mariposa en hierro tipo FE/FE/N con cuerpo de función GG-25 y mariposa en fundición dúctil niquelada, junta de cierre elastómero EPDM, diámetro DN 50 para embridar, i/ bridas, juntas, tornillería y demás accesorios. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 040002ac | 1 | 0 | 0
120201aead | Partida | UD | MANÓMETRO VERTICAL ESCALA 0-10 Bar D=63 mm. Rosca 1/4" | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de MANÓMETRO VERTICAL, escala de medición 0-10 Bar y diámetro de la esfera 63 mm. Rosca 1/4". Con caja de acero inoxidable y baño de glicerina. I/ llave de corte y lira de acero inoxidable de 1/2''. Completamente instalado, probado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 120201aead | 1 | 0 | 0
TAC3 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 3" SIN AISLAR | [6 empty] | 10.8 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 3" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | aspiracion aljibe | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.8
[9 empty] | TAC3 | 10.8 | 0 | 0
D01.01bg | Partida | ML | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 2" SIN AISLAR | [6 empty] | 86.4 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 2" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.2 | 72 | 0 | 0 | 86.4
[9 empty] | D01.01bg | 86.4 | 0 | 0
D01.01be | Partida | ML | TUBERÍA ACERO NEGRO DIN 2440 SIN SOLDADURA DE 1 1/4" SIN AISLAR | [6 empty] | 63.6 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de acero negro SIN SOLDADURA DN 2440 de 1 1/4" i/ curvas, soportes y demás accesorios. Completamente instalada, probada y funcionando
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.2 | 41 | 0 | 0 | 49.2
|  |  |  | colector pruebas | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 14.4
[9 empty] | D01.01be | 63.6 | 0 | 0
D01.62cd | Partida | ML | TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=63 MM | [6 empty] | 3.3 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 63 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3.3
[9 empty] | D01.62cd | 3.3 | 0 | 0
D01.62cf | Partida | ML | TUBERÍA PE-100 PN16 Ø=90 MM | [6 empty] | 2.75 | 0 | 0
Suministro y montaje de tubería de PE-100 PN16 Ø= 90 mm . Con parte proporcional de codos, tes, bridas, accesorios, tec.. incluso materiales, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente instalada.
|  |  |  | INSTALACION BIES | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.75
[9 empty] | D01.62cf | 2.75 | 0 | 0
[9 empty] | CI.1 | 1 | 0 | 0
CI.3 | Capítulo | u | EXTINTORES PORTÁTILES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EXTCO2 | Partida | ud. | Extintor de C02 de eficacia 89B de 5kg | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Suministro e instalación de Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.
|  |  |  | CE General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CE sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EXTCO2 | 17 | 0 | 0
EXTABC | Partida | ud. | Extintor portátil de polvo 21A-113B | [6 empty] | 19 | 0 | 0
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
|  |  |  | Planta 1ª Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EXTABC | 19 | 0 | 0
REXTABC | Partida | ud. | Aprovechamiento Extintor portátil de polvo 21A-113B | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Desmontaje, almacenamiento, y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
|  |  |  | Planta 1ª Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | REXTABC | 14 | 0 | 0
[9 empty] | CI.3 | 1 | 0 | 0
CI.4 | Capítulo | u | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMPIC | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 60 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente. Incluso transporte y gastos de gestor de residuos incluidos.
|  |  |  | Bloque A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque H | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque J | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque K | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque L | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque M | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Bloque N | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CE sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta primera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta segunda bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Pasillo planta tercera bloque principal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMPIC | 60 | 0 | 0
PCT001 | Partida | ud. | PICTOGRAMAS NORMALIZADOS | [6 empty] | 198 | 0 | 0
Suministro e instalación de rótulo luminiscente indicativo de posición extintor, señalizacion salida, direccion evacuacion, etc. Completamente instalado,según normativa; a 20 cms a partir del techo o falso techo.
|  |  |  | extintores | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | pulsadores escaleras | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | pulsador sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pulsador edificio pral plantas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | sirenas escaleras | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | sirenar sala calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | sirena edificio pral plantas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | BIEs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | grupo pci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | EXIT | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | SENTIDO EVACUACION | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA EVACUACION | 14 | 3 | 0 | 0 | 42
[9 empty] | PCT001 | 198 | 0 | 0
[9 empty] | CI.4 | 1 | 0 | 0
CI.5 | Capítulo | u | DETECCIÓN Y ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ampliación de central existente Notifier que cubre habitaciones. Se realiza nueva instalación de zonas nobles y de servicio.
CL5.1 | Capítulo |  | EDIFICIO PRINCIPAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0 | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0 | 1 | 0 | 0
CAE-404 | Partida | u | Central analógica EasyDetect compacta de detección de incendios | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Central analogica EasyDetect compacta de detecciOn de incendios de 4 lazos no ampliable. Ideal para medianas y grandes instalaciones tiene una capacidad de 250 direcciones por lazo detectores, m.dulos, sirenas o pulsadores. Proporciona varias acciones de lectura de un lazo de hasta 3 km de distancia y con gran estabilidad basada en el an.lisis de frecuencia Ultrafast. Funcion an.lisis topol.gico de la instalacion, autodiagnostico y autobúsqueda de los elementos del lazo. Capacidad generar 250 grupos, 250 areas y 1.000 zonas. Registro historico de 32.000 eventos. Programacion desde teclado multifuncion intuitivo o con software de configuracion conectandose mediante puerto USB 2,0 Tipo A a Tipo B o con modulo conectividad bluetooth. Central met.lica con pantalla TFT 7" y teclado multilingue, dispone de dos salidas de reles libres de tension, dos salidas de sirenas convencionales supervisadas de 500 mA consumo maximo por salida, una salidas de 24V auxiliar de 500 mA consumo maximo. Puerto Ethernet incorporado para integracion y telegestion con la nube EdCloud. Posibilidad de conectar tarjeta de red para la gestion de hasta 64 centrales y/o repetidores mediante RS485. Salida Modbus para integraciones, Contact-ID para conexion a CRA opcional. Certificado CPR EN 54-2, EN 54-4. Requiere de 2 baterias BTE-1212 no incluidas. Dimensiones: 390 x 422 x 127 mm.. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo CAE-404.
|  |  |  | OFCINA EDIFICIO PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CAE-404 | 1 | 0 | 0
BTE-1212 | Partida | u | BATERIA DE PLOMO ESTACA 12VCC 12A/h | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo BTE-1212.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | BTE-1212 | 4 | 0 | 0
PGE-100 | Partida | u | PROGRAMADOR DE DIRECCIONES Y UNIDAD DE TEST | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Programador de direcciones y unidad de test para los detectores analogicos Easy-Detect, dispositivos analogicos de lazo, con las funciones de programacion de direcciones, visualizacion de niveles analogicos y calibracion de la camara optica. Incluye alimentador y 4 pilas recargables analógicos de campo (detectores y módulos). Requiere un ordenador compatible y sistema operativo Windows XP o superior. Incluye manual y cable conexión PC.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PGE-100 | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 103 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | sotano ed pral | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | planta baja | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | pasillos habitaciones ed pral | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Habitaciones tipo A | 11 | 2 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Habitaciones tipo C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Habitaciones tipo D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Habitaciones tipo G | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | DOE-120-AI | 103 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 88 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | sotano ed pral | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | planta baja | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | pasillos habitaciones ed pral | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tipo a | 11 | 1 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | tipo c | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | tipo d | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | tipo g | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | termovelocimetricos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Flash | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 88 | 0 | 0
ASPBSF-RW | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA Y FLASH BLANCO | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena y flash blanco analogica de bajo consumo, ocupa una direcci.n en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 vol.menes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3, EN54-23 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBSF-RW.
|  |  |  | tipo g | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | ASPBSF-RW | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | PAE-550-AI | 15 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | MSE-550 | 15 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | TPE-550 | 15 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | habitaciones ed pral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tipo a | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | tipo c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | tipo d | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | tipo g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ASPBS-R | 17 | 0 | 0
AEV-AFLXC | Partida | u | Flash EN 54-23 para montaje en techo | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Flash certificado EN 54-23 para montaje en techo. Tipo C-3-7.5. Máxima altura de instalación 3m, longitud de cobertura 7.5 m. Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa 0.4lux/m2 en todo el área. Frecuencia de flash seleccionable entre 1Hz y 0.5Hz Consumo máximo 25mA. Protección IP33 con base baja, IP65 con base alta. Marca Aguilera Referencia: AEV-AFLXC.
|  |  |  | Aseo habitaciones G accesibles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | AEV-AFLXC | 4 | 0 | 0
AESAT | Partida | u | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORITMICO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
. Suministro e instalación de Detector termovelocimétrico algorítimico. Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA referencia AE/SA-T, según Norma UNE EN 54-5 con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de temperatura en tiempo. Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento. Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de alarma de acuerdo con la programación hecha en cada caso. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y sujecion.
|  |  |  | sotano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AESAT | 2 | 0 | 0
M720 | Partida | u | MODULO 1 SALIDA-ENTRADA CONFIR. ALGORIT | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro y montaje de Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que gestiona una salida con relé libre de tensión para activar una maniobra y una entrada que confirma que ésta se ha realizado. Si la maniobra no fuese confirmada en un tiempo programado, la central indicará en su presentación esta situación. Especial para actuar sobre control de válvulas, compuertas y puertas cortafuegos cuando se quiere tener confirmación de que la maniobra se ha realizado. - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo reposo/alarma: 1.5 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.
|  |  |  | PUESTO DE CONTROL GRUPO PCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CENTRAL GAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FLASH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | M720 | 6 | 0 | 0
M701 | Partida | u | MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro y montaje de Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.). - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. - Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | RETENEDORES DE PUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sotano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | M701 | 12 | 0 | 0
HLSPS25 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 2A ALGORITMICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4. Aguilera referencia AE/SA-FA2. Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Provista de indicaciones luminosas del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4. Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanentemente. - Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah. - Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm Incluso base, y pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HLSPS25 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | sotano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | pb | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | WSSPCI02 | 11 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
AEDDA | Partida | u | SISTEMA ASIST. PERSONA DISCAPACIDAD | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instlación de SISTEMA ASIST. PERSONA DISCAPACITADA Aguilera referencia AE/DDA. Sistema de aviso y asistencia para personas con discapacidad. Es un sistema a 2 hilos, que se compone de pulsador de aviso con doble tirador, indicador acústico y luminoso, botón de reset y fuente de alimentación, permite, mediante un módulo algorítmico su integración en las centrales de incendio de la serie SA de Aguilera Electrónica. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.
|  |  |  | Baño publico adaptado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AEDDA | 2 | 0 | 0
960121 | Partida | u | RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Suministro y montaje de retenedor de puertas cortafuegos formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación, lo que facilita la correcta retención de la puerta. Aguilera referencia AE/V-R2440. Ubicado en caja metálica, lacada en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificado EN 1155. Fuerza de tracción: 50 kg / 490 N Consumo: 45mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
|  |  |  | sotano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pb | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | p1-p3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 960121 | 10 | 0 | 0
AEV-R2440S | Partida | u | RETENEDOR PUERTAS C. CON SELECTOR | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro y montaje de retenedor de puertas cortafuegos con selector de hoja, ubicado en caja de aluminio con placa de tracción, pulsador de desbloqueo y 2 diodos de protección. Certificado EN 1155.Aguilera referencia AE/V-R2440S. Fuerza de tracción: 50 Kg / 490 N Consumo: 83 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | AEV-R2440S | 2 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 2464 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 103 | 16 | 0 | 0 | 1648
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | modulos monitores | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | modulos retenedores | 10 | 16 | 0 | 0 | 160
|  |  |  | modulos aisladores | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 8 | 16 | 0 | 0 | 128
|  |  |  | sirenas interiores | 11 | 16 | 0 | 0 | 176
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 15 | 16 | 0 | 0 | 240
[9 empty] | CABDETCIAST | 2464 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 2464 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 2464 | 0 | 0 | 0 | 2464
[9 empty] | PTF020 | 2464 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.1 | 1 | 0 | 0
CL5.2 | Capítulo |  | ESCALERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ESC1 | Capítulo |  | ESCALERAS A,B,C,F,G,H,I,J,K,L,M | [6 empty] | 11 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 2 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | escalera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 20 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 12 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 20 | 16 | 0 | 0 | 320
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 368 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 368 | 0 | 0 | 0 | 368
[9 empty] | PTF020 | 368 | 0 | 0
[9 empty] | ESC1 | 11 | 0 | 0
ESC2 | Capítulo |  | ESCALERA D | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 28 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 20 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 28 | 16 | 0 | 0 | 448
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 496 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 496 | 0 | 0 | 0 | 496
[9 empty] | PTF020 | 496 | 0 | 0
[9 empty] | ESC2 | 1 | 0 | 0
ESC3 | Capítulo |  | ESCALERA E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 2 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 20 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 13 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 13 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 7 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | HABITACIONES TIPO F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ASPBS-R | 7 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | MSE-550 | 1 | 0 | 0
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | TPE-550 | 1 | 0 | 0
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 368 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 20 | 16 | 0 | 0 | 320
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 368 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 304 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 304 | 0 | 0 | 0 | 304
[9 empty] | PTF020 | 304 | 0 | 0
[9 empty] | ESC3 | 1 | 0 | 0
ESC4 | Capítulo |  | ESCALERA N | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0EA | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
|  |  |  | zonas comunes y habs. Bloque N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0EA | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 28 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | DOE-120-AI | 28 | 0 | 0
ZCE-100 | Partida | u | BASE DE CONEXIÓN DE PERFIL BAJO | [6 empty] | 20 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de conexi.n de perfil bajo para la gama de detectores convencionales y analogicos de la serie 100. Contactos inoxidables. Color blanco. Dimensiones: 104 x 21 mm. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ZCE-100
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | ESCALERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ZCE-100 | 20 | 0 | 0
ASPBS-R | Partida | u | BASE DE DETECTOR EASYDETECT CON SIRENA BLANCA | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base de detector EasyDetect con sirena blanca anal.gica de bajo consumo, ocupa una direccion en el lazo con un protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, tonos y volumen configurables (32 tonos y 3 volumenes) Potencia ac.stica 94 dBA, dependiendo del tono seleccionado. Color rojo IP21C. Certificado CPR EN 54-3 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo ASPBS-R.
|  |  |  | HABITACIONES TIPO A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HABITACIONES TIPO E | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | ASPBS-R | 8 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
HSR-E24 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR ALGORIT. EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y montaje de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/SA-ASF23WP se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | HSR-E24 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 28 | 16 | 0 | 0 | 448
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 496 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 496 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 496 | 0 | 0 | 0 | 496
[9 empty] | PTF020 | 496 | 0 | 0
[9 empty] | ESC4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.2 | 1 | 0 | 0
CL5.3 | Capítulo |  | SALA DE CALDERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMDI0 | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente, detectores, pulsadores, sirenas, modulos, cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMDI0 | 1 | 0 | 0
DOE-120-AI | Partida | u | DETECTOR OPTICO EASYDETECT DE HUMOS ANALÓGICO | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalación de Detector optico EasyDetect de humo analogico con aislador incorporado, camara suspendida, con protocolo de comunicacion A.F. Ultrafast, este garantiza unas excelentes comunicaciones y una alta velocidad de transmision, que le garantiza una versatilidad en una amplia variedad de entornos, especial mente en entornos industriales. Salida para piloto remoto e indicador de estado led 360.. Compatible con base de conexi.n ZCE-100 y ZCE-120 no incluida. Color blanco. Certificado CPR EN 54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo DOE-120-AI.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | DOE-120-AI | 2 | 0 | 0
PAE-550-AI | Partida | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECCIONABLE ANALOGICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Pulsador de alarma EasyDetect analogico con aislador rearmable color rojo, con un protocolo de comunicacion A.F Ultrafast. Dispone de led indicador de estado, herramienta de test y llave rearmable. Indicado para su instalacion en interior IP 33. No incluye base de superficie o marco de empotrar. Dimensiones 98 x 98 x 15 mm. Certificado CPR EN 54-11 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo PAE-550-AL.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PAE-550-AI | 1 | 0 | 0
MSE-550 | Partida | u | BASE EASYDETECT PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Base EasyDetect de superficie y espacio para entrada de tubo visto para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Dimensiones 98 x 98 x 33 mm Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo MSE-550.
TPE-550 | Partida | u | TAPA PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA PULSADORES SERIE DMCL05 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de Tapa proteccion transparente para pulsadores de la serie DMCL05 y PAE-550AX. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Incluso base, adaptadores y pp de accesorios y material para su montaje, conexionado y soportación. Marca AGUILERA Modelo TPE-550.
WSSPCI02 | Partida | u | SIRENA C/FOCO AISLADOR BUCLE ALGORITMICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Montaje y suministro de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18, diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad.El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa. El circuito aislador bidireccional permite aislar cortocircuitos en el cableado del bucle de detección algorítmico, dejando fuera de servicio la zona afectada entre 2 aisladores para instalaciones realizadas en bucle cerrado. El circuito aislador incorpora las siguientes funciones: • Interruptor bidireccional, permite cortar el bucle de forma segura, sin provocar caídas de tensión cuando da continuidad. • Detector de tensión. Supervisa la tensión del bucle, impidiendo su funcionamiento hasta que la tensión no supera el límite inferior fijado. • Indicador luminoso, se activa cuando se detecta un corto en el bucle, o un consumo de corriente excesivo. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación durante un largo tiempo. La sirena AE/V-ASF23 se alimenta desde el propio bucle algorítmico. El número máximo de sirenas que pueden ser conectadas en el mismo lazo depende del número de equipos conectados y el consumo presente en el bucle. Incluso pp de accesorios y pequeño material para instalación y montaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | WSSPCI02 | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | detectores humos | 2 | 16 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | detectores termovelocimetricos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos monitores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos retenedores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | modulos aisladores | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | flash habitaciones accesibles | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sirenas interiores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | sirena exterior | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pulsadores | 1 | 16 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | CABDETCIAST | 64 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 64 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
[5 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 64
[9 empty] | PTF020 | 64 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.3 | 1 | 0 | 0
CL5.4 | Capítulo |  | CABLEADO LAZOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
DESMGAL | Partida | u | DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de instalación existente cableado y canalizacion no reutilizable. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | DESMGAL | 1 | 0 | 0
CABDETCIAST | Partida | m | CABLE DETECCIÓN ANALOGICA RESISTENTE AL FUEGO BAJO TUBO | [6 empty] | 1564.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de cable tipo manguera de par trenzado y apantallado rojo, clase V 1,5mm2, no propagador de la llama, HF, Resistente al fuego (AS+), bajo tubo corrugado flexible en instalación empotrada o por falso techo. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Entrada Salida Escalera | 14 | 2 | 12 | 0 | 336
|  |  |  | Lazo 2. Escaleras bloques A-B-C | 1.2 | 180 | 0 | 0 | 216
|  |  |  | Lazo 2 Escaleras D-E-F-G-H-I | 1.2 | 398 | 0 | 0 | 477.6
|  |  |  | Lazo 3 Escaleras J-K-L-M-N-S.Calderas | 1.2 | 446 | 0 | 0 | 535.2
[9 empty] | CABDETCIAST | 1564.8 | 0 | 0
PTF020 | Partida | ml | TUBO CORRUGADO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS Ø20mm | [6 empty] | 336 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo corrugado flexible códigos 222140422010 de Øexterior 20 mm según UNE-EN 50086-2-2, libre de halogenos y no propagador de la llama, empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo. Se incluye parte proporcional sujeciones tubo (por falso techo), accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.
|  |  |  | Entrada Salida Escalera | 14 | 2 | 12 | 0 | 336
[9 empty] | PTF020 | 336 | 0 | 0
TUBPEAD75 | Partida | ml | TUBO PEAD D75mm DOBLE CAPA INTERIOR LISO | [6 empty] | 1228.8 | 0 | 0
Suministro e instalación de tubo para instalación superficial de PEAD doble capa interior liso D75mm color naranja para canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Incluso pp de accesorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.
|  |  |  | Lazo 2. Escaleras bloques A-B-C | 1.2 | 180 | 0 | 0 | 216
|  |  |  | Lazo 2 Escaleras bloques D-E-F-G-H-I | 1.2 | 398 | 0 | 0 | 477.6
|  |  |  | Lazo 3 Escaleras J-K-L-M-N-S.Calderas | 1.2 | 446 | 0 | 0 | 535.2
[9 empty] | TUBPEAD75 | 1228.8 | 0 | 0
[9 empty] | CL5.4 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI.5 | 1 | 0 | 0
CI.6 | Capítulo | u | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CERTINST | Partida | ud. | CERTIFICADO DE INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Elaboración y entrega de certificados de instalación de contra incendios según reglamentación autonomica y nacional en vigor, incluso actas de pruebas de presión en el caso de la instalación de abastecimiento de bocas de incendio equipadas. Incluso 2 copias en papel y formato digital incluyendo planos as-built, así como tasas de organismos oficiales.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CERTINST | 1 | 0 | 0
PUESTA_BIE | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO ABASTACIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_BIE | 1 | 0 | 0
PUESTA_DETEC | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO DETECCIÓN INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación de contra incendios según proyecto. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_DETEC | 1 | 0 | 0
PUESTA_EXT_CA | Partida | u | PUESTA EN SERVICIO SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA CAMPANA COCINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Obtención de puesta en servicio de instalación existente de extinción automática en campana de cocna. Incluso entrega a propiedad. Tasas Incluidas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | PUESTA_EXT_CA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI.6 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | HEP | 1 | 0 | 0